项目编号：QX-zb-1710000358

山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程

竞争性磋商文件

采购人：山东大学第二医院

采购代理机构：山东齐信招标有限公司

日期：二〇一七年十一月

目录

竞争性磋商公告	4

第一章 供应商须知	8

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 磋商范围、计划工期和质量要求	12

1.4 供应商资格要求	12

1.5 费用承担	13

1.6 保密	13

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	14

1.10 投标预备会	14

1.11 分包	14

1.12 偏离	14

2. 磋商文件	14

2.1 磋商文件的组成	14

2.2 磋商文件的澄清	15

2.3 磋商文件的修改	15

3. 投标文件	16

3.1 响应文件的组成	16

3.2磋商报价	16

3.3磋商有效期	17

3.4 磋商保证金	17

3.5资格审查资料	17

执行第九章资格后审	17

3.6 备选磋商方案	17

3.7 响应文件的编制	18

4.投标	18

4.1 响应文件的密封和标记	18

4.2 响应文件的递交	18

5. 开标	19

5.1 开标时间和地点	19

6. 评审	20

6.1 磋商小组	20

6.2 评标原则	20

6.3 评审	20

7. 合同授予	21

7.1 定标方式	21

7.2 中标通知	21

7.3 履约担保	21

7.4 签订合同	21

7.5 工程计价依据及投标报价方式	21

8. 重新磋商和不再磋商	23

8.1 重新磋商	23

8.2 不再磋商	23

9.纪律和监督	23

9.1 对采购人的纪律要求	23

9.2对供应商的纪律要求	24

9.3 对磋商小组成员的纪律要求	24

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24

9.5 投诉	24

10. 需要补充的其他内容	24

第三章 评标办法	25

评标办法前附表	25

评审方法及标准：	27

1. 评标方法	28

2. 评审标准	28

2.1 初步评审标准	28

2.2 分值构成与评分标准	28

3. 评标程序	28

3.1 初步评审	28

3.2 详细评审	30

3.3磋商文件的澄清和补正	30

3.4 评标结果	30

附件：废标条件	30

第四章合同条款及格式	33

附件一：合同协议书	33

第五章工程量清单	37

第六章图纸	44

第七章技术标准和要求	45

第八章	响应文件格式	47

一、投标函、投标函附录	49

（一）投标函	49

（二）投标函附录	50

投标函附录-1	50

二、法定代表人身份证明	52

三、授权委托书	53

四、磋商保证金	54

五、已标价工程量清单	55

六、项目管理机构	56

七、施工组织设计	58

第九章资格后审文件	59

# 山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程

# 竞争性磋商公告

一、采购人名称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

二、招标代理机构名称：山东齐信招标有限公司

地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场6楼603室

联系方式：0531-88259318

三、采购项目名称：山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程

四、采购项目编号：QX-zb-1710000358

五、采购项目情况：

| 采购 内容 | 采购需求 | 供应商资格要求 | 预算 金额 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程 | 本项目为机房配套改造工程项目，建设地点位于济南市天桥区北园大街247号山东大学第二医院院内，为门诊楼五层CT、牙片机房配套改造工程，面积约50平米，工程主要内容有：拆除及垃圾外运，装饰工程，安装工程，防护工程等。 | 1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格； 2、具有机电设备安装叁级及以上资质、装饰装修专业叁级及以上资质；经营范围内包含放射防护工程施工等类似内容；提供建设行政主管部分颁发的安全生产许可证； 3、具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的铅板、铅玻璃板、防护涂料板合格检测报告。 4、拟派本项目的项目经理需在本单位注册具有贰级及以上建筑工程或机电安装专业建造师资格； （提供经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险证明） 5、本项目接受联合体投标. 注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一磋商项目投标。本项目对供应商的资格审查采用资格后审（基本条件合格制），资格审查标准和内容详见响应文件。 | 29 万元 | 27.078908万元。 |

本项目不划分标段, 供应商对本项目进行报价必须整包响应。具体技术要求、数量等内容详见响应文件。

六、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价

1、时间：2017年11月22日9时00分至2017年11月28日16时30分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场6楼603室

3、方式：现场报名，报名通过方可购买磋商文件。购买磋商文件时，供应商需携带以下资料：

3.1法定代表人（负责人）身份证明书原件或法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证原件；

3.2供应商的营业执照原件、税务登记证原件（或“三证合一”的营业执照原件）；

3.3供应商须提供机电设备安装叁级及以上资质、装饰装修专业叁级及以上资质证书原件；经营范围内包含放射防护工程施工等类似内容；提供建设行政主管部分颁发的安全生产许可证原件；

3.4供应商须提供中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的铅板、铅玻璃板、防护涂料板合格检测报告。

3.5供应商须提供拟派本项目的项目经理需在本单位注册贰级及以上建筑工程或机电安装专业建造师资格证书； 提供经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险证明。

根据财库〔2016〕125号文的规定，招标代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

注：以上报名资料需按上述要求提供原件及加盖公章复印件一套，简单装订。不能提供或提供不全的，代理机构将不予办理响应文件购买手续。

售价：300元/份,售后不退。

七、公告期限：2017年11月22日至2017年11月28日（不含节假日）

八、响应文件递交截止时间（开标时间）及地点

1、响应文件递交截止时间及开标时间：2017年12月5日9:00时（北京时间）；

2、响应文件递交地点及开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

九、发布公告的媒介

本次磋商公告同时在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、《山东省采购与招标网》、《山东大学第二医院官网》发布。

十、联系方式

招标代理：山东齐信招标有限公司        采购人：山东大学第二医院

地址：济南市市中区二环南路6636号     地址：济南市天桥区北园路247号

中海广场6楼603室

邮编：250012                邮编：

联系人： 杨经理                           联系人：

电话：0531-88259318                  电话：0531-85875076

电子邮件：qxjnfgs@163.com            电子邮件：

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 |  | 名称：山东大学第二医院 地址：济南市天桥区北园路247号 联系人： 电话：0531-85875076 |
| 1.2 | 招标代理机构 |  | 名称：山东齐信招标有限公司 地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场6楼603室 联系人：杨经理 电话：0531-88259318 |
| 1.3 | 项目名称 |  | 山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程 |
| 1.4 | 项目概况 |  | 山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程，位于济南市天桥区北园大街247号山东大学第二医院院内，为门诊楼五层CT、牙片机房配套改造工程，面积约50平米，工程主要内容有：拆除及垃圾外运，装饰工程，安装工程，防护工程等。 |
| 1.5 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 1.6 | 建设地点 |  | 山东大学第二医院院内 |
| 1.7 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.8 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.9 | 磋商范围 |  | 工程量清单及图纸范围内所有内容. |
| 1.10 | 计划工期 |  | 50天（具体开工时间以甲方书面通知为准） |
| 2.1 | 质量要求 |  | 竣工验收的质量评定：达到合格标准。 |
| 2.2 | 供应商资质条件 |  | 见磋商公告 |
| 2.3 | 是否接受联合体投标 |  | ■接受 |
| 2.4 | 踏勘现场 |  | ■不统一组织，自行踏勘。 □组织 踏勘时间： 踏勘集合地点： 联系人：联系电话： |
| 2.5 | 磋商预备会 |  | ■不召开 |
| 2.6 | 供应商提出问题的 截止时间 |  | 应在获得响应文件24小时内向采购人提出 |
| 2.7 | 供应商书面澄清的时间 |  | 收到供应商书面疑问后，48小时向所有供应商答复 |
| 2.8 | 分包 |  | ■不允许 |
| 2.9 | 偏离 |  | ■不允许 |
| 2.10 | 构成磋商文件的其他 材料 |  | 施工设计图纸、工程量清单、响应文件补充说明（如有时） |
| 3.1 | 供应商要求澄清 磋商文件的截止时间 |  | 应在获得响应文件24小时内向采购人提出 |
| 3.2 | 磋商截止时间 |  | 2017年12月5日 9 时 00 分 |
| 3.3 | 供应商确认收到 磋商文件澄清的时间 |  | 收到文件澄清当日 |
| 3.4 | 供应商确认收到 磋商文件修改的时间 |  | 收到文件澄清当日 |
| 3.5 | 构成磋商文件的 其他材料 |  | 供应商的书面澄清、说明和补正 |
| 3.6 | 工程量清单的填写方式 |  | 供应商按照供应商提供的工程量清单填写工程量清单、包括综合单价分析表，材料单价表等。 |
| 3.7 | 投标有效期 |  | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.8 | 磋商保证金 |  | 1、磋商保证金为 5000 元人民币，可采用电汇或网银的形式，必须从供应商的基本账户转出，不接受以个人名义及现金形式提交的保证金。违反上述规定的，视为自动放弃投标资格。 磋商保证金交纳帐户： 单位名称：山东齐信招标有限公司 账号：244202099787 开户银行：中国银行淄博分行 2、磋商保证金提交截止期限为2017年12月3日12:00前，汇款时简要注明项目名称。且必须从供应商基本账户一次性转出，不接受个人汇款及现金，同时将开户许可证及磋商保证金电汇凭证扫描版发送邮件至qxjnfgs@163.com，同时电话通知采购代理机构负责人。未按上述要求缴纳保证金的按无效投标处理。 4.磋商保证金在投标有效期内保持有效，未中标单位的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交单位的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 注：不允许供应商自行到银行直接将现金存到指定帐户，请在汇款单或网银汇款用途中写明：项目名称。 |
| 3.9 | 近年财务状况的年份 要求 |  | 2014年～ 2016 年 |
| 3.10 | 近年发生的类似项目的年份要求 |  | 2014 年至今 |
| 4.1 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 2014 年至今 |
| 4.2 | 是否允许递交备选磋商方案 |  | ■不允许 |
| 4.3 | 签字或盖章要求 |  | 密封骑缝处、投标函均应加盖供应商印章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。 |
| 4.4 | 响应文件副本份数 |  | 正本1份，副本3份，并在封面上标明“正本”、“副本”字样，电子文档一份，唱标单两份（单独密封）。 |
| 4.5 | 装订要求 |  | 每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.6 | 封套上写明 |  | 采购人名称：山东大学第二医院 山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程投标文件 供应商名称： 在年月日时前不得开启 |
| 4.7 | 递交响应文件地点 |  | 山东大学第二医院办公楼五楼会议室 |
| 4.8 | 是否退还响应文件 |  | ■否 |
| 4.9 | 开标时间和地点 |  | 开标时间： 2017 年12月5日9时 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室 |
| 4.10 | 开标程序 |  | - 密封情况检查：由供应商授权代表检查 - 唱标顺序：按供应商签到顺序依次进行 |
| 5.1 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成：3人。 |
| 5.2 | 是否授权磋商小组确定中标人 |  | 是 |
| 5.3 | 履约保证金 |  | 无 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1 |  | 本项目最高限价人民币：27.078908万元。 |  |
| 2 |  | 采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在采购人按开标程序进行点名时，向供应商提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则视为自动放弃投标资格。 |  |

总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本磋商项目已具备磋商条件，现对本项目施工进行磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本磋商项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本磋商项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 磋商范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.4.2具有机电设备安装叁级及以上资质、装饰装修专业叁级及以上资质；经营范围内包含放射防护工程施工等类似内容；提供建设行政主管部分颁发的安全生产许可证；

1.4.3具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的铅板、铅玻璃板、防护涂料板合格检测报告。

1.4.4拟派本项目的项目经理需在本单位注册具有贰级及以上建筑工程或机电安装专业建造师资格； （提供经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险证明）

1.4.5本项目接受联合体投标.

注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一磋商项目投标。本项目对供应商的资格审查采用资格后审（基本条件合格制），资格审查标准和内容详见响应文件。

1.4.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（2）为本项目的监理人；

（3）为本项目提供磋商代理服务的；

（4）与本项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本项目的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标；

（12）供应商低于成本或者违反政府指导价的报价。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目代理服务费按中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980]号文规定的80%收取，由中标单位支付给招标代理机构。

1.6 保密

参与磋商投标活动的各方应对响应文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场并签字确认。

1.9.2 供应商自行踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 采购人不组织召开投标预备会。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达山东齐信招标有限公司。

1.10.3山东齐信招标有限公司将在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买响应文件的供应商，该澄清内容为响应文件的组成部分，其它任何单位、个人以任何形式，任何名义发放的澄清内容均无效。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包，且不得再次分包。否则中标单位视为违约并承担因此造成的一切后果及法律责任。

1.12 偏离

本工程项目投标报价不允许报价偏离。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告（或投标邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对响应文件所作的澄清、修改，构成响应文件的组成部分。

当磋商文件、磋商文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间5天前以书面形式发给所有购买响应文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。供应商有责任保证所有购买磋商文件的供应商收到磋商文件的澄清。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。采购人有责任保证所有购买磋商文件的供应商收到磋商文件的修改。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法人授权委托书；

（3）磋商保证金已缴纳凭证；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）供应商须知前附表规定的其他材料。

3.2磋商报价

3.2.1 供应商应按采购人提供的工程量清单计算投标报价，每个标段只允许有一个投标报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商所填入的投标报价，除非合同另外约定，报价均已包含了所有施工的人工费、材料费、机械费、规费、管理费、试验费、检测费、利润、税金及本响应文件明示或暗示的所有风险、责任和义务。本次施工时应注意高空、高温作业，做好必要的安全措施，供应商报价时应综合考虑。

供应商应按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单、包括综合单价分析表，材料单价表等。本项目磋商由采购人提供书面工程量清单，由供应商按照采购人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 供应商如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知采购人核查，除非采购人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4本项目非一次性报价，评审过程中供应商均具有再次调整报价的机会，再次报价不得高于第一次报价，否则视为无效报价。

3.2.5 在合同实施期间，按照供应商所填写的人工综合工日单价、机械台班单价不再进行调整，施工过程中的临时设施、安全防护、水电通讯费不再进行调整。

3.3磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商应按供应商须知前附表规定提交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件按无效处理。

3.4.3 中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5个工作日内向未中标的供应商退还磋商保证金。采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还磋商保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按响应文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有围标、串标、弄虚作假、骗取中标情况的。

3.5资格审查资料

执行第九章资格后审

3.6 备选磋商方案

本项目供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足响应文件实质性要求的基础上，可以提出比响应文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对响应文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见供应商须知前附表。

3.7.4响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并加盖供应商公章。电子文档一份，唱标单两份（单独密封），当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件按照要求胶装成册，未按要求装订的响应文件将被视为无效投标。

4.投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商应将所有投标文件密封在一个封套里并加贴封条，封套的封口处应加盖供应商单位章并由法人或授权委托人签字或盖章。

4.1.2 响应文件封面上应清楚地标记“正本”或“副本”“唱标一览表”“电子文档”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件将不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2.5在特殊情况下，采购人如果决定延后递交投标截止时间，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式通知送达所有供应商延后投标截止时间。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的时间、地点开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布磋商（代理）人、唱标人、监督人等有关单位；

（4）在监督人监督下，由采购人核验供应商的证件（授权委托书、身份证等），并宣布核验结果。

（5）在监督人监督下，由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况并予以签字确认；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）对本次开标存在的异议的投标单位，请现场提出。

（8）磋商（代理）人、唱标人、监督人应对《开标记录》全部内容进行签字确认；

（9）开标会结束，供应商退场。

（10）在监督人监督下，由工作人员将响应文件密封入标书箱内。

6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在磋商、评标以及其他与磋商投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人授权磋商小组直接确定中标人，磋商小组按照最终得分由高到低的次序排序，并确定排名第一的供应商为中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的供应商。

7.3 履约担保

按照响应文件前附表要求提供履约保证金。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据响应文件和中标人的磋商文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本磋商文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.3 如果根据本章第7.4.1项规定，采购人取消了中标人的中标资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织磋商。

7.5 工程计价依据及投标报价方式

7.5.1报价应该依照工程量清单计价规范以及相关定额进行计价。综合单价包括本工程施工过程中涉及的人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润等，并考虑有关风险费用，且该综合单价不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整。供应商需编制详细的预算报价，并对综合单价进行详细分析。

供应商应仔细阅读项目说明和现场踏勘，若有误差或漏项必须在答疑时提出，否则视为已认同采购文件所反映的所有土建及安装工作内容。

7.5.2本工程项目采用固定综合单价报价方式，报价完毕后，除经采购人同意的增减项目外，一律不得调整。报价单必须加盖单位公章，并经法人代表或委托授权人签字。

7.5.3供应商应充分了解工程的工地位置、道路、装卸限制及其他足以影响报价的情况；任何因忽视或误解工地道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7.5.4施工场地交通、环保、环卫、渣土和施工噪音管理、夜间施工等有关手续需供应商办理，此项工作及费用由供应商负责，报入总价。

7.5.5垃圾外运费用需含在总价内（外运垃圾按相关部门指定的倒土场倾倒）。

7.5.6拆除部分材料供应商需保管完好，由采购人统一进行处理。

7.5.7投标报价时应执行2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济建标字【2017】1号文； 2016版《山东省建筑工程消耗量定额》和《山东省安装工程消耗量定额》；规费取费标准按照济建标字【2017】1号文执行。

规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用，否则商务报价得0分，且不参与评标基准值计算。

规费取费标准按照济建标字【2017】1号文执行，其中：社会保险费和建设项目工伤保险费应包含在投标报价中。

规费取费标准（建筑、安装工程规费费率）

单位：%

| 专业名称 费用名称 | 建筑工程 |  | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑工程 | 装饰工程 |  |
| 安全文明施工费 | 3.70 | 4.15 | 4.98 |
| 其中：（1）安全施工费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| （2）环境保护费 | 0.11 | 0.12 | 0.29 |
| （3）文明施工费 | 0.54 | 0.10 | 0.59 |
| （4）临时设施费 | 0.71 | 1.59 | 1.76 |
| 工程排污费 | 0.27 |  |  |
| 社会保障费 | 1.52 （房建施工企业在投标报价时， 该项费用不计入总报价，仅计取税金） |  |  |
| 住房公积金 | 0.21 |  |  |
| 建设项目工伤保险 | 0.24 |  |  |

说明：根据项目要求，土建部分、装饰部分、安装部分分别取费。其中，安装工程安全文明施工费费率为：4.98%，安装工程安全施工费费率为：2.34%，。

税金

单位：%

| 税金 | 税率 |
| --- | --- |
| 增值税 | 11 |

规费、税金上述规定计价，如果供应商不执行以上规定，经评审委员会认定后，商务报价不得分，且不参与评标基准值计算。

8. 重新磋商和不再磋商

8.1 重新磋商

有下列情形之一的，采购人将重新磋商：

（1）磋商截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与采购人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再磋商

重新磋商后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行磋商。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

自购买磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

- 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有单位盖章且有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章） |  |
|  |  | 磋商文件格式 | 符合第八章“磋商文件格式”的要求 |  |
|  |  | 联合体供应商（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | …… | …… |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“供应商须知”第2.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“供应商须知”第3.8项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“供应商须知”第3.9项规定 |  |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“供应商须知”第2.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“供应商须知”第2.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第2.1项规定 |  |
|  |  | 联合体供应商（如有） | 符合第二章“供应商须知”第2.2项规定 |  |
|  |  | …… | …… |  |
|  |  | 注：采用资格后审的，详见第九章 资格后审 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.9项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.10项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.6项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.7项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 |  | □低于（含等于）拦标价， 拦标价＝标底价×（1+％）。 ■低于（含等于）第二章“供应商须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。 |
|  |  | 分包计划 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.11项规定 |
|  |  | …… |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分100分） |  | 详评分细则 |
| 2.2.2 |  | 详评分细则（见下页） |  |  |
| 条款号 |  | 编 列 内 容 |  |  |
| 3 | 废标条件 | 详见本章附件： 废标条件 |  |  |

# 评审方法及标准：

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 76分 | 报价部分 70分 | 1、所有合格供应商（供应商少于或等于5家，经磋商小组会评审确认的合理有效的投标报价的算术平均值；投标报价超过5家，且少于等于7家，报价去掉一个最高值；投标报价超过7家，且少于等于9家，报价去掉一个最高值和一个最低值；投标报价超过9家，报价去掉两个最高值，一个最低值）报价的算术平均值乘以97%为评标基准值。 2、各供应商的总报价分别与该项基准价比较，与该项基准价相同得满分；比该项基准价每高1%减1分；每低1%减0.5分，减完为止。 |
|  | 组价合理性 3分 | 1、综合单价的组成及分析，符合计价规范得2分；不符合计价规范，酌情扣分。 2、报价表格齐全规范得1分，不符合要求每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 企业业绩 3分 | 自2014年1月1日以来施工的类似项目：类似项目是指合同额为20万元及以上的改造工程。时间以合同签订时间为准，每有一项加1分，最多加3分。（提供类似项目合同原件或复印件加盖公章，同时复印件要求做在响应文件中，否则不予以计分）。 |
| 技术 部分 24分 | 施工 方案 21分 | 1、总体施工方案、主要施工方法、主要施工管理措施、夜间施工方案内容正确，切实可行并能体现本工程的实际需要，磋商小组会根据响应文件酌情0-5分； |
|  |  | 2、工期安排合理，有切实可行的保证措施，能承诺确保按照采购人工期要求竣工；保证工期的措施得力可靠，施工进度计划安排合理，并有明确计划安排供应方案和相应保障措施，磋商小组会根据响应文件酌情0-3分； |
|  |  | 3、有完善的质量保证体系，并按技术要求和本工程的特点制定出质量控制措施；所需材料和设备符合磋商文件要求、质量保证措施全面、完善、可行，磋商小组会根据响应文件酌情0-5分； |
|  |  | 4、针对本工程的特点和现场实际情况，制定切实有效、可行的安全措施、机械设备安全管理措施，磋商小组会根据响应文件酌情0-3分； |
|  |  | 5、针对本工程的特点和现场实际情况，制定切实有效、可行的文明施工措施和环境保护措施，磋商小组会根据响应文件酌情0-3分； |
|  |  | 6、根据工程需要，制定规范的资料管理流程和办法，保障施工资料的及时性、完整性和准确性，磋商小组会根据响应文件酌情0-2分。 |
|  | 项目管理班子配备 3分 | 项目部人员配备齐全、专业搭配合理，人员资格、资历满足本工程管理的要求，磋商小组会根据响应文件酌情0-3分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但磋商报价低于其成本的除外。最终评标得分相等时，以投标报价低的优先；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第2.1项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。当供应商资格审查申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：详附件：废标条件

3.1.3 磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

- 磋商文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4最终报价

由磋商小组组织所有供应商单独进行报价，各供应商最终报价函必须经授权代表签字且按指定时间同时送达磋商小组，否则仍按原报价进行评审。在采购内容及相关要求不变的情况下，供应商后一轮报价应低于前一轮报价。

3.1.5确定成交供应商

在规定的时间内进行最终报价后，对各供应商报价文件进行综合评审，推荐成交候选供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

3.1.6评审办法

竞争性磋商小组各成员独立地对每个合格供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个合格供应商的总得分，总分排名第一的供应商为成交供应商。竞争性磋商小组采用“综合实力最强，能够最大限度满足采购人需求，并且投标报价合理”的方法依次对各合格投标方进行评审，按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，以确定成交供应商。

3.1.7供应商有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的供应商的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）或无单位盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对统一磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按响应文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）供应商名称或组织结构与资格预审时不一致；

（6）供应商未按磋商文件的要求提供磋商保函或者提交磋商保证金的；

（7）联合体供应商未附联合体各方共同投标协议的；

（8）响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的；

（9）响应文件中的投标函未加盖供应商的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）磋商保证金未从基本账户转出的。

3.2 详细评审

磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3磋商文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变磋商文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.3.4 凡超出磋商文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

说明：

在本次工程开标、评标、定标过程中如出现异常情况时，经评标委员会或磋商领导小组（由现场监督人员、磋商单位代表人员、磋商公司代表人员组成）集体讨论决定处理意见，或重新组织磋商。

附件：废标条件

废标条件

总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1 废标条件

供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.1有第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

1.2.1供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

1.2.2供应商之间约定中标人；

1.2.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

1.2.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

1.2.6不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2.7不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.2.8不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

1.2.9 不同供应商聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但磋商工程本身要求采用专有技术的除外；

1.2.10不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.2.11不同供应商的投标文件错漏之处一致的；

1.2.12不同供应商的投标文件相互混装；

1.2.13不同供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

1.2.14不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

1.2.15不同供应商使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

1.2.19提供虚假的信用状况；

1.2.20其他弄虚作假的行为；

1.2.21采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

1.2.22采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

1.2.23采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

1.2.24采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

1.2.25采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

1.2.26采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为；

1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，磋商小组认定供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

1.5当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在响应文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

1.6投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的。

1.7在施工组织设计和项目管理机构评审中，磋商小组认定供应商的投标未能通过此项评审的。

1.8评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。

1.9供应商未按第二章“供应商须知”规定出席开标会的。

第四章合同条款及格式

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：（项目名称）标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：年月日

计划竣工日期：年月日

工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：（人民币）

（小写）￥：元

预付款：元；

进度款：元；

其中：安全文明施工费：元

暂列金额：元（其中计日工金额元）

材料和工程设备暂估价：元

专业工程暂估价：元

七、承包人项目经理

姓名：；职称：；

身份证号：；建造师执业资格证书号：；

建造师注册证书号：。

造师执业印章号：。

安全生产考核合格证书号：。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人:（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其法定代表人或其

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

年月日年月日

签约地点：

附件二：主要合同条款

采购人、中标人同意以下内容列入建设工程施工合同

1、在施工合同中，采购人称为“发包人”，中标人称为“承包人”；

2、付款方式：每月按审计后的工程进度金额的70%支付工程形象进度款，工程竣工审计完成付至审计结算金额的90%，余5%档案保证金，档案移交合格后支付，余5%质保金，质保期满无质量问题无息支付。

3、供应商投标文件中承诺的项目经理，工程开工后，必须常驻现场进行管理，否则，采购人有权利追究成交人违约责任。

4、工程竣工后，采购人将邀请相关专家按照国家有关标准对工程进行验收。

5、如采购人委托造价咨询单位对本项目结算造价进行审计，其核减金额超过5%的，依据山东省物价局、山东省建设厅《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发［2007］205号）文件规定，核减金额超过5%部分的咨询服务费由中标人支付，在出具审计报告前支付给造价咨询单位。

6、因承包人原因未按合同工期竣工的，每延迟一天按合同价款的万分之一向发包人支付违约金，工程延期的违约金总额不超过合同价款的3%，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。

7、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交济南仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第五章工程量清单

装饰部分：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 3.9 |  |  |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除墙面面砖，含基层 | m2 | 38 |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除地面面砖，含基层 | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除墙面木饰面，含龙骨 | m2 | 15.3 |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除天棚吊顶及龙骨 | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除,铲除涂料 |  | m2 | 32 |  |  |  |
| 7 | 011612001001 | 安装拆除 | 1.:各种管道、电线、灯具、洁具、暖气片等安装内容的拆除综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 011612001002 | 移除及安装 | 1.:屋内原有设备的移除及安装（移净水器等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 010103002001 | 所有拆除垃圾外运综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 011210002001 | 防护隔断墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:隔墙体采用40*60*2.5方管焊接而成，竖梁间距600mm，横梁间距1200mm，电动推拉门处横梁采用12#槽钢4400mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:铅钡复合保护板，中间是隔音棉 | m2 | 50.46 |  |  |  |
| 11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.:细木工板加石膏板 | m2 | 50.46 |  |  |  |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:三遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 67 |  |  |  |
| 13 | 011201004001 | 砖墙面抹硫酸钡保护砂浆 |  | m2 | 72 |  |  |  |
| 14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:硅钙板吊顶 | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 15 | 011103002001 | PVC楼地面 | 1.做法:3mm自流平+2mmPVC地面 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm同质透心T级PVC材地面 | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 011101003001 | 硫酸钡保护层地面 |  | m2 | 27 |  |  |  |
| 17 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:推拉电动门1800*2150*3mmpb，洞口尺寸1500*2100 2.门框、扇材质:上轨道悬吊，门机控制系统，欧尼克或多玛 3.电子配件品种、规格:开门方式有光控脚感应、电动和门把手三种模式； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 18 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:单扇手动平开防护门900*2000*3mmpb 2.:含配套精品合页，专用锁具，密封件，五金配件等 3.门框、扇材质:钢制门体，新型铝合金密封门框，带密封条且可自动升降，门关严后密封条自动下压，无缝隙。 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 19 | 010807006001 | 铅玻璃观察窗 | 1.:1500*900*3mmpb | 樘 | 2 |  |  |  |
| 20 | 011505001001 | 洗漱台 |  | m2 | 3 |  |  |  |
| 21 | 011501011001 | 洗漱台下箱柜 |  | m | 3 |  |  |  |
| 22 | 011207001002 | 防护溅板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板防护板墙面 | m2 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 24 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 39.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

安装部分：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:悬挂式安装 3.安装位置：牙片机室 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:悬挂式安装 3.安装位置：CT室 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 27 |  |  |  |
| 5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:三孔插座 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.备注：电动门独立电源 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:镀锌铁管 2.规格:20 3.配置形式:吊顶内 | m | 236.32 |  |  |  |
| 9 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:镀锌铁管 2.规格:20 3.配置形式:暗配 | m | 107.8 |  |  |  |
| 10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.配置形式:吊顶内 | m | 3 |  |  |  |
| 11 | 030411003001 | 桥架 | 1.材质：钢制 2.规格、型号：100*100 3.其他：含桥架支撑架、防火封堵 | m | 20 |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.规格、型号：BV2.5 2.配置形式：管内穿线 | m | 138.69 |  |  |  |
| 13 | 030411004002 | 配线 | 1.规格、型号：BV4 2.配置形式：管内穿线 | m | 641.67 |  |  |  |
| 14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 | 个 | 51 |  |  |  |
| 15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒盖 2.材质:钢制 3.规格:86型 | 个 | 5 |  |  |  |
| 16 | 030412005001 | 平板灯 | 1.名称:LED灯 2.安装形式:嵌入式安装 | 套 | 5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.类型:DN20 2.填充(恢复)以内方式:相关要求（含挂网） | m | 39.7 |  |  |  |
| 18 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：楼板、墙体开洞堵洞 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030502005001 | 双绞线缆 | - 名称：网线 - 六类线 | m | 200 |  |  |  |
| 20 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：双口信息插座 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030108003001 | 通风机 | 1.型号:排风量为3360m3/h 2.其他：含支架，详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称：楼板、墙体开洞堵洞 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:250*160 4.接口形式:法兰连接 5.备注：穿墙处含铅板防护，一般风管的法兰之间可采用3-5mm厚的闭孔海绵板做密封垫，其他详见图纸 | m2 | 1.18 |  |  |  |
| 24 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.形状:圆形 2.规格:Φ200 3.材质：PVC 4.其他：含铅板防护、支撑架 | m | 23.5 |  |  |  |
| 25 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.其他：防火阀采用3-5mm厚的石棉橡胶板做密封垫。详见图纸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.型号:200*400 | 个 | 3 |  |  |  |
| 27 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称：铅板排气罩 2.其他：用于风口 | 个 | 3 |  |  |  |
| 28 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.空调通屋面套管，防水处理 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称：楼板、墙体开洞堵洞 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R20 4.连接形式:热熔 | m | 19.08 |  |  |  |
| 31 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC50 4.连接形式:承插粘接 | m | 7.68 |  |  |  |
| 32 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC110 4.连接形式:承插粘接 | m | 18.93 |  |  |  |
| 33 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.类型.型号:台式洗脸盆 2.规格:DN15 3.成套安装，含水龙头，角阀，软管 4.其他：儿童洗手专用 | 组 | 1 |  |  |  |
| 34 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.类型.型号:台式洗脸盆 2.规格:DN15 3.成套安装，含水龙头，角阀，软管 | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.型号、规格:≤25片 2.其他：含拆除及安装费，暖气片利用原有的 | 组 | 2 |  |  |  |
| 36 | 03B001 | 暖气打压试验 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:镀锌铁管 2.规格:20 3.配置形式:吊顶内 | m | 47 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 38 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.配置形式:吊顶内 | m | 3 |  |  |  |
| 39 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：信号线 2.规格、型号：ZR-RVS2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 50 |  |  |  |
| 40 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 | 个 | 3 |  |  |  |
| 41 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

关于工程量清单的说明:

本清单项数以及工程数量请各供应商根据踏勘现场自行测量核对，工程量误差在±5%以内的一律不再调整；工程量误差在±5%以外的以及本清单中未包含确实需要发生增加的工程项目,供应商应于规定时间内提出书面异议并提交至指定邮箱，采购人及招标代理在磋商答疑时统一给予答复。

至提出疑问截止时间之前如未收到任何异议，将认为所有供应商已经认可该工程量清单，结算时工程量误差在5%以内的项目不再调整，超过的部分予以调整，综合单价不变。措施项目费参考商务表措施项目表格竞报。本次磋商的工程量清单措施费为总价一次性包死费用，结算时不再调整。

本工程给排水接入口腔科地下管沟，强弱电需与医院大系统对接，报价中包含对接时管沟的打开与恢复、对接等费用。

第六章图纸

另附

第七章技术标准和要求

一、工程概况

山东大学第二医院口腔科CT、牙片机房配套改造工程，位于济南市天桥区北园大街247号山东大学第二医院院内，为门诊楼五层CT、牙片机房配套改造工程，面积约50平米，工程主要内容有：拆除及垃圾外运，装饰工程，安装工程，防护工程等。

二、技术要求

1、拆除施工区域墙面瓷砖、装饰板、吊顶、暖气片、灯具，水处理设备位置移动到隔壁指定房间，考虑拆装费。

2、拆除墙体一道，新建轻质隔墙三道，机房采用钡板防护，无防护要求的另一侧采用双层石膏板。

3、走廊一侧设置三个洗手盆，其中一个为儿童用;控制室设置洗手盆一个，洗手盆后设置防溅板。

4、CT机房、牙片机房地面采用2mmpb硫酸钡砂防护。CT机房内墙面砖墙部位采用2mmpb硫酸钡砂防护，隔断内墙面采用2mmpb硫酸钡板防护，硫酸钡板缝隙处贴同铅当量铅条。自动防护门、手动防护门和防护窗都为3mmpb防护，尺寸及位置详见图纸，自动门门机品牌不低于欧尼克，要求控制室增加控制自动门开关装置。

5、墙体为乳胶漆饰面，吊顶采用轻钢龙骨+硅钙板,地面采用同质透心T级PVC地面。

6、电线电缆规格以清单为准，采用国内知名品牌；开关插座采用国内外知名品牌。

7、给排水接入口腔科地下管沟，强弱电需与医院大系统对接，报价中包含对接时管沟的打开与恢复、对接等费用。

8、投标单位应列出各种材料设备的品牌。

9、机房及控制室按规范要求设置烟感报警，但不设置喷淋系统。

10、施工作业人员施工前，必须充分了解周围环境、施工图纸和设计说明以及有关资料，做好安全施工、文明施工。

11、因施工场地位于门诊楼，为不影响科室正常运行，以夜间施工为主；施工单位应自行踏勘现场，报价中充分考虑周边条件的制约，采取必要的施工措施产生的费用。

12、本工程磋商控制价为27.078908万元。

13、施工时产生的垃圾及时清运，避免影响科室正常工作。

14、未尽事宜执行现行的国家标准，规范，操作规程。

三、资质要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2、具有机电设备安装叁级及以上资质、装饰装修专业叁级及以上资质；经营范围内包含放射防护工程施工等类似内容；提供建设行政主管部分颁发的安全生产许可证；

3、具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的铅板、铅玻璃板、防护涂料板合格检测报告。

4、拟派本项目的项目经理需在本单位注册具有贰级及以上建筑工程或机电安装专业建造师资格； （提供经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险证明）

5、本项目接受联合体投标.

6、近3年内完成及正在履行的同类项目公司业绩。

四、工期要求

50天（供应商可竞报）

五、质量要求

合格，通过有关部门验收。

六、付款方式

每月按审计后的工程进度金额的70%支付工程形象进度款，工程竣工审计完成付至审计结算金额的90%，余5%档案保证金，档案移交合格后支付，余5%质保金，质保期满无质量问题无息支付。

第八章	响应文件格式

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

年月日

目	录

- 投标函、投标函附录

- 投标报价一览表

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

五、磋商保证金

六、已标价工程量清单

七、项目管理机构

八、施工组织设计

九、资格审查资料

十、承诺函

十一、其他材料

一、投标函、投标函附录

（一）投标函

（采购人名称）：

1、根据已收到贵方的项目编号为的工程的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述响应文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）（人民币：￥元）的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到标准。

如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在响应文件规定的提交磋商文件截止时间后，在响应文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

（二）投标函附录

投标函附录-1

工程名称：（项目名称）

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 预付款额度 |  |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | ?-?- |  |  |  |
| 备注：供应商在响应响应文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标函附录-2

工程唱标单（格式）

| 供应商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价：大写：；（小写：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单外项目 人工单价 （元/工日） |  | 建筑: 装饰: 安装: |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期 要求 | 开工时间： 竣工时间： 日历天数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 级别 |  | 编号 |  | 技术负责人 |  |
| 承诺项目经理及项目技术负责人不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，须事先征得业主同意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本供应商完全认同响应文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）年月日

注： 1、本唱标单一式两份单独密封，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

2、响应文件要求竞报费率的，不填按0计。

3、在评标过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

四、磋商保证金

附：磋商保证金的银行回单复印件。

五、已标价工程量清单

供应商应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

六、项目管理机构

（一）项目经理、技术负责人、专职安全员简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事工程项目年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设单位 |  |  | 项目名称 |  | 建筑面积（m2）或工程规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 质量等级 |  |

（二）主要施工管理人员表

{项目名称}工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 主要承担过的项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、施工组织设计

1、供应商应包括但不限于以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全文明施工体系及保证措施

（6）施工环保措施

（7）项目风险预测与防范，事故应急预案

（8）其他应说明的事项

第九章资格后审文件

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、联合体协议书（如果需要）等材料的复印件。（具有机电设备安装叁级及以上资质、装饰装修专业叁级及以上资质；经营范围内包含放射防护工程施工等类似内容；提供建设行政主管部分颁发的安全生产许可证；）

（二）近三年（2014-2016年度）财务状况（应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料的复印件），具体年份要求见第二章“供应商须知”前附表的规定。

（三）拟派项目经理工作履历（附建造师注册证书复印件及安全生产考核合格证复印件）。注：拟派本项目的项目经理需在本单位注册具有贰级及以上建筑工程或机电安装专业建造师资格

- 近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 规模 | 发包人 名称 | 发包人 联系人 及电话 | 合同 价格 | 开、竣工日期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 技术 负责人 | 总监理 工程师 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目：类似项目是指合同额为20万元及以上的机房改造工程。

2、本表后附中标通知书或合同协议书、工程接收证书或工程质量竣工验收记录或竣工验收证明等足以证明要求资格条件的复印件,并标明序号。

3、具体年份要求见第二章“供应商须知”前附表的规定。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件，具体年份要求见第二章“供应商须知”的规定。）

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其他

备注：1、企业不良行为记录：详见供应商须知前附表规定。

2、合同履行情况主要是供应商近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

（七)项目班子成员社保证明（班子成员须单独列示或在缴存明细表中单独标示，以便查找。）

（八）提供有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的铅板、铅玻璃板、防护涂料板合格检测报告复印件。

供应商对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中磋商小组若对以上供应商提供的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。

其中：

1、第（一）、（二）、（三）、（七）、（八）条为必备条件，若无或不符合供应商须知前附表要求的资格条件，则资格后审不合格；

2、（四）、（五）、（六）条内容，若无，应注明情况，若资格后审文件中无（四）、（五）、（六）内容，且未在资格后审文件中注明,则视为资格后审不合格。

3、企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、联合体协议书（如果需要），建造师注册证书及安全生产考核合格证提供原件。

4、资格后审文件应按供应商须知前附表要求独立成册