山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20171213

招 标 人：山东大学第二医院

招标代理：山东省鲁成招标有限公司

二O一七年十二月

目   录

第一章  投标人须知	5

1. 总则	9

1.1 定义	9

1.2 项目概况	9

1.3 资金来源和落实情况	9

1.4 招标范围、计划工期和质量要求	9

1.5 投标人资格要求	10

1.6 费用承担	10

1.7 保密	10

1.8 语言文字	10

1.9 计量单位	10

1．10踏勘现场	10

2. 招标文件	11

2.1 招标文件的组成	11

2.2 招标文件的澄清	11

2.3 招标文件的修改	12

3. 投标文件	12

3.1 投标文件的组成	12

3.2 投标报价	14

3.3 投标有效期	15

3.4 投标保证金	15

4. 投标	16

4.1 投标文件的密封和标记	16

4.2 投标文件的递交	17

4.3 投标文件的修改与撤回	17

5. 开标	17

5.1 开标时间和地点	17

5.2 开标程序	17

6. 评标	18

6.1 评标委员会	18

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

6.4投标文件的澄清	19

6.5投标文件的符合性鉴定	19

6.6错误的修正	19

7. 合同授予	20

7.1 定标方式	20

7.2 中标通知	20

7.3 签订合同	20

8. 重新招标和不再招标	20

8.1 重新招标	20

8.2 不再招标	20

9. 纪律和监督	20

9.1 对招标人的纪律要求	20

9.2 对投标人的纪律要求	21

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5 投诉	22

第二章  技术规范及相关要求	23

第三章  合同格式及合同条款	34

第四章  附件	39

附件1投标函	39

附件2唱标单	40

附件3投标报价明细表	41

附件4投标总价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表	42

附件5投标总价外长期优惠供应的备品备件、易损件明细表	43

附件6质保期外定期维修保养费用明细表	44

附件7商务条款偏离表	45

附件8货物主要（零）部件描述一览表	46

附件9进口（零）部件清单	47

附件11拟投入本工程的施工设备、仪器情况表	49

附件12 法定代表人授权委托书	50

附件13 生产商授权书	51

附件14 其    他	52

第五章  评标细则	53

山东大学第二医院明德楼电梯更新改造招标公告

1. 招标条件

山东大学第二医院明德楼电梯更新改造项目，项目业主为山东大学第二医院，建设资金来自自筹，招标人为山东大学第二医院。该项目已具备招标条件，现对该项目旧电梯的拆除、新电梯的采购及安装调试进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

明德楼电梯更新改造项目，位于济南市天桥区北园大街247号山东大学第二医院院内，建筑面积约23811平米，九层建筑，高度约37米，为老建筑改造，建筑位于医院院区的东南角，院区主入口位于其东侧，建筑原平面为"Ｙ"型。本次改造目的：目前运行的六部电梯为奥的斯品牌，1993年出厂，95年投入使用已运行22年，现已老化严重，故障率较高，维修配件购置困难。六部新电梯更换后将解决该楼垂直交通压力，为职工、病员出行提供便捷。明德楼电梯更新共设置电梯六部，其中：大厅西侧2部为医用电梯，大厅东侧2部乘客电梯，东西侧各一部医用电梯（污物），共计6部电梯（4部医用电梯，2部乘客电梯）。

招标范围：旧电梯的拆除、新电梯的供货、安装调试、售后服务等，包括但不限于前期的深化设计、土建施工改造、设备的供货及安装调试（含电梯安装所有材料）、设备的调试验收、保修、培训及售后服务等；

标段划分：划分为一个标段

招标控制价：290万元。

3. 投标人资格要求

3.1具有独立法人资格的电梯生产厂家或其授权代理商，并具有供齐本项目货物的能力；

3.2电梯生产厂家需具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及明细表（含乘客电梯A级），生产厂家或代理商具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、维修，级别为A级）；

3.3代理商投标需要提供电梯生产厂家针对本项目的授权委托书或代理证书，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

3.4本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2017  年 12 月15日至 2017 年 12 月 22 日每日上午 9：00 时至 11：30 时，下午 1：30  时至 16：30 时（北京时间，下同），到山东省鲁成招标有限公司2415室（地址：济南市经十路10567号成城大厦A座）持下列资料报名并购买招标文件：

（1）营业执照副本；（2）法定代表人证书或法人授权委托书(原件)、法定代表人或授权代表身份证；（3）《中华人民共和国特种设备制造许可证》及其许可明细表（乘客电梯A级）；（4）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、维修，级别为A级）；（5）代理商投标需要提交厂家对本项目授权委托书或代理证书。

上述资料需原件及加盖公章复印件1套，简单装订。

4.2 招标文件每套售价300元/本，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间及开标时间：见招标文件

投标文件递交地点及开标地点：见招标文件

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国政府采购网、山东省采购与招标网、山东大学第二医院网站同时发布。

7. 联系方式

招标代理：山东省鲁成招标有限公司         招标人：山东大学第二医院

地址：济南市经十路10567号成城大厦A座   地址：济南市天桥区北园路247号

邮编：250014                             邮编：

联系人：苏工                            联系人：

电话：0531-83196323                      电话：0531-85875076

电子邮件：lc83191789@126.com        电子邮件：

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 名称：山东大学第二医院 地址：济南市天桥区北园路247号 联系人：李工 电 话：0531-85875076 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十路10567号成城大厦A座 联系人：王青东、苏世财 电 话：0531-83196323 电子邮件：lc83191789@126.com |
|  | 项目名称 | 山东大学第二医院明德楼电梯更新改造 |
|  | 项目建设规模 | 建筑面积约23811平米，九层建筑，高度约37米。 |
|  | 建设地点 | 济南市天桥区北园路247号 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围及标段划分 | 招标范围：旧电梯的拆除、新电梯的供货、安装调试、售后服务等，包括但不限于前期的深化设计、土建施工改造、设备的供货及安装调试（含电梯安装所有材料）、设备的调试验收、保修、培训及售后服务等； 标段划分：划分为一个标段 |
|  | 供货及安装期 | 每批次供货时间45天，安装周期45天。（投标人可在要求的期限内竞报最短供货及安装期） |
|  | 质量要求 | 质量标准：符合现行国家标准，通过相关主管部门验收 质保期：经当地特种设备检验研究院验收合格后两年（可竞报）。 |
|  | 投标人资格条件 | 投标人资格要求： （1）具有独立法人资格的电梯生产厂家或其授权代理商，并具有供齐本项目货物的能力； （2）电梯生产厂家需具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及明细表（含乘客电梯A级），生产厂家或代理商具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、维修，级别为A级）； （3）代理商投标需要提供电梯生产厂家针对本项目的授权委托书或代理证书，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 |
|  | 是否不接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
|  | 踏勘现场 | 统一踏勘现场，费用自理。 踏勘时间：2017年12月21日15:00时 踏勘地点：山东大学第二医院明德楼大厅 联系人：公主任、张庆东 联系电话：15153169789、15153169779 建议投标人对工程现场和周围环境进行考察和检查，以获取有关编制投标文件和签署实施工程的合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任和风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。考察现场的费用由投标人统一承担。 |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 2017年 12月 22 日 17:00 时前提交一份疑问文件的电子文档发送至lc83191789@126.com邮箱并电话通知查收。 |
|  | 招标人书面澄清的时间 | 2017 年 12月25日 17:00 时之前，将澄清文件电子版发送至各投标人邮箱,并电话通知各投标人前来领取书面答疑文件。 |
|  | 偏离 | 不允许商务偏离，允许技术正偏离，如有请在偏离表中注明。 |
|  | 构成招标文件的其他材料 | 图纸、电子文档、答疑文件等 |
|  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2017 年12 月 22 日17:00时前 |
|  | 投标截止时间 | 2018年01月 09 日 9 时00分（北京时间） |
|  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 购买招标文件地点 | 山东省鲁成招标有限公司2415室（济南市经十路10567号成城大厦A座） |
|  | 投标保证金 | 投标保证金金额：伍万元整人民币； 投标保证金的形式：投标保证金应以银行电汇或网银的方式缴纳（必须从投标人的基本账户中转出）； 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 账 号：农业银行山东省分行营业部营业中心 开户银行：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部山大二院电梯采购 注：1、制作标书时，投标保证金到账情况以银行电子回单为依据； 2、投标保证金在投标截止时间前汇至指定帐号。 3、未按规定交纳投标保证金的视为无效投标。 |
|  | 近年财务状况的年份要求 | 近三年，指 2014年1月1日起至2016年12月31日止。 |
|  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年，指2014年1月1 日起至今。 |
|  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年，指 2014年1月1日起至今。 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件密封条骑缝处及投标文件中需加盖公章处均应加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份，唱标单单独密封一份，投标文件电子文档（Word格式，光盘或U盘）一份。（电子文档必须注明公司名称） |
|  | 装订要求 | 投标文件应按以下要求装订； 投标文件包含资格证明文件、商务标文件、技术标文件的内容。 装订方式：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订。 |
|  | 封套上写明 | 招标人地址：济南市天桥区北园大街247号 招标人名称：山东大学第二医院 （项目名称） 投标文件在 年 月 日9 时 00 分前不得开启 |
|  | 递交投标文件地点 | 山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
|  | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间： 2018 年 01 月 09日09时00分（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
|  | 评审原则 | 综合评估法 |
|  | 招标控制价 | 招标控制价： 290 万元。投标人的投标报价不得高于招标控制价，投标人投标报价高于招标控制价的，作废标处理。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数 |
|  | 资料费 | 300元/本，售后不退 |
|  | 招标文件购买时间 | 2017年12月15日至2017年12月22日；每日上午9:00至11：:30；下午13:30至16:30（北京时间） |

1. 总则

## 1.1 定义

1.1.1  “招标人”系指山东大学第二医院。

1.1.2  “代理机构”系指山东省鲁成招标有限公司。

1.1.3  “投标人”系指参加开标会议并响应招标人要约邀请的投标人。

1.1.4  “招标文件”系指本文件，即招标人的要约邀请。

1.1.5  “投标文件”系指投标人根据招标文件作出的针对本项目的承诺。

1.1.6  “中标人”系指递交的投标文件被招标人接受并作出承诺的投标人。

## 1.2 项目概况

1.2.1 本项目为山东大学第二医院明德楼电梯更新改造。

1.2.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2.7根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目电梯改造进行公开招标。本项目将通过公开招标的方式择优选定壹名中标人。

## 1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.4 招标范围、计划工期和质量要求

1.4.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4.4 招标人有权调整设备供应数量及规格。如在实际设备供应过程中发生调整时，由招标人提出调整产品的相关参数，其单价套用相近规格型号的中标价；若规格型号相差较大，由中标人对产品进行报价，经招标人、造价咨询、监理等相关单位审核批准后，中标人方可进行供货。

## 1.5 投标人资格要求

1.5.1投标人必须具备前附表第12项所要求的资格。

1.5.2为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格证明文件，以证明其符合招标文件所要求资格和具有履行合同的能力。

## 1.6 费用承担

1.6.1无论投标报价过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标报价相关的所有费用。招标人和招标代理在任何情况下都不担负这些费用。

1.6.2招标代理服务费：招标人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定货物标准的70%向招标代理机构交纳中标服务费。

## 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1．10踏勘现场

1.10.1统一踏勘现场，具体内容详见投标人须知前附表第14项。投标人必须对施工现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件所需要的相关资料。

1.10.2 投标人在踏勘现场期间应注意现场考察人员的人身安全，由此所产生的一切费用自理。在踏勘现场期间严格遵守现场总包单位的管理制度，并承担由投标人原因给现场造成的损失。

1.10.3 投标人对勘察现场所产生的一切推测和理解，招标人概不负责。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）技术规范及相关要求；

（3）合同格式及合同条款；

（4）附件；

（5）评审细则；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提交（加盖单位公章），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内按照澄清文件的规定以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

# 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

本次评标编制投标文件时严格按照以下原则：

投标文件包含资格证明文件、商务标文件、技术标文件的内容。

3.1.1资格证明文件

（1）法定代表人授权委托书（附件12）（需加盖公章）

（2）代理商投标需同时出具生产商的授权委托书或代理证书（附件13）（需加盖公章）

（3）营业执照副本复印件（需加盖公章）

（4）生产厂家的特种设备制造许可证及明细表复印件（需加盖公章）

（5）特种设备安装改造维修许可证复印件（需加盖公章）

（6）投标人认为需要提交的其他文件。

3.1.2商务标文件内容

（1）投标函（附件1）

（2）唱标单（附件2）

（3）投标报价明细表（附件3）

（4）投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表（附件4）

（5）投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表（附件5）

（6）质保期外定期维修保养费用明细表（附件6）

（7）免费保养期限说明

（8）商务条款偏离表（附件7）

（9）合理化建议及其它说明

3.1.3 技术标文件内容

（1）国家质检部门出具的产品鉴定或检测报告复印件

（2）国家级检测机构出具的安全系统检测报告复印件

（3）旧电梯拆除方案

（4）投标货物的技术、功能论述

（5）货物主要（零）部件描述一览表（附件8）

（6）进口（零）部件清单（附件9）

（7）货物技术规格偏差表（附件10）

（8）投标货物样本说明书（彩页）

（9）投标货物详细说明、系统图、土建改造图纸、安装详图（提供1套即可，可单独密封）

（10）货物的制造质量及控制措施

①货物制造质量的承诺

②货物制造的质量保证体系及质量保证措施

（11）货物的安装施工方案及质量保证措施

①货物现场安装的承诺

②货物的安装施工方案（包括平面布置图及土建改造方案）

③货物的安装质量保证体系及质量控制措施

④初步交货进度计划和安装施工进度计划的承诺及保证措施

⑤完成本合同拟采用的主要施工设备、仪器情况（附件11）

（12）技术服务及维修方案：技术及售后服务、维修方案和售后有关管理人员的详细技术培训计划

（13）经验与业绩

①制造或销售及安装同类货物的业绩表合同复印件（须提供2014年1月1日至今类似工程项目）（格式5）

②企业获奖证书复印件（如果有）

③产品获奖证书复印件（如果有）

④产品用户评价书复印件（如果有）

## 3.2 投标报价

3.2.1报价范围：投标人在投标报价中应报出符合招标文件要求的设备的综合单价、合价及总报价。综合单价及总报价应包括但不限于深化设计费、拆除费、材料设备费、加工费（包含加工损耗费等各项费用）、附件费（易损件、备用件和专用工具、专用件等）、包装费、运输费（运达指定地点）、装卸费（含出厂装车费，货到工地现场卸车至地面现场指定地点发生的所有费用）、检验费（包括出厂检验、到场检验及相关部门规定的各项检验检测等所有检验费用）、技术指导费用、土建改造的费用、安装费用、调试费用（安装完毕、水电齐全、充分具备调试条件后派专业工程师进行调试的费用，不含调试用水用电费）培训费、图纸资料、保修费以及其他附带服务的费用、保险、利润、相关税费（进口部分还要包括进口环节税、商检、手续费等相关费用）、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等满足要求的全部费用，同时应包括同招标人签订合同所涉及的一切费用。

注：（1）拆除的旧电梯回收价值包含在投标报价中；

（2）以上所有设备的质保期应不低于技术文件要求及国家标准。

3.2.2应分别标明每种设备的品牌、规格、型号、性能、产地、设备单价、材料费、运费、土建改造费用、安装费（需要安装的设备需报此费用）、调试费、吊装费、维护费用等所有费用及合计价。本工程所有报价应为包括外购、外协、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、管理、检验、运杂费、装卸费、培训、售后、检测验收、图纸资料及保修等全部费用的报价。

3.2.3所有的材料设备（包括所有的配件）的供货、安装调试、检测验收等必须按照国家相关规范及技术要求完成，并达到招标人满意。

3.2.4 明德楼电梯更新项目如需改造电梯井道尺寸、地基基础的，其设计需由具有设计资质的单位进行设计，综合考虑楼体的承载能力，出具符合国家相关规范的施工图纸，由具有国家规定资质的施工单位进行土建改造（加固），由具有电梯安装资质的单位进行安装调试。投标人需委托具有设计、施工相关资质的单位进行设计、施工，在合同执行期间发生的安全事故及责任由电梯中标单位负责并承担相关费用。

3.2.5投标人应确保所供应材料及招标文件其他相关内容，不存在环保、安全缺陷问题。若因环保、安全问题所发生的责任和全部经济损失由投标人承担。

3.2.6本次设备供应要求报综合单价、合价、总价，规格型号详见相关规范及技术要求。

3.2.7投标人按提供的技术参数进行报价，中标后制造的具体尺寸以施工图为准。

3.2.8货币：报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人授权评标委员会确定中标人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5日内向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金；评标委员会按照排序向招标人推荐3名中标候选人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5日内向非中标候选人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的中标候选人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则，投标文件无效。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。唱标单与投标文件不一致时，以唱标单为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及连续页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

# 4. 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本、电子文档、唱标单应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章和法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子文档”、“唱标单”字样以及投标人的名称与地址、邮政编码。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。法定代表人参与开标的应携带法人证书及本人身份证；委托代理人参加开标的应携带法人授权委托书及本人身份证。授权委托书及本人身份证原件以备审验；若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在招标人监督部门的监督下，由招标人委托的公证处或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会结束，投标人退场。

# 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责（应符合相关文件规定）。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1评标内容的保密

(1)开标会议开始后，凡属于审查、澄清、评价和比较报价的所有资料及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与招标无关的其他人泄露。

(2)在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

6.3.2评标委员会的组成办法如下：

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家 5 人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

6.3.3评审的标准和方法如下：

本项目采用综合评审法，详细细则详见第六章评标细则。

## 6.4投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。

## 6.5投标文件的符合性鉴定

6.5.1开标会议开始后，经招标人初步审查符合投标须知规定的投标文件提交评标委员会进行评审；

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.5.2如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的报价。

## 6.6错误的修正

6.6.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当投标文件与报价单不一致时，以报价单为准，如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

# 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

评审委员会依据规定的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评审报告，推荐中标候选人或直接确定中标人。

## 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8. 重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 9. 纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

以下情形属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

以下情形属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

第二章  技术规范及相关要求

- 工程概况

明德楼电梯更新改造项目，位于济南市天桥区北园大街247号山东大学第二医院院内，建筑面积约23811平米，九层建筑，高度约37米，为老建筑改造，建筑位于医院院区的东南角，院区主入口位于其东侧，建筑原平面为"Ｙ"型。本次改造目的：目前运行的六部电梯为奥的斯品牌，1993年出厂，95年投入使用已运行22年，现已老化严重，故障率较高，维修配件购置困难。六部新电梯更换后将解决该楼垂直交通压力，为职工、病员出行提供便捷。明德楼电梯更新共设置电梯六部，其中：大厅西侧2部为医用电梯，大厅东侧2部乘客电梯，东西侧各一部医用电梯（污物），共计6部电梯（其中4部医用电梯，2部乘客电梯）。

- 招标范围及标段划分

1、标段划分：划分为一个标段

2、招标范围：旧电梯的拆除、新电梯的供货、安装调试、售后服务等，包括但不限于前期的深化设计、土建施工改造、设备的供货及安装调试（含电梯安装所有材料）、设备的调试验收、保修、培训及售后服务等。

3、资质要求：

3.1具有独立法人资格的电梯生产厂家或其授权代理商，并具有供齐本项目货物的能力；

3.2电梯生产厂家需具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及明细表（含乘客电梯A级），生产厂家或代理商须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、维修，级别为A级）；

3.3代理商投标需要提供电梯生产厂家针对本项目的授权委托书或代理证书，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

3.4本次招标不接受联合体投标。

- 电梯设备要求：

电梯设备要求采用国际知名品牌的最先进技术的全新产品，品牌与国外母公司品牌一致，客梯的曳引机（永磁无齿曳引机）、门机、控制柜必须为原装原品牌产品或国际知名品牌在国内生产的产品（若提供进口产品，投标人在报价清单中注明，中标人在货物到达工地后必须提供上述产品的装箱清单、海（陆、空）运提单、报关证明、原产地证明、品质保证书等进口文件；若提供非进口产品，投标人在投标文件中应由制造单位出具的产地证明）。其余部件按厂家标准配置，由投标人详细列出。主要部件必须提供相关的产品证明材料，并需注明部件名称、型号、编号、数量、产地和供货商。

5、报价范围：

详见本招标文件投标报价部分。

6、质量要求：合格，通过相关主管部门验收

7、工期：每批次供货时间45天，安装周期45天

- 质保期：经当地特种设备检验研究院验收合格后两年。

- 其他注意事项：

- 施工期间需保证明德楼的垂直运输问题，每批次仅允许更换一台电梯。

- 本项目存在土建改造项目，具体以招标文件为准。

（3） 旧电梯拆除由电梯中标单位负责，拆除旧电梯价格统一评估报价，折价为更新电梯报价内。

- 技术参数：

（一）手术梯一部：

- 载重量：1600kg；

- 控制方式：并联；（手术梯与医用客货梯并联）

- 层/站/门：9/9/10（三层贯通门，贯通门开门尺寸1000mm宽）；

- 速度：≥1.75m/s；

- 开门尺寸： 原开门尺寸1000mm×2100mm；更换新电梯开门不小于1200mm×2100mm；

- 轿厢尺寸：宽1400*深2400*净高2400

- 井道尺寸：2460*3200(宽*深mm),实际测量为准；

- 底坑深度(mm):1500,实际测量为准；

- 顶层高度(mm):5600,实际测量为准；

10、楼层高度：约37米，实际测量为准；

11、主服务层：1层；

12、机房位置：有；

13、电源：交流，动力：三相380V、50HZ；照明：单相220V、50HZ；

14、开门方式：偏分自动门；

15、所有楼厅门及门套采用发纹不锈钢，大门套(拆除原大理石门套更换为不锈钢大门套)（不采用钢板贴不锈钢形式）；

16、厅门设置外门锁、均设三角钥匙孔；

17、轿顶：要求简单、大方、明亮；

18、平层精度：±5mm；

19、配置5方通话功能；

20、消防功能;

21、防捣乱功能

22、满载直驶

23、门保护装置（光幕）

（二）无障碍医用客货梯一部：

1、载重量：1600kg；

2、控制方式：并联（医用客货梯与手术梯并联）；

3、层站：9/9/9

4、速度：≥1.75m/s；

5、开门尺寸：原开门尺寸1000mm×2100mm；更换新电梯开门不小于1200mm×2100mm；

6、轿厢尺寸：宽1400*深2400*净高2400

7、井道尺寸(宽*深mm)：2400*3000，实际测量为准；

8、底坑深度(mm)：1500，实际测量为准；

9、顶层高度(mm)：5600，实际测量为准；

10、楼层高度：约37米，实际测量为准；

11、主服务层：1层；

12、机房位置：有；

13、电源：交流，动力：三相380V、50HZ；照明：单相220V、50HZ；

14、开门方式：偏分自动门；

15、所有楼厅门及门套采用发纹不锈钢，大门套(拆除原大理石门套更换为不锈钢大门套)；

16、厅门设置外门锁、均设三角钥匙孔；

17、轿顶：要求简单、大方、明亮；

18、平层精度：±5mm；

19、配置5方通话功能。

20、无障碍梯标准配置。

20、消防返回功能

21、防捣乱功能

22、满载直驶

23、门保护装置（光幕）

24、轿内应急照明

（三）明德楼乘客电梯二部（L3满足无障碍要求）：

1、载重量：≥1250kg；

2、控制方式：并联；

3、层站：9/9/9；

4、速度：≥1.75m/s；

5、开门尺寸：不小于900mm×2100mm；

6、轿厢尺寸：1200mm宽×2200mm深×2400mm净高；

7、井道尺寸(宽*深mm)：2100*2600，实际测量为准；

8、底坑深度(mm)：1520，实际测量为准；

9、顶层高度(mm)：5620，实际测量为准；

10、楼层高度：约37米，实际测量为准；

11、主服务层：1层；

12、机房位置：有；

13、电源：交流，动力：三相380V、50HZ；照明：单相220V、50HZ；

14、开门方式：中分自动门；

15、所有楼厅门及门套采用发纹不锈钢，大门套(拆除原大理石门套更换为不锈钢大门套)（不采用钢板贴不锈钢形式）；

16、厅门设置外门锁、均设三角钥匙孔；

17、轿顶：要求简单、大方、明亮；

18、平层精度：±5mm；

19、配置5方通话功能；

20、消防返回功能

21、防捣乱功能

22、满载直驶

23、门保护装置（光幕）

24、轿内应急照明

（四）明德楼医用（污物）电梯两部：

1、载重量：1600kg；

2、控制方式：单控；

3、层站：9/9/9

4、速度：≥1.75m/s；

5、开门尺寸：原开门尺寸1000mm×2100mm；更换新电梯开门不小于1200mm×2100mm；

6、轿厢尺寸：1400mm宽×2400mm深×2400mm净高

7、井道尺寸(宽*深mm)：（1）西梯2400*3000。（2）东梯2400*3000。实际测量为准；

8、底坑深度(mm)：（1）西梯1660。（2）东梯1640，实际测量为准；

9、顶层高度(mm)：（1）西梯5600。（2）东梯5600。实际测量为准；

10、楼层高度：约37米，实际测量为准；

11、主服务层：1层；

12、机房位置：有；

13、电源：交流，动力：三相380V、50HZ；照明：单相220V、50HZ；

14、开门方式：偏分自动门；

15、所有楼厅门及门套采用发纹不锈钢，大门套(拆除原大理石门套更换为不锈钢大门套)；

16、厅门设置外门锁、均设三角钥匙孔；

17、轿顶：要求简单、大方、明亮；

18、平层精度：±5mm；

19、配置5方通话功能。

20、消防返回功能

21、防捣乱功能

22、满载直驶

23、门保护装置（光幕）

24、轿内应急照明

（五）、参数汇总表

| 类型 | 手术梯 （1部） | 无障碍医用客货梯（1部） | 乘客客梯 （2部） |  |  | 西医用（污物）梯（1部） | 东医用（污物）梯（1部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | L1 | L2 | L3-L4 |  |  | L5 | L6 |
| 数量 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |
| 控制方式 | 并联 | 并联 | 并联 |  |  | 单控 | 单控 |
| 载重(Kg) | 1600 | 1600 | ≥1250 |  |  | 1600 | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75m/s | 1.75m/s, | 1.75m/s |  |  | 1.75m/s | 1.75m/s |
| 层/站/门 | 9/9/10 | 9/9/9 | 9/9/9 |  |  | 9/9/9 | 9/9/9 |
| 基站 | 第一层 | 第一层 | 第一层 |  |  | 第一层 | 第一层 |
| 提升高度 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  |  | 28.8 | 28.8 |
| 操纵方式 | 并联 | 并联 | 并联 |  |  | 集选 | 集选 |
| 控制系统 | 32位智能化电脑控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 拖动系统 | 永磁同步无齿轮 |  |  |  |  |  |  |
| 驱动系统 | VVVF变频变压驱动 |  |  |  |  |  |  |
| 动力电源 | 三相五线制，交流380V 50Hz；照明电源：单相交流220V 50Hz,电压波动范围±10%。 |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸(宽*深mm) | 2460*3200 | 2400*3000 |  | 2100*2600 | 2400*3000 |  | 2400*3000 |
| 底坑深度(mm) | 1500 | 1500 |  | 1520 | 1660 |  | 1640 |
| 顶层高度(mm) | 5600 | 5600 |  | 5620 | 5600 |  | 5600 |
| 轿厢尺寸(宽*深*高mm) | 1400*2400*2400 | 1400*2400*2400 |  | 1200*2200*2400 | 1400*2400*2400 |  | 1400*2400*2400 |
| 开门尺寸(宽*高mm) | 1200*2100 | 1200*2100 |  | 900*2100 | 1200*2100 |  | 1200*2100 |
|  | 需要进行现有门洞拓宽，进行土建改造 |  |  |  | 需要进行现有门洞拓宽，进行土建改造 |  |  |
| 开门方式 | 3层贯通、偏开 | 偏开 |  | 中分开门 | 偏开 |  | 偏开 |
| 轿厢高度 | 2400（净高） |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢材质 | 全部采用304发纹不锈钢 （国标）（不采用钢板贴不锈钢形式） |  |  |  |  |  |  |
| 轿门材质 | 采用304发纹不锈钢（不采用钢板贴不锈钢形式） |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢底板 | PVC地板（耐酸耐腐蚀） |  |  |  |  |  |  |
| 轿 顶 | 发纹不锈钢材质（国标），提供3套方案供招标人选择 |  |  |  |  |  |  |
| 厅 门 | 全部采用304发纹不锈钢，门地槛材料为硬质铝（不采用钢板贴不锈钢形式） |  |  |  |  |  |  |
| 门 套 | 每层均采用发纹不锈钢大门套 |  |  |  |  |  |  |
| 轿内操纵箱 | 其面板为发纹不锈钢，液晶或点阵显示，带有电梯位置以及方向指示 |  |  |  |  |  |  |
| 厅外操纵召唤 | 外呼带标配层显，标准厅外操纵箱，其面板为发纹不锈钢，带有电梯位置以及方向液晶显示 |  |  |  |  |  |  |
| 附加功能 | 无障碍功能：残疾人操纵盘，三侧不锈钢扶手，有后壁镜子，镜面为不锈钢材料，语音报站，盲文按钮。 其他功能：自动再平层，CCTV线缆， 手术梯、医用客货梯、乘客梯：加装空调并预留300KG额外重量、室外报站灯（厅外到站灯，每层都设）、断电再平层电源 |  |  |  |  |  |  |

（六）所有电梯基本功能要求：

| 一 | 功能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行系统 |  |  |  |
| 1.1 | 曳引机同步运行 |  | 采用永磁同步无齿轮曳引机 |  |
| 1.2 | 层高自测定 |  | 精确的测量楼层高度，以实现精准平层的目的。 |  |
| 1.3 | 启动补偿功能 |  | 电梯在运行之前施加补偿扭矩，使其在启动时更加舒适。 |  |
| 1.4 | 变频门机 |  | 门机采用永磁同步无齿轮门机，变频控制。 |  |
| 2 | 安全功能 |  |  |  |
| 2.1 | 专用运转 |  | 轿厢操作盘上设有专用运转开关，打开此开关后电梯只应答轿厢内选层，不应答候梯厅的呼叫。 |  |
| 2.2 | 司机操作 |  | 轿厢可应答轿厢内和候梯厅的呼叫。当轿厢在停止状态时，可使用轿厢操作盘内的‘上行’或‘下行’按钮设定运行方向，可连续按压‘上行’或‘下行’按钮，亦可使门关闭。操作‘通过’按钮时，轿厢即超越候梯厅呼叫，直达轿厢呼叫的最近楼层。 |  |
| 2.3 | 最近楼层服务运转 |  | 当电梯在层与层之间发生故障（非电源和安全回路故障），电梯会以低速自动行至最近楼层停靠开门，让乘客离开轿厢。 |  |
| 2.4 | 不能开门时救出运转 |  | 当电梯平层时，因为厅门地坎有小石头等异物门不能打开时，电梯将运行到邻近的楼层将乘客救出。 |  |
| 2.5 | 超载报警 |  | 超过电梯载重量，轿厢蜂鸣器发出断续的警告声，并且轿厢操作盘显示“超载”同时阻止轿厢的关门动作。 |  |
| 2.6 | 自动再平层 |  | 轿厢的平层时由水平装置自动调整在设定的准确度内，而无需担心由于乘客进出所引起的平层变化。 |  |
| 2.7 | 强制关门 |  | 一定时间以上处于开门状况时，蜂鸣器断续鸣响关门，以防止运行效率降低。 |  |
| 2.8 | 五方通话 |  | 轿厢操作盘上装的对讲机，可实现与控制室中心，电梯轿厢，电梯机房，电梯轿厢顶，电梯底坑五方通话。 |  |
| 2.9 | 光幕(2D) |  | 在整个开门高度的范围内覆盖了红外光束，如果其中任何一个光束被遮挡，正在关闭的门将会停止关闭重新打开。 |  |
| 2.10 | 警铃 |  | 轿厢操作盘上装的紧急按钮，按此按钮，轿厢上部的蜂鸣器响起，同时，电梯机房和另一管理室的对讲机响铃警示。 |  |
| 2.11 | 轿厢应急照明 |  | 停电时，充电式电池可给轿箱内紧急照明灯供电。 |  |
| 2.12 | 闲暇自动检测运转 |  | 避开正常运行的情况下，在设定闲暇时间内，检查运转状况和制动系统。 |  |
| 2.13 | 电源相位故障监测 |  | 电源欠相或错相时禁止电梯启动和运行。 |  |
| 2.14 | 运行时间监测 |  | 记录电梯总体运行时间。 |  |
| 2.15 | 井道内急停开关 |  | 井道内轿顶和底坑分别按照急停开关，在紧急情况下使电梯停止运行。 |  |
| 2.16 | 启动计数器 |  | 记录电梯的启动次数。 |  |
| 2.17 | 超速电气保护 |  | 当电梯超速时，电气装置有效检测并能使电梯停止运行。 |  |
| 2.18 | 超速机械保护 |  | 当电梯超速时，机械装置有效检测并能使电梯停止运行。 |  |
| 2.19 | 电动机空转保护 |  | 当钢丝绳打滑时，电梯能有效检测并停止运行。 |  |
| 2.20 | 故障自动检测 |  | 电梯通过软件能自动检测出故障点，使维保人员更快捷的排除故障。 |  |
| 2.21 | 故障自动存储 |  | 将处理器检测出的故障存储到储存器内，便于维保人员调用。 |  |
| 2.22 | 电磁干扰滤波器 |  | 使电梯具有更高的电磁兼容性，一方面降低电梯对外围设备的干扰，另一方面提高了自身的抗干扰性和稳定性 |  |
| 2.23 | 基准层返回 |  | 当下列条件满足时，轿厢会自动返回基准层。1）应答最后呼叫后在设定时间内没有其他呼叫。2）其他轿厢没有进入基准层返回运行状态。 |  |
| 2.24 | 防捣乱功能 |  | 为避免空梯运行电脑通过对载重量进行逻辑判断，把不正常的指令做销号处理。此功能可避免恶作剧和错误的轿厢内指令。 |  |
| 2.25 | 禁止反向运行登录 |  | 轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫自动消除。 |  |
| 2.26 | 取消错误呼叫功能 |  | 如果按错选层按钮，在0.3-1.0秒的时间内再连续2次按此钮，登录可以被取消。 |  |
| 2.27 | 楼层显示 |  | LCD液晶位置运行方向指示。标配（液晶显示器） |  |
| 2.28 | 轿厢内显示及操作盘 |  | LCD液晶位置运行方向指示。标配（液晶显示器） |  |
| 2.29 | 语音报站 |  |  | 无障碍梯配 |
| 2.30 | 呼梯按钮及轿厢内控制按钮 |  | 投标人按照高端标准配置。 |  |
| 3 | 其他功能 |  |  |  |
| 3.1 | 满载直驶 | 如称重装置侦测出满载时，轿厢即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只接受轿厢内呼叫。 |  |  |
| 3.2 | 残疾人操纵箱 | 横式 |  | 无障碍电梯配 |
| 3.3 | 盲文按钮功能 | 残疾人操纵箱及无障碍电梯外召按钮均为盲文按钮 |  | 无障碍电梯配 |
| 3.4 | 检修操作 |  |  |  |
| 3.5 | 扶手 | 三侧发纹不锈钢材质 |  | 无障碍电梯配 |
| 3.6 | 后壁半身镜 | 镶嵌 |  | 无障碍电梯配 |
| 二 | 电梯装饰（厂家按以下简装标准统一考虑装潢方案并考虑载重） |  |  |  |
| 1 | 轿壁 | 轿厢壁采用发纹不锈钢（不采用钢板贴不锈钢形式） |  |  |
| 2 | 轿顶 | 提供适合本项目的3个备选方案，由招标人选择 |  |  |
| 3 | 轿厢门、厅门 | 采用发纹不锈钢（不采用钢板贴不锈钢形式） |  |  |
| 4 | 大门套 | 采用发纹不锈钢 |  |  |
| 5 | 地板 | 耐磨PVC |  |  |

第三章  合同格式及合同条款

# 合同编号：

山东大学第二医院明德楼电梯更新改造合同

工程名称：

建设地点：

甲    方：

乙    方：

签订日期：2017年  月  日

第一部分 合同协议书

甲方：山东大学第二医院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就山东大学第二医院日间手术项目（37号、38号楼）及锅炉房改造病案室的供货、施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                             。

2.工程地点：                                             。

3.工程承包范围：                                         。

4.交货地点：山东大学第二医院施工现场。

二、合同履行期限

1.供货期限

接到甲方书面通知后   天内完成交货。

2.安装调试工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：      年     月     日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体开工的时间以甲方或监理人的书面通知为准。

三、质量标准

按照我国现行的有关国家标准、招标文件中规定的质量标准等。

四、签约合同价

签约合同价为：             人民币（大写）                 (¥                 元)；本合同价格为含税价。

乙方应清楚了解所有协议的内容，任何对此等文件的不了解或漠视均不能使其免除遵守上述条文或规范的责任，因此产生的额外费用均不获考虑。

- 付款方式：

合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；提货前30日，甲方向乙方支付合同总价款的50%作为提货款；设备交付后经乙方安装调试并经技术监督部门检验合格后，甲方向乙方付至合同总价款的90%，余5%档案保证金，档案移交甲方并验收合格后支付，另余5%质保金，质保期满后无质量问题无息支付。甲方付款前，乙方应提供等额有效的正式发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

六、项目经理

项目经理：                                    。

七、合同文件构成及解释顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条款；

（4）招标文件、澄清、答疑；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件及其附录；

（8）已标价工程量清单或预算书；

上述合同组成文件内容发生争议的，以顺序在前的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，应以最新签署文件的为准。

八、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织供货、完成工程施工，确保货物、工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一合同标的另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.乙方不得将上述文件(全部或部分地)用作本合同以外的其它用途。

5.电梯运行期间，电梯若发生故障，乙方维修人员必须在2小时内到达现场及时排除故障。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在                                    签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自                                   生效。

十四、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份。

甲    方 ：                         乙    方：

公    章：                          公    章：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代表：                          授权代表：

地      址：                        地      址：

电      话：                        电      话：

联  系  人：                        联  系  人：

开户银行：                          开户银行：

账    号：                          账    号：

邮 政 编 码：                       邮 政 编 码：

注：具体合同内容以招标人与中标人最终签订的合同为准。

第四章  附件

### 附件1投标函

投标函

：

根据已收到的贵单位项目编号             的山东大学第二医院明德楼电梯更新改造项目的招标文件，末尾签字代表人            （姓名和职务）被正式授权代表      （投标人名称），在此提交下列文件正本一份和副本  份。

通过本投标书，本签字人在此声明：

（1）根据招标人出具的《技术规格及要求》中的规定，本项目投标报价为人民币          元            （大写         元）。

（2）我们同意按招标文件的规定履行合同责任。

（3）我们同意按招标文件的规定，本投标文件有效期为开标之日起90天（日历日）

（4）我们同意提供招标人在招标文件中要求的所有资料，以及评标时可能要求我们提供的与投标文件有关的任何资料。

（5）我们认为你们有权决定中标者，认为最低价不一定中标。

（6）我们愿意遵守国家的有关规定和招标文件的收费标准。

（7）该标书在开标后的有效期内保持有效，不做任何修改和变动。

（8）如果在规定的开标日期和时间后，在投标有效期内退出投标，我们的投标保证金不要求你们退还。

（9）我方金额为         万元的投标保证金已按招标文件的有关要求递交。

（10）有关这次投标的所有正式通讯应致：

投标人名称及公章：                        开户名称：

授权代表签字或盖章：                  开户银行：

地       址：                         银行帐号：

电 话 号 码：                         传真号码：

邮政编码

日期：      年   月   日

注：本格式应放在投标文件的第l页。

### 附件2唱标单

唱 标 单

单位：人民币元

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 品牌及产地 |  |  |
| 总报价 | 小 写 |  |
|  | 大 写 |  |
|  | 分项费用 | 其 中 拆 除 费： 元 旧电梯回收价值： 元 设 备 费： 元 安装调试费（含设计费、土建改造费用）： 元 注：总报价=拆除费+设备费+安装调试费-旧电梯回收价值 |
| 交货期 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |  |
| 优 惠 条 件 |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：                           日期：       年  月  日

注：1、本格式中的投标总报价必须与《投标报价明细表》中的报价一致，且只能报出一个最终不变的价格。

2、本格式应单独准备一式三份，单独密封，与投标文件一同递交。

### 附件3投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：                                                                                           单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 设备 编号 | 单位 | 数量 | 主机生产企业名称 | 品 牌 | 全部设备到达工地价格（元） | 土建改造费用（含加固） | 安装调试费（含设计费） | 随机备品备件、易损件和专用工具费用（元） | 其 他 一 切 费 用（需注明费用名称） | 单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | —— | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

### 附件4投标总价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表

投标总价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：                                                  单位：人民币元

| 序号 | 备品备件／易损件／专用工具名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

附件5投标总价外长期优惠供应的备品备件、易损件明细表

投标总价外长期优惠供应的备品备件、易损件明细表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：                                                  单位：人民币元

| 序号 | 备品备件／易损件 名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

注：此表格单独编制，不包括在投标总报价内，供评标时参考。

### 附件6质保期外定期维修保养费用明细表

质保期外定期维修保养费用明细表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：

| 设备规格型号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 每年定期维护次数 |  |  |
| 每年维修保养费用（元／台·年） |  |  |
| 用于质保期后维护保养的易损件清单（投标人自列） |  |  |

注：（1）投标人统一列明用于质保期后定期维护保养的所有易损件清单，其费用包含在每年维修保养费中；

（2）投标人按每种电梯的规格型号详列维保费用及易损件清单。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

注：此表格单独编制，不包括在投标总报价内，供评标时参考。

### 附件7商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：

| 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  | 与招标文件的偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 内 容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

注：如无偏差，请在本表上写“无”。

### 附件8货物主要（零）部件描述一览表

货物主要（零）部件描述一览表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：

| 序号 | 部件 名称 | 品牌 | 原产地 | 生产 企业 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

注:投标人必须报出设备各部件的品牌、原产地。

### 附件9进口（零）部件清单

主要（零）部件清单

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：

| 序号 | 部件 名称 | 品 牌 | 原产地 | 生产 企业 | 规格及主要技术参数 | 型号 | 单 价 | 性能 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

附件10货物技术规格偏差表

货物技术规格偏差表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：

| 项 次 或 页 次 |  | 规格描述 | 与 招 标 文 件 的 偏 差 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

注：1、填写本表时请注意本招标文件《第二部分 技术规格及要求》的有关要求。

2、如无偏差，请在本表上写“无”

### 附件11拟投入本工程的施工设备、仪器情况表

拟投入本工程的施工设备、仪器情况表

项目名称：山东大学第二医院明德楼电梯更新改造

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 型号规格 | 数量（台） | 总 功 率 （KW/hp） | 制 造 国 或 产 地 | 制 造 年 份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

### 附件12 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

兹委托                 （全名和职务）代表                      （投标人名称）参加贵单位项目编号            的招标活动，并以此授权其全权代表我方处理本次投标的有关事宜。

本授权书有效期自    年   月   日至    年   月   日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：全权代表的情况：

（姓名、性别、职务、身份证号码等）

投标人：      （名称及盖章）

法定代表人：  （签字）

年   月   日

### 附件13 生产商授权书

生产商授权书

：

我们（生产商名称），是根据（国家名称）法律正式成立的、主营业务地址在（生产商地址）的一家生产商，在此，指定并任命（投标人名称），一家根据中国法律正式成立的主要营业业务地址在（投标人地址）的公司，作为我们真正的和合法的代理人，进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国境内办理贵方项目编号为        的公开招标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产商，我们保证以投标合作者来约束自己，并对该招标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月   日签署本文件，（投标人名称）于       年   月   日接受此文件，以此为证。

授权日期：

投标人名称：（盖章）：

正式授权代表签名、职位、部门：

（生产商名称及盖章）

（正式授权代表签名、职位、部门）

年   月   日

### 附件14 其    他

其他未提供表格，各投标人根据要求统一设计。

第五章  评标细则

一、首先进行投标文件的初步评审：

投标文件应实质性响应招标文件的所有条款、条件。实质性响应即是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无明显差异或保留。投标文件能实质性响应招标文件的投标人进入下一阶段评审。

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会符合性鉴定后按废标处理：

1 、无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

2 、未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

3 、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

4、 投标人名称或组织结构与资格审查不一致的。

5 、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

6、 评审委员会认定的其他串通投标情形。

7、 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

8 、不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

9、 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

10、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

12、不同投标人的投标文件相互混装的；

13、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

14、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

15、不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

16、不同投标人聘请同一个人为其报价提供技术或者经济咨询服务的，但工程本身要求采用专有技术的除外；

17、评审委员会认定的其他串通投标情形。

二、综合评审：

对通过“符合性鉴定”的投标人的进行详细评审，并按照“评标细则”对每家的投标文件进行打分，在同一投标人所有的得分中，去掉一个最高分，一个最低分后的算术平均值为该投标人的最终得分。

评标细则（满分100分）

| 序号 | 项目 |  | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价方面（50分） | 基准值计算 |  | 有效投标人少于或等于5家时，基准价即所有有效投标人报价的算术平均值；有效投标人少于等于10家多于5家时，基准价即所有有效投标人报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值；有效投标人多于10家时，基准价即所有有效投标人报价去掉两个最高价和一个最低价后的算术平均值。 |
|  |  | 总报价 | 50分 | 各投标人的总报价与基准价比较，与基准价相同得满分50分；比基准价每高1%减0.5分，每低1%减0.2分；扣完为止。 |
| 2 | 产品主要技术性能、指标、功能 |  | 26分 | 根据产品整体配备技术性能、指标、功能、性能稳定性、故障率等，综合评价打分。其中--- 1、三大件：曳引机、门机、控制系统等主要部件的配置品牌、性能、来源等优劣，优得6-8分；良得3-6分；一般得1-3分，无此项内容不得分。 2、其它部件（除三大件外）配置的品牌、性能、来源等优得3-5分；良得2-3分；一般得1-2分，无此项内容不得分。 3、主要技术指标，如平层精度、故障率、噪音指标、起制动加速度等的满足性及优劣比较，适度打分优得3-5分；良得2-3分；一般得1-2分，无此项内容不得分。 4、综合评价所投电梯的先进性，比较后适度打分优得3-5分；良得2-3分；一般得1-2分，无此项内容不得分。 5、装潢用材、效果及说明，综合比较后适度打分优得2-3分；良得1-2分；一般得0-1分，无此项内容不得分。 |
| 3 | 安装调试方案（含土建改造方案）、施工安全技术保证措施、人员配备 |  | 9分 | 安装调试方案（含土建改造方案）切实可行，与其他工序衔接合理,进度计划完善细致，施工安全、质量技术保证措施得力，能确保质量、安全、工期目标的实现，综合评价优得5-7分；一般得3-5分；差得1-3分，无此项内容不得分。 |
|  |  |  |  | 安装管理和技术人员配备齐全，组织机构设置科学、合理、专业人员配置齐全，人员经验丰富，酌情得0-2分，无此项内容不得分。 |
| 4 | 售后服务及维修保养方案 |  | 5分 | 质保期内及质保期满后维护保养方案可行、细致，并有相关承诺，得0-2分，无此项内容不得分； |
|  |  |  |  | 质保期在二年基础上每增加一年，加1分，最多得1分。 |
|  |  |  |  | 综合评审投标人竞报的维保费和服务内容等情况，由评委适度打分，得0-1分，无此项内容不得分； |
|  |  |  |  | 备品备件种类齐全、数量充足，质保期满后承诺低于市场价格更换的，由评委适度打分，得0-1分，无此项内容不得分。 |
| 5 | 产品综合情况比较 |  | 5分 | 1、评委根据产品的性能、功能、安装调试费用、维修保养费用、报价等方面综合考虑，得0-2分，无此项内容不得分。 2、评委根据产品的综合情况：认证情况、信用等级、所获荣誉、品牌知名度、市场占有率等方面综合考虑，得0-3分，无此项内容不得分。 |
| 6 | 业绩 |  | 5分 | 近三年（2014.1.1至今）完成过类似项目的供货及安装业绩，每个得1分，最多得5分。 （开标时提供合同原件审验） |
|  | 合计 |  | 100分 |  |

注：1、本评标细则中所涉及到的类似项目业绩合同（必须是所投品牌的）以原件为准，开标时请投标人提供合同原件，无原件不得分。

2、合同以签订时间为准。

3、类似业绩是指：单项合同额在200万元及以上所投品牌公建项目（不含住宅）的电梯合同。（合同为与最终用户签订的所投品牌电梯的合同）

4、对同一个投标人的合计分中，去掉一个最高分，去掉一个最低分后，评委打分的算术平均值为该投标人的最终得分（小数点后保留2位有效数字）。