山东大学第二医院

无负压供水设备采购项目

招标文件

招标编号: 0676-216003ZB018008

招标内容：无负压供水设备

山东省鲁成招标有限公司

二〇二一年三月

目   录

第一部分  公开招标公告	- 4 -

第二部分投标人须知	- 7 -

一、说明	- 10 -

二、招标文件	- 11 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件递交	- 17 -

五、开标与评标	- 17 -

评分细则	- 23 -

六、合同签订	- 27 -

七、处罚、质疑	- 27 -

八、保密	- 28 -

九、专利权	- 28 -

十、解释权	- 28 -

第三部分   招标要求	- 30 -

第四部分  合同条款及格式	- 35 -

第五部分  附件	- 44 -

# 第一部分  公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院无负压供水设备采购项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）获取招标文件，并于 2021年4月23日 9点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-216003ZB018008

项目名称：山东大学第二医院无负压供水设备项目

预算金额：65万

最高限价：65万

采购需求：山东大学第二医院根据需要，需要对无负压供水设备改造，以满足供水需求。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至所有货物供完（质保期满）为止

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：投标人无负压供水所使用的设备必须提供生产所在地级市及以上卫生行政部门出具的涉水产品卫生行政许可批件，以及制造商自主的特种设备压力容器制造许可证或生产许可证；

4、必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业。

## 三、获取招标文件：

时间：2021年3月26日至2021年4月2日，每天上午9:00 至11:30 ，下午13:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）；

方式：凡有意参加投标者，请于2021年3月26日-2021年4月2日（不含节假日），每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至16:30时（北京时间，下同），按照以下方式获取招标文件（二选一）:（注：疫情期间提倡通过邮件形式报名）

（一）现场报名：持下列资料到山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十路10567号成城大厦A座）报名并购买招标文件：（1）法定代表人证书或法人授权委托书(原件)、法定代表人或授权代表身份证；（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的相关证明材料加盖公章；（3）投标人无负压供水所使用的设备必须提供生产所在地级市及以上卫生行政部门出具的涉水产品卫生行政许可批件复印件加盖公章，以及制造商自主的特种设备压力容器制造许可证或生产许可证复印件加盖公章。

（二）邮件报名：有意参加本次采购活动的供应商发送邮件。邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的相关证明材料加盖公章的扫描件、授权委托书加盖公章扫描件、投标人无负压供水所使用的设备必须提供生产所在地级市及以上卫生行政部门出具的涉水产品卫生行政许可批件扫描件加盖公章，以及制造商自主的特种设备压力容器制造许可证或生产许可证扫描件加盖公章、标书费汇款底单发送至山东省鲁成招标有限公司邮箱lczb08@126.com，邮件名称命名为：投标单位名称-项目名称-报名。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出，须标明项目编号、我公司开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136)

报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终合格或通过。供应商最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。

售价：300元/本，招标文件售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2021年4月23日9:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

无。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名  称：山东大学第二医院

地  址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83191865/ 0531-83191895

3、项目联系方式

项目联系人：栾新宇、李文华

电　话：0531-83191865/ 0531-83191895

- 第二部分投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 联系方式：0531-85875076 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：栾新宇、李文华 联系方式：0531-83191865、0531-83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 招标编号 | 项目名称：山东大学第二医院无负压供水设备采购项目 招标编号：0676-216003ZB018008 |
| 4 | 招标范围 | 本项目为山东大学第二医院无负压供水设备采购项目，具体要求详见招标文件第三部分招标要求。 |
| 5 | 项目预算 | 预算金额：65万元。 供应商的报价不得高于预算金额，供应商报价高于预算金额的作无效报价处理。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目； 3、本项目的特定资格要求：投标人无负压供水所使用的设备必须提供生产所在地级市及以上卫生行政部门出具的涉水产品卫生行政许可批件，以及制造商自主的特种设备压力容器制造许可证或生产许可证； 4、必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业； |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 8 | 付款方式 | 设备安装完毕调试完成入库后付至合同额的95%，余5%作为质保金，质保期满后一次性无息支付。付款前乙方先行提供合法票据。 |
| 9 | 质保期 | 1年，可竞报 |
| 10 | 供货期 | 15天，可竞报 |
| 11 | 工期 | 5天，可竞报 |
| 12 | 投标文件 | 投标文件4份，正本1份，副本3份；电子文档（U盘）投标文件一份，采用PDF中文版，与纸质投标文件一致。 （装订方式：胶装。为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。投标文件宜双面打印。） |
| 13 | 开标一览表 | 1. 投标人应将“开标一览表”单独密封，并标明“开标一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 开标一览表应由投标人法定代表人或授权代理人签字和加盖投标人公章，如无法定代表人或授权代理人签字和投标人公章将被判为无效投标。 |
| 14 | 密封和标记 | 1. 投标人的投标文件和开标一览表必须密封，封口处加盖投标人单位公章。封皮上写明投标人的名称。 2. 未按要求密封的投标文件和开标一览表不予接收。 |
| 15 | 投标人提出问题的 截止时间 | 2021年4月6日12时 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 2021年4月7日17时 |
| 17 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 18 | 投标保证金交纳 | 1、投标保证金的金额：10000元；大写：壹万元整。 2、递交方式：电汇（电汇时需备注：山大二院-招标八部） 3、投标保证金汇入银行及账号： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） 保证金到账截止时间为2021年4月23日9时00分（北京时间）；逾期不予受理； |
| 19 | 投标文件递交时间 | 2021年4月23日8：00至9:00（超时不收） |
| 20 | 投标文件递交的 截止时间 | 2021年4月23日9：00时整(北京时间) |
| 21 | 递交投标文件地点 | 山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号）。 |
| 22 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 23 | 同品牌产品 投标说明 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标价格最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 |
| 24 | 投标费用 | 中标服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准下浮30%向代理招标人交纳中标服务费。中标服务费由中标人支付。无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。 |

- 一、说明

1.  招标人

系指山东大学第二医院

2.  招标代理

系指山东省鲁成招标有限公司

- 3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；

3.1.6在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向招标代理购买招标文件并登记备案；

3.4投标人须为无负压供水设备的生产制造或代理商，能在国内合法提供采购内容及相应的服务；

3.5在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.6遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.7 本次招标不接受联合体投标；

- 4  货物定义

- 4.1 “招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- 4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 5.  投标费用

- 5.1无论投标报价过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标报价相关的所有费用。招标人和招标代理在任何情况下都不担负这些费用。

- 5.2中标服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准下浮30%向代理招标人交纳中标服务费。中标服务费由中标人支付。无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 二、招标文件

- 6.  招标文件构成

- 本招标文件共分五部分，内容如下：

- 第一部分招标公告

- 第二部分投标人须知

- 第三部分招标要求

- 第四部分合同条款及格式

- 第五部分附件

- 7.  招标文件澄清和修改

- 7.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到招标代理。招标代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

- 7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 7.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由投标函、投标报价、资格证明文件（无需单独装订）、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  投标函（附件一）

9.2  投标报价

1）开标一览表（附件三）；

2）投标明细表（附件四）；

9.3  资格证明文件（注：无需单独装订）

1) 营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（使用“三证合一新码” 营业执照的企业，无需提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件）；

2) 授权委托书复印件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）无负压供水所使用的设备涉水产品卫生行政许可批件复印件，以及制造商自主的特种设备压力容器制造许可证或生产许可证复印件；

4）制造商开具的授权委托书复印件加盖公章或代理证书复印件（如果有）；

5）近三年（2018年3月1日至今）无不良信誉证明，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经查询，在本项目开标日前，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。如投标单位成立不足三年供应商需提供自成立至今的。（附件十一的格式1）；

6）2019年度财务状况报告（附件十一的格式2）及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（附件十一的格式3）；如供应商成立不足一年供应商需提供自成立至今的；

7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（附件十一的格式4）；

8）有关的质量体系、安全等认证证书复印件：例如ISO、FDA、CE、3C等（国家强制要求的设备必须提供）（如果有）；

9）近三年（2018年3月1日至今）所投货物（同品牌、同类型）的业绩一览表及合同复印件，应提供用户的单位名称、地址、邮编、联系电话、联系人（附件十一的格式7）如投标单位成立不足三年供应商需提供自成立至今的（如果有）；

10）投标人与所投产品制造商均为小型、微型企业，价格需扣除的，均须提供：《中小企业声明函》（附件十一的格式5）复印件（如果有）；

11）投标人为监狱企业，价格需扣除的，须提供：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如果有）；

12）节能或环保产品证明复印件（如果有）；

13）投标人认为需要提交的其他文件。

注：投标人对提供的以上资料的真实性负责。若发现有不实之处，按无效投标处理。原件备查。

9.4  技术文件

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括图纸、数据、检测报告、技术支持资料等；

2) 按期交货的保证措施；

3) 安装调试方案；

4) 维保方案及维保费用报价表（附件十）；

5) 技术规格偏离表（附件五）。

9.5  商务文件

1) 为使货物正常、连续地使用，应提供招标人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

2) 售后服务条款；

a  对货物负责维修、维护；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证招标人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c  提供中标货物齐全的资料（使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  设备出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

e  提供设备使用的指导及培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数）；

f  投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g  质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

h  质保期内及质保期外维护保修方案；

3)  商务条款偏离表（附件六）

4)  其他优惠条件。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具等设备的设备费、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、安装调试费、检测费、培训费等所有税、费（以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到招标人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2 投标人应对所投产品分别报价并填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标人不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

10.3 投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使买方有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

10.6投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.7投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

- 11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本以及单独密封的开标一览表一份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

- 13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十二）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于（招标文件中规定的开标日期及时间）之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的报价被视为无效投标。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

- 四、投标文件递交

16.  投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 招标代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

- 18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达招标代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，招标代理可以延长投标截止时间。招标代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 五、开标与评标

19.  开标

19.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。招标代理组织并主持投标文件的开标仪式，招标人、投标人和有关方面的代表参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在招标人监督部门的监督下，由招标人委托的公证处或投标人授权代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会结束，投标人退场。

19.4对本次开标存在异议的投标人，应现场提出。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标文件有下列情况之一者，招标人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封、签章、装订；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

19.7投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家；

(2) 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

(4) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格。

20.  组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家 5 人或5人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

- 21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对投标人的商业秘密严格保密。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评审

22.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章、装订的；

C、不具备招标文件中规定的资格要求的；

B、未响应招标文件规定的实质性要求（含★项）的；

D、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人低于成本报价，其报价应作为无效报价。

B、投标文件载明的交货时间超过招标人项目进度要求的交货时间；

C、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 24.  综合评审

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 货物的性能指标、使用寿命等；

3) 安装调试方案的合理性；

4) 维保方案；

5) 售后服务条款；

6) 技术及商务有无偏离；

7) 投标人资信情况和履约能力；

8) 投标人的经营业绩；

9) 优惠条件；

10）其他。

24.3评标方法：本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

- 评分细则

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 技术部分 | 50分 | 对招标文件技术规格要求的响应程度的评价 （40分） | 全部满足招标文件技术规格要求的得满分，每有一条负偏离扣1分，扣完为止。 投标人须提供所报产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书、检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料，否则评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。 |
|  |  | 投标产品技术性能（10分） | 1、技术性能优异性。技术规格每一项正偏离加2分，满分8分。（评审标准：①正偏离参数属于现有技术参数列明的技术参数；②认定每一项正偏离必须经2/3以上评委会成员认可）。 2、产品配置全面性。产品配置中每有一项实质性优惠配置加1分，满分2分。（评审标准：①实质性优惠配置不得构成商业贿赂条款，不得超出现有采购需求中所列明技术参数范围；①认定每一项实质性优惠配置必须经2/3以上评委会成员认可）。 |
| 商务部分 | 20分 | 对投标人售后服务能力的评价 （15分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中： - 投标人在满足招标文件基本要求的情况下，承诺质保期每增加一年得2分，最多得4分。 - 应急响应时间：供应商承诺在1小时内响应，在接到通知6小时内到现场的得2分，不满足不得分。 - 售后工程师 每增加一名售后工程师1名得1分，最高得3分。提供劳动合同（或社保证明）、上岗证明材料等资料，无此项不得分。 - 售后服务方案和维修力量：售后服务方案完善具体得2分，能够提供专业的维修团队的得1分；承诺设备故障12小时内能更换或提供备机的得3分；售后服务方案完善不够具体详尽，不能提供专业的维修团队的不得分。 |
|  |  | 业绩 （5分） | 每提供一份自2018年3月1日至今所投产品同品牌同类型的业绩得1分，最多得5分； 注：1.供应商需在投标文件中提供采购合同（含首页、投标产品明细页、签字或盖章页复印件及中标公示网址截图（含网址），否则不得分。2.制造商销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 |

说明：

1、同类业绩指： 投标产品同品牌同类型的业绩。

2、投标人须提供业绩证明加盖公章的复印件（日期以签订合同日期为准），加盖公章的合同复印件需附在投标文件中，原件备查。

3、近三年是指2018年3月1日至今。

4、如出现下列情形之一的，评审因素中产品主要技术性能、指标、功能得0分。

（1）投标文件中的主要技术性能、指标、功能明显不符合招标文件要求；

（2）未按要求或未对应招标文件技术要求逐项填写技术规格偏离表。

24.4评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于节能产品品目清单中强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理；属于节能产品品目清单中非强制采用的节能产品，需在资格证明文件中明确，享受鼓励优惠政策。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、中小企业

1)须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知的规定需提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认；

2)供应商所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

4)如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予承认；

5)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

24.5 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排序第一的投标人定为第一中标候选人，排序第二的投标人为第二中标候选人，排序第三的投标人为第三中标候选人，并提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人审批确认。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

- 六、合同签订

27  中标通知

27.1中标结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院同时发布。

27.2 在投标有效期内，招标人及招标代理将向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

27.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.  签订合同

28.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3排名第一的中标候选人因不可抗力或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一个中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

29.  履约保证金(本项目不适用)

- 七、处罚、质疑

30.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

31   质疑

31.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理提出询问，招标人或招标代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

31.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向招标代理提出质疑，超过期限不予受理。

31.3质疑文件应包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

31.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 八、保密

32.  保密

投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

- 九、专利权

33.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

- 十、解释权

34.  解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理，当对一个问题有多种解释时以招标代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 第三部分   招标要求

- 一、本项目分包情况

本次招标为山东大学第二医院无负压供水设备采购项目，投标人必须对所报设备完全响应，不得对包内设备分解后进行响应。

- 二、项目要求与说明

- 供货期：15天，可竞报；

- 质保期：1年，可竞报；

- 工期：5天，可竞报；

4、负责安装、调试、培训；

5、所有设备必备配件必须齐全；

6、维修服务中应能及时提供备品备件，保证用户使用；

7、不接受备选方案；

9、数量：1套

- 三、项目报价明细要求、技术参数、采购清单等

1.为满足门诊楼6层、明德楼9层、营养食堂2层、济众楼北区7层、体疗大厅1层、健康管理中心4层、崇礼楼7层医院建筑生活供水需求，相应配套提升项目需做如下建设：无负压供水设备改造，以满足供水需求。

| 序号 | 改造内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无负压供水设备 | 流量 Q=60m³/h；扬程 H=43m；单泵功率：5.5kw，水泵按备用选型 | 套 | 1 | 流量和扬程参数为估算，各供应商自行勘察现场用水需求设计方案。 |

2.技术参数及采购清单：

注：①、以上数据仅供参考，需实地勘查最终以现场实际情况为准，与现有设备组成一用一备使用。所使用材料须符合国家相关标准要求。

②、管道改造配套相关管件阀门为：手动涡轮蝶阀DN100（材质为不锈钢）、三通DN100（沟槽衬塑）、沟槽法兰DN100（材质为不锈钢）、不锈钢螺丝M16*75（材质为不锈钢）、弯头DN100（衬塑弯头）、支架（镀锌角铁）、钢卡（配套衬塑钢管）、管子（镀锌钢管）、主电缆线（5*10平方，符合国标）、保温（橡塑保温+PVC）。以上辅件按标注的相关材质要求提供，未标注的必须符合国标，管道连接含以上辅件但不限于以上辅件，具体以完成管道连接并安装调试完成甲方验收通过为准，以上所有安装、包装、运输、税点包括未提及的隐含费用等所有费用均含在总报价之内。

③、各投标人方案可根据自身设备优势优化设计，但必须满足安全供水；整机性能满足使用功能。

- 四、技术要求

1、设备基本要求

1.1 环境说明（设备在下列条件下应能连续可靠的工作）

1.1.1 工作环境温度1）0℃～45℃

1.1.2 空气相对湿度：＜90%（20℃），无结露（电控部分），室外型可＜95%（20℃）；

1.1.3 振动：振动加速度最大不应超过 5m/s²，振动频率：10Hz～150Hz。

1.1.4 设备倾斜角度：＜5°

1.1.5 电源：三相五线制双回路供电；电压：380×（1±10%）V，相间不平衡率≤3%； 频率：50×（1±2% Hz。

1.1.6 设备周围应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

1.1.7 海拔高度：≤1000m

1.1.8 压力范围：0～2.5MPa

1.1.9 设备的出水压力调节精度： ≤0.01MPa

1.1.10 介质：生活饮用水。介质温度： 0℃～35℃。

1.2 加压设备技术要求

1.2.1 设备应采用使用寿命长，维护要求低的优质材料，并且保证是全新、无缺陷的材料。

1.2.2 机组主要部件、设备各连接部件、表面、管道以及所配备的等过流部件均应采用 S304 等级不锈钢，符合生活饮用水卫生标准，且使用年限不低于 20 年。

1.2.3 设备表面防护

1）设备各部件表面不应有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷，设备应采用高标准工艺，设备底座表面采用高标准处理工艺。

2）设备控制柜体工艺先进，表面平整，均匀，焊接处应均匀牢固，无明显变形或烧穿等缺陷。表面不应有炫目反光，颜色应均匀一致，不得有裂纹、流痕等现象。

1.2.4 铸造件采用电泳防护处理或不低于该要求。除部分铸造件和特殊接头外，设备系统过水部件采用 S304 或以上等级不锈钢材料。

1.2.5 每台水泵的吸水管和出水管上均应设置挠性接头（橡胶接头）或具有类似功能的部件，其所用橡胶和垫片应采用符合饮用水标准的硅橡胶材质。

1.2.6 设备在承受工作压力不低于设备扬程的 1.5 倍、且不低于 0.6MPa 压力下，在保持 30min 静压后，应无渗漏、无变形或损坏等现象。

1.2.7 螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。

1.3 成套设备技术要求

1.4.1 成套设备整体性能指标

1）成套设备最大水量输送力（系统流量）和输送高度（系统扬程）必须满足设计指标要求，成套设备与外部管网连接采用法兰连接，所使用管道,连接部件均应满足设计水量、水压要求。同时成套设备内的管道、阀门、管件等所有涉水机械、器材、设备均应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定。

2) 成套设备应考虑整机的供水安全可靠性以及水泵的运行效率，防止水泵出现流量跑位情况。

3) 整体组装要求：设备整体布局及部件安装位置合理，应便于操作、调试和维修。配套使用的仪表量程和精度、配套使用的阀门、管件的耐压等级应满足使用要求及相关标准要求，配套使用的产品必须具有产品合格证及相关的质量认证。且各类阀门及其活动部件的动作应灵活、可靠。

4) 压力调节精度：恒压供水时，压力稳定值的变化不应超过± 0.01Mpa。

5) 出口压力控制指标：泵启动及停止时，出口压力瞬时波动控制在目标压力的±5%以内，并应在 10s 内恢复至目标压力的±0.01MPa 以内。泵自动切换时，出口压力瞬时波动控制在目标压力的±20%以内且在 0.07MPa 以下，另外在超过目标压力的±5%后的 10 秒钟内必须恢复至±0.01MPa 以内。泵并联及并联解除时，出口压力瞬时波动控制在目标压力的±20%以内且在 0.07MPa 以下。另外在超过目标压力的±5%后的 10 秒钟内必须恢复至±0.01MPa 以内；在流量以 0.15L/S 以上的变化率变化的时候，出口压力的波动范围为目标压力的±5%以内。

6) 安全防护等级：满足供水泵房使用标准，水泵及变频控制装置不低于 IP55。

7) 噪声：最大单台装机功率 3-11kw 时设备运行噪声不超过65dB ；15kw-30 KW 时，设备运行噪声不超过 75dB（A）。

1.4.2 成套设备必须具备的功能及模式：全自动运行、无人职守、无水停机、来水自动开机、停电后复电再启动、变频器报警自动复位和再自动启动、具有自动和手动控制切换功能。

1) 常规自动保护功能：具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。

2) 设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与备用泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过±30s，能够做到先启先停。

3) 远程监控功能：具有 GPRS无线远程监测功能，实现 24小时实时监测、记录设备进水压力、出水压力、水泵工作状态、运行频率等技术参数。具有数据显示、历史数据查询、报表管理、数据对比分析、自动报警等多种功能，同时能把控制命令及各种修改参数命令发送至各采集终端。实现 24小时远程监控无人值守功能。生产企业需要做对设备的监控、监测，供应商提供远程监控端口开放协议与医院的安全运行平台对接。

5) 保护功能：设备具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态。具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能、具有手动/自动操作控制功能、控制系统具有抗干扰能力、远程故障排除功能、有水开机、无水停机功能、具有超压保护功能功能。

1.4.3 水泵机组

1）配套水泵及电机严禁贴牌和组装。

2）水泵及电机连续无故障运行时间大于 10000小时，水泵采用立式多级离心泵。

3）水泵叶轮采用 304不锈钢材质，所有焊接处全部要求满焊，不允许点焊，泵轴采用 316不锈钢泵轴。冷压一次自动成型并校直完成，同轴度在 0.02mm范围内。底座等所有铸造件必须经过抛丸、电泳、电覆处理，整机保证 10年不生锈。

4）电机采用变频电机，电机防护等级为 IP55，绝缘等级 F 级，能效等级不小于 2级（GB18613-2012）。机械密封采用集成式。轴承要求是免注油低噪音轴承。

5）水泵采用机械密封；

1.4.4 其他附件

1、附件材质主要为不锈钢材质,保证水质没有二次污染,安装方便,连接出水口即可使用

1）过流部件全部采用食品级不锈钢材质，保障水质安全

2）底座槽钢采用高标准处理工艺，表面的致密锌层能够抵御冷凝水的腐蚀。

3）各部件需采用符合国家标准要求的产品，方便后期维护管理

2、各投标人方案可根据自身设备优势优化设计，但必须满足安全供水；整机性能满足使用功能。

3、施工期间不得影响相关科室正常工作。应保证遵守医院的各项规章制度，服从管理，听从指挥。施工中未经甲方书面批准，不得随意拆改或破坏原设备结构及各种设备管线等。

4、施工期间确保项目范围内技术指标满足国际标准。确保现场人员具备施工资质，加强施工安全意识，全权负责施工人员人身安全，及第三方损失承担全部责任。

5、现场勘察：此项目为改造项目，空间受限比较大，各单位设备尺寸不一，需要投标人勘察现场并进行登记，避免后续产生不必要纠纷。如后期产生纠纷，中标人各自负责，招标人不产生任何责任。

6、本次招标款项为项目全部费用，包括设备材料、运输、施工安装、施工现场恢复、人工、调试、检测、辅材、税金等所有相关费用。

7、代理商投标时须提供生产制造商针对此项目的授权书。

8、中标人应根据现场实际情况提供设备基础图纸。

- 第四部分合同条款及格式

- 第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：设备安装完毕调试完成入库后付至合同额的95%，余5%作为质保金，质保期满后一次性无息支付。付款前乙方先行提供合法票据。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套、目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

- 第二节：合同格式

- 采购合同

- （货物类）

- 项目名称:

- 招标编号:

- 甲方:

- 乙方:

- 日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

- 四、付款方式：设备安装完毕调试完成入库后付至合同额的95%，余5%作为质保金，质保期满后一次性无息支付。付款前乙方先行提供合法票据。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于   日以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：。

- 六、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 七、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

- 八、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

- 九、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）     法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                          开户单位：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

地址：                              地址：

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

签订时间：                          签订时间：

- 第五部分  附件

- 附件一：

投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为（项目名称）的货物供货、安装调试、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为  日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日期：

- 附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年   月   日

- 附件三：

开标一览表

单位：元 人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 投标报价（元） | 小写： 元,大写： 元 |
| 供货期 |  |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标人对招标文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：

（1）本报价内容一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

- 附件四：

- 投标明细表

货物名称 :                                                                                     投标货币：

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：   年     月    日

注： 1. 本项目货物应全部分项报价(根据技术要求中清单数量进行分项报价)；

2.随货物所供的备品备件、专用工具、技术培训等应分项明细报价；

- 附件五：

技术偏离表

货物名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人请按照招标文件“第三部分招标要求”中的技术参数、采购清单逐一填写，投标人不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴招标文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于投标人的认定。

2、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定虚假投标，请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年    月   日

- 附件六:

商务偏离表

货物名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写招标文件已列明并要求投标人响应的如付款方式、供货期、质保期、培训方案、售后服务等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请投标人在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若投标人自行承诺的售后服务与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

3、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年月日

- 附件七：服务承诺及其它优惠条件

- （格式自定）

- 附件八：质保期外备品备件、易损件报价表

- (不包含在总报价中,格式自定)

- 附件九：与所投设备配套耗材的价格表

- (耗材报价不包含在总报价中,格式自定，注明耗材价格几年不变)

- 附件十：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

- 附件十一：证明文件格式

- 格式1 近三年（2018年3月1日至今）无不良信誉证明

- （需声明投标人近三年未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为。）

- 格式2  2019年度财务状况报告

- （附财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表的复印件）或其基本开户银行出具的资信证明）

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、附近三个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、近三个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

- 格式4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 格式5  小微企业声明函

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日 期：

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任。

- 格式7  投标人同类项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 服务验收报告 |  |

投标人提供虚假资料的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月    日

- 附件十二：封面格式：

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

开标一览表/电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）：

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………