山东大学第二医院机房改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：HYHA2022-0234

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

二〇二二年三月

目  录

第一章   竞争性磋商公告	3

第二章   供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、说明	18

二、采购文件	18

三、响应文件编写	19

四、首次响应文件递交	23

五、磋商会议仪式、磋商与评审	23

六、询问和质疑	30

七、授予合同	32

八、履约担保	33

九、成交服务费^	33

十、解释权	33

十一、其他	33

第三章  评分办法	34

第四章  采购内容及项目要求	38

第五章  合同格式	56

第六章  响应文件格式	60

# 第一章   竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院机房改造项目的潜在供应商应在山东省济南市高新区县（区）舜华南路297号汉峪金谷A2-3号楼18层获取采购文件，并于2022年4月1日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2022-0234

项目名称：山东大学第二医院机房改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：80万元

最高限价：80万元

采购需求：

| 标包 | 服务名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 机房改造项目 | 1项 | 本项目为山东大学第二医院机房改造项目，包含设备及数据迁移等技术服务，满足医院科室相关需求。 |

合同履行期限：本项目合同签订之日起至项目结束时间止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业或预留份额的项目；

3.本项目的特定资格要求：

1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；

3）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取采购文件

时间：2022年3月15日至2022年3月21日，每天上午8：30至12：00，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：在中国政府采购网上自行下载采购文件。

方式：第一步：供应商在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人及电话等信息；链接：http://47.93.218.20/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=28913fkRu

第二步：将竞争性磋商文件工本费网银汇款截图或银行电汇凭证扫描件（备注供应商名称），发送至liuqingyan@sdhyha.com邮箱。

售价：300元/份

缴纳形式：电汇或网银

开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司；

开户银行：中国银行济南市东支行；

银行账户：239012697057；

注：本项目实行资格后审，获取竞争性磋商文件成功不代表资格后审的通过。

四、响应文件提交

截止时间：2022年4月1日09点00分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

五、开启

时间：2022年4月1日09点00分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

详见竞争性磋商采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名 称：海逸恒安项目管理有限公司

地　址：山东省济南市高新区舜华南路297号汉峪金谷A2-3号楼18层招标四部

联系方式：0531-82661637

3.项目联系方式

项目联系人：柴振华、刘卿艳

电　话：0531-82661637

# 第二章   供应商须知

# 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
|  | 重要提示： 本采购文件中，除第四章采购内容及项目要求外，标注有“★”的条款，为本采购文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。供应商未实质性响应的，将按无效报价处理。 |
| 1 | 项目名称：山东大学第二医院机房改造项目 项目编号：HYHA2022-0234 |
| 2 | 采购计划编号：无 |
| 3 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |
| 4 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：柴振华、刘卿艳 联系电话：0531-82661637 |
| 5 | 资金来源：已落实 预算金额：80万元 最高限价：80万元 标包; 服务名称; 数量; 预算金额(万元); 最高限价（万元）. 01; 机房改造项目; 1项; 80; 80. 磋商报价超过预算金额、最高限价的，按无效报价处理。 |
| 6 | ★供应商资格要求： 详见本项目竞争性磋商公告。 供应商应提供能够证明符合资格条件的下列材料： （1） 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2） 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表，或经审计的财务报告复印件（须包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明原件； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。 （3） 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。 （4） 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供磋商前三个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供磋商前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供磋商前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5） 近三年内（本项目递交首次响应文件截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6） 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。 采购人或采购代理机构将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：递交首次响应文件截止时间当日。对经查询被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其报价将按无效报价处理。 采购人或采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 （7） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。 （8）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商须提供书面声明。 （9）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |
| 采购文件的答疑、澄清和修改 |  |
| 7 | 提交疑问时间：2022年3月22日12：00前。 提交疑问方式：发电子邮件liuqingyan@sdhyha.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 8 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2022年3月23日17：00前。 |
| 9 | “响应文件组成”详见“供应商须知”第9条 |
| 10 | “报价”详见“供应商须知”第10条。 |
| 11 | 首次响应文件份数： 纸质首次响应文件4份，其中正本1份和副本3份； 电子版响应文件份数：1份（介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容应包含响应文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料，其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。首轮报价一览表一式3份单独密封（本项目首轮报价公开时，需要提供）。 纸质文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，报价文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX单位XXX项目）响应文件。 |
| 12 | 首次响应文件密封和标记： 供应商应将首次响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在封面明显处注明以下内容： 1)项目编号、项目名称 2)正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3)供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。 注：单包所有副本密封在一个包封内即可。 |
| 13 | 首次响应文件的装订： 首次响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”，响应文件建议双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 14 | 磋商保证金金额：15000.00元； 磋商保证金缴纳形式：网银转账或电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。 1、采用网银转账或电汇转帐方式时，磋商保证金存款帐号信息： 开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司； 开户银行：中国银行济南市东支行； 银行账户：239012697057； 1）磋商保证金到账截止时间为递交首次响应文件截止时间，逾期到帐的，视为“未按规定交纳磋商保证金”，按无效报价处理； 2）磋商保证金必须从供应商对公账户转出；未按上述规定递交磋商保证金的供应商，按无效报价处理； 3）供应商应充分考虑银行数据交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 2、采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，上述保证金应附在响应文件中，原件需到期退还的，可以单独密封在包封中。 |
| 15 | 报价有效期：自提交首次响应文件的截止之日起90日历天 |
| 16 | 首次响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 首次响应文件递交地点：详见竞争性磋商公告 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |
| 17 | 磋商会议仪式时间：同首次响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同首次响应文件递交地点。 是否公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容： □公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 √不公开，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。 |
| 18 | 证明材料： 1)执行政府采购优惠政策的有效的证明材料： ①《中小企业声明函》； ② 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； ③《残疾人福利性单位声明函》； ④《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》。 2)评分办法涉及的业绩合同、信誉或荣誉证书、获奖证书等证明材料（详见评分办法）。注：上述证件复印件必须附在响应文件中。 |
| 19 | 财务状况年份要求：2020年； 近年：2018年1月1日至今； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |
| 20 | 磋商小组组成：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人代表等3人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 21 | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选供应商并直接确定确定成交供应商。 |
| 22 | 是否授权磋商小组确定成交供应商： □否，磋商小组推荐3名成交候选供应商，由采购人依法确定成交供应商； √是，磋商小组推荐3名成交候选供应商，并直接确定排名第1名的供应商为成交供应商。 |
| 23 | 成交服务费：成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮40%计取，不足3000元按3000元收取，由成交供应商向代理机构交纳。 |
| 其他 |  |
| 24 | 质量保证期：核心设备质保3年。 |
| 25 | 供货期：15天，安装工期：40天 |
| 26 | 付款方式： 1)合同签订且由甲方确认乙方技术人员入场后，乙方开具正规发票后，支付合同总金额20%； 2)整体服务完成且硬件设备到货正常使用通过验收，乙方开具正规发票后，支付合同总金额70%； 3)余款10%乙方履行完成维保期（维保费用在报价中综合考虑）后且乙方开具正规发票后付清。 |
| 27 | 是否统一组织现场踏勘：统一踏勘； 踏勘时间：2022年3月22日09：30； 踏勘地点：济南市北园大街247号山大二院院内； 联系人：赵老师 联系方式：18654936678 |
| 28 | 本项目不需缴纳履约担保。 |
| 29 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： √（十二）软件和信息技术服务业，具体划分标准详见本章附表2 □详见采购清单 |
| 30 | 节能环保产品加分： 若服务内容中包含设备供货，对符合要求的认证产品，磋商小组在综合评审时将给予0.5分的评审加分。 如果供应商提供的产品一部分为节能、环保产品，由评委在评审时依据节能、环保产品报价所占比重给予加分，最高不超过0.5分。 |
| 31 | 1）磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 2）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 3）本文件中涉及的“单位公章”、“单位章”、“公章”“盖章”处均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章； 如供应商为自然人，上述关于印章的约定均指参与项目的该自然人签名。 4）标记“▲”号，为重要技术参数条款，如有偏离，会响应减分。 |
| 32 | 供应商应派熟知本项目的人员出席磋商会议，在评审过程中磋商小组可能会要求供应商代表进行澄清、说明或补正。 |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交） 金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

供应商须知正文

## 一、说明

### 1.   采购人

详见供应商须知前附表。

### 2.   代理机构

详见供应商须知前附表。

### 3.   合格供应商

详见供应商须知前附表。

### 4.   参加竞争性磋商的费用

无论磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关费用。

## 二、采购文件

### 5.   采购文件组成

本采购文件由采购文件目录所列内容及按本采购文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

### 6.   采购文件答疑

供应商对采购文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一采购文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

### 7.   采购文件澄清和修改

7.1  代理机构对采购文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买采购文件的所有供应商。补充文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2  为使供应商有足够的时间按采购文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟报价的截止时间与公开报价时间，并将此变更书面通知各供应商。

7.3  供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。

## 三、响应文件编写

### 8.   报价语言及计量单位

8.1  供应商和代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除采购文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.   响应文件组成

响应文件由下列部分组成，但不限于以下部分：

9.1 商务部分

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）首轮报价一览表；

（4）报价明细表；

（5）维保明细表；

（6）质保期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（7）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（8）商务响应一览表；

（9）近年类似业绩一览表，附相关证明材料；

（10）供应商认为需要加以说明的其他内容。

9.2 技术部分

（1）数据中心应用迁移方案；

（2）整体技术方案响应方案；

（3）针对本项目实施方案；

（4）主要设备配备情况；

（4）针对本项目的安全服务方案及应急预案；

（5）培训方案；

（6）产品的制造、调试、验收标准及测试验收方案；

（7）产品安装或指导安装方案，安装或指导安装组织机构及人员情况；

（8）供应商对采购人操作、维护人员培训方案（包括培训人数、时间、地点、目的、内容、培训程度等）；

（9）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

（10）对采购人操作、维护人员培训方案（包括培训人数、时间、地点、目的、内容、培训程度等）；

（11）技术支持资料。技术支持资料可以是制造商白皮书或对外公布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或者制造商的其他证明材料。若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。（需提供全文，如为英文，应提供中英文对照版）。

（12）软件产品交货时详细供货范围清单（包括软件配置情况、品牌、型号规格、主要技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等）及技术响应一览表；

（13）供应商关于投标软件知识产权的承诺书（如有）；

（14）供应商基本情况；

（15）供应商认为需说明的其他内容。

9.3资格证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表。

（2）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

供应商可将商务部分、技术部分、资格证明部分顺序胶装装订，并自正文首页开始编制连续页码。页数较多时，可以分册装订。采购文件中未提供格式的，供应商可自拟格式。

10.  报价

10.1本项目为交钥匙工程，由该项目产生的任何第三方费用均有成交供应商承担。供应商的投标报价应包括设备及附件备件费、包装费、运输费用、数据迁移费用保管费、检验费、验收费、接口费、安装调试费用及其他附带服务的费用、利润、税金以及质保期内的售后服务及其它相关费用等全部费用。报价币种为人民币。

供应商提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权。报价需包含报价币种为人民币。

10.2 本项目为竞争性磋商项目，磋商小组可要求所有实质性响应本采购文件的供应商在规定时间内提交二次报价或最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.3单独密封的首轮报价一览表与响应文件正本不符，以首轮报价一览表为准，但首轮报价一览表有明显文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。供应商所投同一个包中，两个或以上报价一览表不一致的，视为投报多个方案，除非竞争性磋商文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应磋商文件处理。

### 11.  首次响应文件编写

11.1首次响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2首次响应文件应用不褪色的材料打印或复印。

11.3首次响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.4供应商须如实响应采购文件要求，在响应文件中如实提供其技术指标，如必要，应说明其测试条件和测试方法并提供原厂技术资料（DataSheet）并盖章，作为最终认定证据。供应商不得复制粘贴采购文件中参数及要求作为其响应文件的响应情况，否则，磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.5供应商应提供设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供设备制造商的白皮书或制造商对外公布的宣传彩页或制造商的其他证明材料或检测机构出具的检测报告，若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

11.6 若响应文件中供应商针对商务、技术响应表的响应情况与制造商提供的证明材料不相符，有可能导致其技术响应不满足采购文件要求的，磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.7供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释响应文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与英文版明显不符的，则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.8供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

### 12.首次响应文件签署

首次响应文件应加盖供应商公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。供应商代表必须按采购文件的规定签署响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按采购文件要求签署及盖章的响应文件无效。

### 13.首次响应文件密封和标记

13.1供应商应准备的响应文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份响应文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

13.3如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人及采购代理对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人及采购代理有权予以拒绝，并退回供应商。

### 14.  首次响应文件装订

详见供应商须知前附表。

### 15.  磋商保证金

15.1供应商应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2如供应商有下列情况，磋商保证金不予退还：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和采购文件规定的其他情形。

15.3磋商保证金的退还：

1）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

2）成交供应商的磋商保证金在签订合同后5个工作日内退还。

### 16.  报价有效期

16.1 本项目报价有效期见供应商须知前附表。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，按无效报价处理。

16.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、首次响应文件递交

### 17.  首次响应文件递交时间和地点

17.1 首次响应文件递交时间及地点、首次响应文件截止时间详见供应商须知前附表。

17.2 供应商代表必须在递交首次响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因采购文件的修改推迟报价截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收首次响应文件递交截止时间后送达的响应文件。

### 18.  首次响应文件签收

18.1 本项目只接受书面形式的报价，其他形式的报价不予接收。

18.2 首次响应文件递交截止时间后对供应商已提交的响应文件不予退还。

### 19.  首次响应文件修改与撤回

19.1 供应商在采购文件要求提交首次响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的首次响应文件，并以书面形式通知代理机构。

19.2 首次响应文件任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议、磋商和评审过程由采购人依法组织实施。

### 20.  磋商会议仪式

20.1 本项目举行磋商会议的时间和地点见供应商须知前附表。

磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交首次响应文件的供应商代表参加。未参加磋商会议的，视同为默认磋商会议结果。

20.2磋商会议过程中，供应商代表、公证员/律师（如有）共同对首次响应文件的密封情况进行检查并签字确认，现场宣布检查结果。

20.3首次响应文件的密封情况经检查确认无误后，采购代理机构工作人员将拆封首次响应文件。

20.4按本章“供应商须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读首轮报价一览表的内容，供应商授权代表对公开唱价记录现场签字确认；如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

### 21.  磋商小组

采购人根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合采购项目的特点组建磋商小组。磋商小组负责对响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人或以上单数组成，其中评审专家不少于三分之二。磋商小组的组成见供应商须知前附表。

### 22.  评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

21.1 客观性原则；评审小组将严格按照采购文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

21.2 公正性原则；评审小组依据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

21.3 审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审 。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

### 23.  评审方法

本项目评审方法见供应商须知前附表。

### 24.  初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查以确定供应商是否具备报价资格。

资格审查未通过的供应商，不得进入下一步评审。

资格审查后，合格供应商不足3家的，不得进行下一步的评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条除外。

24.4磋商小组应当对符合资格条件要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

1）在规定的递交首次响应文件截止时间之后递交响应文件的；

2）未按采购文件规定要求签署、盖章的；

3）未按规定交纳磋商保证金的；

4）采购文件未明确说明允许投报进口产品，而投报了进口产品的；

5）所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的；

6）在首次响应文件中，未响应标注有“★”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

7）首轮报价、再次报价、最后报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；

8）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

9）法律法规和采购文件规定的其他情形。

24.6对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.7 被磋商小组确定为非实质性响应的响应文件，为无效报价文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

24.8 磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的首轮报价、再次报价、最后报价，均按无效报价处理。

24.9供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其报价无效，并书面报告本级财政部门。

24.10磋商小组发现供应商有属于串通报价、被视为串通报价、以他人名义报价、通过受让或者租借等方式获取资格资质证书、弄虚作假等情形的，各相关供应商的报价均无效。

24.11 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的合格供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才有资格参与进一步的磋商和谈判且具有再次报价的机会。

经初步评审后，合格供应商不足3家的，不继续评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条除外。

### 25.磋商

25.1磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一供应商分别进行磋商，并给予所有合格供应商平等的磋商机会。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价应由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商应以书面方式提交，并由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认。退出磋商的供应商的磋商保证金予以退还。

### 26.  综合评审

26.1 在最后报价提交后，磋商小组将对已提交最后报价的响应文件进行详细评审。磋商小组按本竞争性磋商采购文件“评分办法”中的评分细则，对各响应文件进行评审打分，提出评审报告，按评审最后得分由高到低推荐成交候选供应商。

### 27.  报价不一致时的修正和处理

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中首轮报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

### 28.  响应文件的澄清

28.1为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视为供应商未实质性响应报价。

28.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 29.政府采购优惠政策

29.1 中小企业优惠办法

29.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库〔2020〕46号)文件的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例见竞争性磋商文件评标办法。

29.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

29.1.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》。

29.1.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

29.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

29.1.7中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据《财政部司法部＜关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2017]141号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1） 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见采购文件评审办法；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2) 残疾人福利性单位评审价格的计算：残疾人福利性单位的评审价格=报价×（1—扣除比例）；供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，只需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

29.4 环保节能产品执行政府采购优惠政策

29.4.1 所投产品为环保节能产品的，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书。

供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在报价表中注明)，否则可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不享受政府采购优惠政策。其中，★所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

### 30.  采购项目终止的情形

有下列情形之一，本项目将予以终止：

1）至递交首次响应文件截止时间止，递交首次响应文件的供应商不足3家的；

2）经评审，符合采购文件规定条件的供应商不足3家的，或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5）法律、法规及采购文件规定的其他情况。

### 31.串通报价

31.1供应商出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定的串通报价或影响政府采购的违法行为，其报价无效，采购人或磋商小组将书面报告本级财政部门，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

### 32.  成交公告

32.1 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在发布竞争性磋商公告的同一媒体发布成交公告。

32.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

### 33. 询问和质疑

33.1 供应商认为本采购文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目竞争性磋商公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或采购代理机构将在收到询问后3个工作日内做出答复。

33.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.3 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本采购文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“供应商须知附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

33.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.7 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.8 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交候选供应商的，应当依法另行确定成交候选供应商；否则应当重新开展采购活动。

33.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

### 34.  成交通知书

34.1在发布成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

34.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

### 35.  签订合同

35.1成交通知书发出之日起30日内，双方按照采购文件确定的事项签订合同。

35.2 采购文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

八、合同公告

### 36. 合同公告

36.1自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、履约担保

### 37.  履约担保

37.1本项目成交供应商应按采购人要求提交履约担保，除非采购文件“供应商须知前附表”明确说明不要求成交供应商提交履约担保。履约担保的形式和担保金额见采购文件“供应商须知前附表”。

## 九、成交服务费

### 38.成交服务费

38.1本项目成交服务费的计算标准详见供应商须知前附表。

## 十、解释权

### 39. 解释权

39.本采购文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。采购文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

其他补充内容，详见供应商须知前附表。

# 第三章   评分办法

一、评审方法

1.1本项目评审方法采用综合评分法。磋商小组将依据各供应商响应文件，对其商务、技术、价格、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。

1.2磋商小组按各供应商最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列，按采购文件规定的成交候选供应商家数推荐成交候选供应商并根据采购人授权直接确定成交供应商。

二、评审细则

| 评分项目 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 报价 | 20分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15%×100。 |
|  | 单价合理性 | 10分 | 磋商小组根据总体报价及综合单价合理性、报价表格规范性、完整性等，每发现一处不合理、不规范、不完整、瑕疵，扣1分，扣完为止。 |
| 技术部分 | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1分 | 政府采购的强制产品除外： 所报产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是得0分； 所报产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是得0分。 注：供应商需要提供相关证明材料，否则不予认可。 |
|  | 数据中心应用迁移方案 | 5分 | 对数据中心应用迁移方案进行综合评审： （1）迁移方案描述清晰、详细、准确、技术方案保障措施健全、有针对性，得5分； （2）描述较为清晰、技术方案保障措施较为得当，得4分； （3）内容不全、有所欠缺，得3分；无此项内容不得分。 |
|  | 整体技术方案响应 | 10分 | 根据响应技术方案的合理性、准确性进行综合比较：方案设计、供货范围、设备选型、产品技术成熟度进行综合评定进行综合评定，最高得10分，存在内容或方案缺陷的，根据具体内容的缺陷以0.5分为单位进行扣减，缺项不得分； |
|  | 对磋商文件技术规格要求的响应程度的评价 | 30分 | 供应商所投产品的技术参数和功能满足磋商文件要求得30分。 （1）标记“▲”号，为重要技术参数条款，每有一项负偏离或缺项扣1分（提供证明材料，如功能截图、检测报告等并加盖厂家公章）； （2）未标识“▲”条款，每有一项负偏离或缺项扣0.5分，扣完为止。 注：负偏离或不响应需在响应文件技术偏离表中详细列明，提供证明材料，提供证明材料，如功能截图、检测报告等并加盖厂家公章，否则磋商小组有权认定为负偏离。 |
|  | 项目实施方案 | 4分 | 由磋商小组对项目实施方案进行综合评审： （1）提供的项目实施方案详细、流程清晰合理、完全符合磋商文件要求的，得4分； （2）提供的项目实施方案简单、流程基本合理、基本符合磋商文件要求的，得3分； （3）提供的项目实施方案粗略、流程不清晰不合理、未按磋商文件要求编制的，得2分；无此项内容不得分。 |
|  | 主要设备配备情况 | 4分 | 供应商提供的UPS设备的选型、计算书、设备规格型号等信息填写完整、关键设备提供检测报告，得4分，存在内容或方案缺陷的，根据具体内容的缺陷以0.5分为单位进行扣减，缺项不得分。 |
|  | 安全服务方案及应急预案 | 5分 | 根据供应商提供的安全服务方案及应急预案进行综合评审： （1）描述清晰、详细、准确、技术方案保障措施健全、有针对性，得5分； （2）描述较为清晰、技术方案保障措施较为得当，得4分； （3）内容不全、有所欠缺，得3分；无此项内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 3分 | 由磋商小组根据响应文件中提供的培训方案进行评审： （1）能结合项目需求，提出有针对性、具体、合理的培训方案，能提供优质的多样化的技术培训服务，实用性、可行性强的，得3分； （2）能结合项目需求提出合理培训方案，提供基础的技术培训，培训方式较为简单，实用性、可行性较强的，得2分； （3）培训方案不够完整、具体，培训方式单一，实用性、可行性较差的，得1分；无此项内容不得分。 |
|  | 测试验收方案 | 3分 | 由磋商小组根据供应商提供的测试、验收方案进行评审： （1）方案描述清晰、内容完整全面、检测、测试方式齐全、验收方案合理可行，得3分； （2）方案描述清晰、检测、测试方式可行、验收方案合理，得2分； （3）内容不全、有所欠缺，得1分，无此项内容不得分。 |
| 服务部分 | 售后 服务 | 3分 | 根据响应文件中提供的售后服务方案进行评审，包括信息化服务能力、服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力等内容： 供应商信息化服务能力、服务人员配备合理，能提供及时、迅速、优质的服务，内容清晰、详细、保证措施完善，得3分，基本合理，能提供基本的服务保障得2分，内容不全、有所欠缺，得1分，无此项内容不得分。 |
| 类似业绩 |  | 2分 | 供应商自2019年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得2分。(在响应文件中提供合同复印件) 备注：合同复印件包含完整合同，未提供或提供不全的不得分。 |

注：1、上表中涉及加分的证书、证明文件等须在响应文件中附复印件，未按上述要求提供的不得分，报价时原件备查。

2、本细则只针对有效响应文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字。

3、综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

三、评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1、为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小型和微型企业的价格给予6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则在评审过程中评审价格可给予联合体2%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供中小企业声明函。

3、评审价格的计算：评审价格=最后报价×（1-扣除幅度）。

（二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予[_6_%×（监狱企业产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明，否则不予认定。

（三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予[_6_%×（残疾人福利性单位产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未提供的，评审时不享受残疾人福利性单位政府采购政策。

（四）节能、环保产品

如供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在报价表中注明，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

# 第四章   采购内容及项目要求

- 一、项目建设概述

随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，信息化系统已成为各个单位实现可持续化发展和设备自动化运行的重要保障。数据中心机房是信息化系统的运行中心和管理中心，是交换机、路由器、服务器等电子设备的集中放置地，对保障前端应用业务正常运行具有重要作用，因此为满足山大二院信息化工作需求，保障业务有关数据安全，本次工程要求建设一套数据中心机房,提供基础信息化服务。

- 本次项目建设内容为信息中心基础设施的一部分，灾备机房主要包括以下系统：

- 1)机房装修部分

- 2)机房电气部分

- 3)机房防雷接地

- 4)机房排风

- 5)机房消防报警及气体灭火

- 6)机柜部分

- 7)机房动环部分

- 8)UPS

- 9)精密空调

- 10）应用系统迁移服务

- 二、项目采购设备清单及技术参数

1、机房基础部分参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面防尘处理 | 防尘漆三遍。具有防火、防腐、防潮性能且无毒、无味的水性材料；与水泥面层有很强的结合性，不脱离、不起皮，且防水防潮。 | 平米 |  | 72.00 |
| 2 | 吊顶施工脚手架 |  | 平米 |  | 72.00 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层形式种类:中密度板基层；防火涂料三遍； 2.面层形式种类：80高1.0mm不锈钢踢脚黏贴。 | 米 |  | 47.00 |
| 4 | 墙面刮腻子刷乳胶漆 | 墙柱面刷三遍乳胶漆 | 平米 |  | 158.00 |
| 5 | 地面防静电地坪漆 | 干燥时间：表干 ≤4h，实干 ≤24h 附着力（级）≤1 铅笔硬度≥2H 耐冲击性：40通过 柔韧性：3mm通过 耐磨性（750g/500R，失重g）≤0.03 耐水性：48小时无变化 耐30%硫酸：7天无变化 体积电阻率（Ω）：105-109 表面电阻率（Ω）：105-109 | 平米 |  | 72.00 |
| 6 | 原窗石膏板密封 | 纸面石膏板 | 平米 |  | 21.60 |
| 7 | 墙面剔槽埋管并恢复 |  | 项 |  | 1.00 |
| 8 | 铝合金挡鼠板 |  | 项 |  | 1.00 |
| 9 | 垃圾清运 |  | 项 |  | 1.00 |
| 10 | 原装饰拆除 |  | 项 |  | 1.00 |
| 2、机房电气部分参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 金属软管Φ20 | Φ20 | 米 |  | 50.00 |
| 2 | 金属导管明配Φ20 | Φ20 | 米 |  | 200.00 |
| 3 | 接线盒 | 86系列 | 个 |  | 80.00 |
| 4 | 照明电源线 | ZR-BV2.5mm2 | 米 |  | 600.00 |
| 5 | 插座电源线 | ZR-BV4mm2 | 米 |  | 500.00 |
| 6 | 机柜电缆 | RVV3*6 | 米 |  | 260.00 |
| 7 | 空调电缆 | YJV5*10 | 米 |  | 20.00 |
| 8 | UPS输入输出电缆 | YJV4*70+1*35 | 米 |  | 30.00 |
| 9 | 市电主电缆 | YJV4*120+1*70 | 项 |  | 1.00 |
| 10 | 机柜上走线强电网格桥架 | 300*100 | 米 |  | 15.00 |
| 11 | 铝合金固线器（机柜电缆专用） |  | 项 |  | 1.00 |
| 12 | 机柜上走线弱电网格桥架 | 300*100 | 米 |  | 12.00 |
| 13 | 强电金属线槽 | 300*100 | 米 |  | 8.00 |
| 14 | 强电金属线槽 | 100*50 | 米 |  | 46.00 |
| 15 | 机柜专用PDU | 16A总输入、10口IEC 10A输出、带总控、指示灯 | 条 |  | 30.00 |
| 16 | 五孔插座 | 220V/10A | 个 |  | 10.00 |
| 17 | 单联单控开关 | 220V/10A | 个 |  | 1.00 |
| 18 | 双联单控开关 | 220V/10A | 个 |  | 1.00 |
| 19 | 列头柜制安（UPS输出柜） | 具备 | 台 |  | 1.00 |
| 20 | 应急照明自动切换装置 | 具备 | 套 |  | 1.00 |
| 21 | LED平板灯 | 功率：32W 色温：白光5700K 安装方式：嵌入式安装 | 套 |  | 20.00 |
| 22 | 出口指示灯 | 额定电压：220V 主电功率：5W 充电时间≤24小时 应急时间≥90分钟 照射亮度≥50LM | 套 |  | 3.00 |
| 3、机房防雷接地部分参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 地网铜带 | 30mm*3mm | 米 |  | 50 |
| 2 | 绝缘子固定桩 | 国标 | 套 |  | 50 |
| 3 | 接地主线 | BVR-35 | 米 |  | 20 |
| 4 | 接地支线 | BVR6mm2 | 米 |  | 100 |
| 5 | 接地汇流排 | 标准，现场制作 | 个 |  | 1 |
| 6 | 等电位连接箱 | 定制 | 套 |  | 1 |
| 7 | 等电位连接 | 定制 | 项 |  | 1 |
| 8 | 电源防雷器 | 标称放电电流：20kA；最大放电电流：40kA； | 套 |  | 1 |
| 9 | 电源防雷器 | 标称放电电流：10kA；最大放电电流：20kA； | 套 |  | 1 |
| 10 | 综合接地极 | 阻值小于1欧姆 | 项 |  | 1 |
| 4、机房排风部分参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 吊顶式新风机 | 输入电压：220V； 输入功率：350W； 风量：800m3/h； 出口静压：115P； 噪音：≤38dB； | 台 |  | 1.00 |
| 2 | 排风机 | 输入电压：220V； 输入功率：120W； 风量：2000m3/h； 出口静压：59P； 噪音：≤61dB | 台 |  | 2.00 |
| 3 | 室内百叶风口 |  | 个 |  | 4.00 |
| 4 | 室外防雨百叶风口 |  | 个 |  | 4.00 |
| 5 | 防火阀 | 70度常开/280度常闭 | 个 |  | 4.00 |
| 6 | 余压阀 |  | 个 |  | 2.00 |
| 7 | 镀锌板管道制安 |  | 项 |  | 1.00 |
| 5、消防报警部分参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 气体灭火控制盘 | 交流输入电压：220V±10%，50Hz±1%； 交流输入功率：≤100W； 直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池； 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%(不凝露)；容量：4区（可选）； 回路容量≤160点 24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A）； 总线长度：≤1500米 | 台 |  | 1.00 |
| 2 | 备用电源 | DC12V 2.2Ah | 台 |  | 2.00 |
| 3 | 智能感温探测器 | 使用环境温度：-10～+50；使用环境湿度：95%RH(不凝露)； 总线工作电压：DC24V脉动电压； 动作温度：56～66(出厂设置为56)； 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮； 外壳防护等级：IP30； 执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 监视电流：0.35mA； 报警电流：0.8mA； 保护面积：20m2； 线制：两总线，无极性 | 台 |  | 3.00 |
| 4 | 智能感烟探测器 | 使用环境温度：-10℃～+50℃； 使用环境湿度：≤95%RH(不凝露)； 总线工作电压：DC24V脉动电压； 风速：＜5m/s； 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮； 外壳防护等级：IP30； 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》； 监视电流：＜0.35mA； 报警电流：＜0.8mA； 保护面积：60m2； 线制：两总线，无极性 | 只 |  | 2.00 |
| 5 | 底座 | J-6018 | 只 |  | 5.00 |
| 6 | 声光报警器 | 使用环境温度-10～55； 相对湿度：95RH(不凝露)；电源电压DC24V； 动作电流75mA（平均值）；报警声压级距正前方3m处75dB； 变调周期：1.5s～2.5s； 基本闪光频率60～90次/分 | 只 |  | 2.00 |
| 7 | 放气指示灯 | J-EI8067 适用温度：-10～50； 湿度： 95%RH(不凝露) 工作电压：DC24V 工作电流：＜280MA | 只 |  | 2.00 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 适用温度：-10～50； 湿度：95%RH(不凝露)； 工作电压：DC16～32V； | 只 |  | 2.00 |
| 9 | 单输入/出模块 | J-EI6043 使用环境温度：10C+50C 使用环境湿度：＜95RH（不凝露） 总线工作电压：24V脉动电压 线制：两总线（无极性） 24V 电源：DC 24V1015DC 24V电源（有极性） 监视电流：＜0.35mA（总线）；＜1.0mA（DC24V） 总线长度：≤2000m 动作电流：＜1.5mA（总线）；＜25mA（DC24V） 负载电阻：1/4W 47k （白色套管） 继电器触点：一组常开常闭, DC30V/5A 外壳防护等级：IP30 | 只 |  | 3.00 |
| 10 | 总线隔离器 | J-EI6060 使用环境温度：-10°C ~ +50°C 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 总线工作电压：24V脉动电压 线制：两总线（无极性） 满载压降：＜0.5V（170 mA） 动作电流：＞340mA 外壳防护等级 ：IP30 | 只 |  | 1.00 |
| 11 | 无管网气体钢瓶 | 储瓶容积：70L 充装压力(20℃)：2.5MPa 最大工作压力(50℃)：4.2MPa 启动延迟设定：0~30s 系统工作电压/电流：DC24V/1.5A 工作环境温度：-10℃～50℃ 系统启动方式：自动、电气手动 灭火喷放时间：≤10s | 套 |  | 1.00 |
| 12 | 无管网气体钢瓶 | 储瓶容积：120L 充装压力(20℃)：2.5MPa 最大工作压力(50℃)：4.2MPa 启动延迟设定：0~30s 系统工作电压/电流：DC24V/1.5A 工作环境温度：-10℃～50℃ 系统启动方式：自动、电气手动 灭火喷放时间：≤10s | 套 |  | 1.00 |
| 13 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | 公斤 |  | 166.00 |
| 14 | 专用氧气呼吸器 | 使用时间（min）30； 气瓶公称压力（MPa）20； 质量（Kg）1.4； 额定防护时间15-45min； 氧气瓶工作压力20Mpa； 定量供氧量≥1.2L/min | 套 |  | 2.00 |
| 15 | 报警管线 |  | 项 |  | 1.00 |
| 6、机柜部分参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 服务器机柜 | 容量42U，符ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。 | 台 |  | 16.00 |
| 2 | 机柜底板 | 配套 | 副 |  | 16.00 |
| 3 | 机柜侧门 | 配套 | 副 |  | 4.00 |
| 4 | 固定层板 | 配套 | 副 |  | 48.00 |

7、机房动环部分参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电量监测仪 | 1、标称输入：AC 0～450V，AC 0～5A，输入范围：AC 0～450V，AC 0～5A 2、报警接口：AM1为上限报警，AM2为下限报警(可选) 3、绝缘强度：IEC 60255-52kVrms-1min 4、环境承受能力： 工作(IEC 60068-1和2)0℃～+55℃ 储存(IEC 60068-1和2)-25℃～+70℃湿热(IEC 60068-1-3)93%RH 40℃ 5、使用场合：无腐蚀性气体及金属粉尘，海拔高度≤3000 m | 套 | 1.00 |
| 2 | 开关状态检测触点 | - 工作电压:9~24VDC（推荐12VDC）；工作电流:小于200mA； - 功耗:小于2W； - 操作温度:-25℃~85℃； - 存储温度:-60℃~125℃； - 工作湿度:5~95%RH不凝露 | 个 | 1.00 |
| 3 | 采控模块 | 1、工作电压:9~24VDC（推荐12VDC） 2、工作电流:小于200mA 3、功耗:小于2W 4、操作温度:-25℃~85℃、存储温度:-60℃~125℃、工作湿度:5~95%RH不凝露 | 个 | 1.00 |
| 4 | UPS通信模块 | 1、工作电压:9~24VDC（推荐12VDC） 2、工作电流:小于200mA 3、操作温度:-25℃~85℃、存储温度:-60℃~125℃、工作湿度:5~95%RH不凝露 | 个 | 1.00 |
| 5 | 空调通信模块 | 1、工作电压:9~24VDC（推荐12VDC） 2、工作电流:小于200mA 3、操作温度:-25℃~85℃、存储温度:-60℃~125℃、工作湿度:5~95%RH不凝露 | 个 | 1.00 |
| 6 | 温度/湿度传感器 | THS输入电压：10V～15VDC； 温度测量范围：-20℃～70℃； 温度测量精度：＜±0.3℃（25℃）；湿度测量范围：0～100%RH； 湿度测量精度：＜±3%RH（25℃） | 个 | 2.00 |
| 7 | 漏水控制器 | 1、供电电源：12-24VDC； 2、静态电流：＜45mA；告警电流：＜65mA； 3、工作环境：-10~55°C，10~98%RH； | 台 | 1.00 |
| 8 | 漏水感应绳 | 7米；探测密度：全线程； | 根 | 1.00 |
| 9 | 常开式电磁阀 | 工作电压：DC12V 接管口径：DN20 压力范围：0~1.0MPa | 台 | 1.00 |
| 10 | 漏水系统电源 | DC12V | 个 | 1.00 |
| 11 | 消防报警信号接入 |  | 项 | 1.00 |
| 12 | 硬盘录像机 | 视频输入：16路、接入带宽：80Mbps、HDMI输出：1路、VGA输出：1路、音频输出：1路、网络接口：1个、USB接口：2个、硬盘位：2个 | 台 | 1.00 |
| 13 | 大容量硬盘 | 接口类型：SATA 6Gb/s 容量：4TB 转速：5900rpm 缓存：64MB | 块 | 2.00 |
| 14 | POE半球式红外摄像机 | 1、有效像素 400万、镜头参数 2.8/4/6mm、最低照度 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR、动态侦测 2、支持供电方式 POE供电、电源功率 5W | 台 | 4.00 |
| 15 | POE交换机 | 10/100M RJ45端口：16个 10/100/1000M RJ45端口：2个 POE端口：1~16 最大供电功率：30W 工作温度：0~40度 工作湿度：10~90% | 台 | 1.00 |
| 16 | 门禁控制器 | 产品名称 双门控制器卡 容 量 3万记录容量 10万通讯方式 TCP/IP、RS485门控数 二门工作环境 0℃-45℃工作湿度 10%-90% | 台 | 1.00 |
| 17 | 指纹仪 | 面部识别容量 400张脸 卡容量 10000张 记录容量 100000条 硬件平台 ZEM800多媒体开发平台 摄像头 高分辨率红外和彩色双摄像头 显示屏 4.3 英寸触摸屏 通讯方式 TCP/IP, RS232/485，USB-HOST 考勤功能 外接定时响铃、夏令时、记录查询、工作代码 门禁功能 标配简单门禁功能（门磁、出门开关、锁控、Wiegand输出 ） 其它可选功能 Mifare卡，多种验证方式，后备电池 | 台 | 2.00 |
| 18 | 出门按钮 |  | 个 | 2.00 |
| 19 | 磁力锁 | 工作电压：DC12V 工作方式：通电上锁，断电开锁 开锁时间：≤1S | 把 | 2.00 |
| 20 | 门锁电源 |  | 个 | 2.00 |
| 21 | 监控工控主机 |  | 台 | 1.00 |
| 22 | 多串口卡 | CP114 | 块 | 1.00 |
| 23 | 环控模块电源 | DC12V | 个 | 1.00 |
| 24 | 信号采集箱 |  | 个 | 1.00 |
| 25 | 手机短信报警 |  | 套 | 1.00 |
| 26 | 系统主软件 | 1、超强的稳定性：系统无内存泄漏，无误报和漏报，能长时间稳定可靠运行。具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能，不影响被监控设备正常工作。 2、高效的设计结构：客户端、采集端设计系统与运行系统完全分开，从结构上保证了软件的可靠与稳定，有效阻止用户误操作。 3、完全的组态平台：专业组态工具任您选择，可以任意组态表盘指针、温度计、棒图曲线、报警指示灯，支持flash及gif动画。无需任何编程。 4、强大的联网监控功能：系统支持C/S、B/S两种模式，针对不同用户提供相应的解决方案。如本系统还能对联网系统中的网络设备通过简单网管协议（SNMP）进行实时监控，当网络设备出现故障或网络中断时，能给管理人员发送报警信息。 5、灵活多样的报警方式：支持多媒体语音、固定电话、移动电话、手机短信、微信、E-mail等多种报警方式，满足不同用户的需要。 6、可维护可扩充性：软件采用组件的形式编程，当需要维护和升级时，不需要重新编译源程序，也不需要重新安装。提供第三方接口，便于其他系统集成商将本系统作为子系统使用。 7、具有报警联动、短信查询、短信控制、微信推送、系统运行状态报告等辅助功能。 8、完备的历史纪录：当要监测的对象值发生较大变化时或系统发生报警时，系统会自动将该事件录入数据库，方便日后管理与查询。 9、具有冗余备份报警功能，即使在采集主机和软件死机的极端情况下，也不影响机房重要事件的报警 | 套 | 1.00 |
| 27 | 显示器 | 21寸 | 台 | 2.00 |
| 28 | 其余辅材 |  | 项 | 1.00 |

八、机房UPS部分参数

| 1 | UPS机框 | 1、▲配置智能容错模块化UPS电源系统主机框150KVA，单个模块功率25KVA，模块化设计，实现模块化冗余。本次实际配置：25KVA 配套专用功率模块三块，配置的模块要求支持在线热插拔功能。 2、UPS电源制式支持：三进三出。整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%，绿色环保，高效节能。 3、▲强大的带载能力；输出功率因数是1. 4、▲系统显示采用6.9寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文及法文四种语言显示。 5、▲系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置； 6、为提供风扇使用寿命，风扇必须安装在功率模块前端进行送风方式，静态旁路模块要求采用大功率SCR，杜绝采用小功率SCR+接触器方案。所有电路板均需要采用三防工艺。满足下述过载能力： 110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出。 7、▲电池组节数可进行32～44节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要； 8、▲功率模块的编号识别采用智能自动识别方式，插入功率模块时无需通过拨码或软件设置，减少人为操作错误造成系统不稳定； 9、具备“黑匣子”功能，故障波形可存储记录，可记录故障发生前后一段时间内的内部各关键点的波形，便于导出辅助故障分析。功率模块的ID识别采用智能自动识别方式，插入功率模块时无需通过拨码或软件设置，减少人为操作错误造成系统不稳定。 10、▲安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装； 11、功率模块可以设置逐个启动功能，可以更好的配合发电机平滑启动，避免UPS启动导致发电机死机现象。具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 12、▲UPS主机质保≥3年； | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 铅酸免维护电池 | 1、▲要求蓄电池与UPS同一品牌；方便维护管理；阀控式铅酸免维护蓄电池，12V100AH；提供产品彩页加盖公章 2、含电池联接电缆、电池开关及连线等。 3、自放电损失：每月小于3％。 4、要求特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正极活性物质，防止活性物质脱落，寿命长。 5、蓄电池端电压的均衡性：由若干单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于60mV。 6、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 | 块 | 80 |
| 3 | 电池柜 | A40、为保持机房整体协调一致性，电池柜需要特殊订制，材质：全冷轧钢板或环保镀锌板，结构：组装式，含蓄电池连接线、电池组并联线材、电池组到UPS主机连接线缆。 | 套 | 2 |
| 4 | 辅材 | 配置蓄电池开关箱、配套专用；配置相应的连接线缆； | 宗 | 1 |
| 5 | 技术服务 | 卸货搬运安装调试、空调铜管、进出水管、内外机支架 制冷剂、电源线等辅材 | 项 | 1 |

九、机房空调部分参数

| 1 | 精密空调 | 1、▲恒温恒湿机房专用精密空调；制冷量（kW）≥20.5；风量（m3/h）≥5400；上送风侧回风。 2、机房专用空调机组的应具备高能效比，要求投标产品能效比（EER）≥3.0。 3、投标的机房专用空调应具备高显热比。要求显热比（显冷量/总冷量）＞0.85。 4、▲压缩机：压缩机必须采用高效可靠的压缩机。压缩机的噪声等级应达到行业标准的要求，同时压缩机应可以在现场安装维修； 5、室内风机应采用知名品牌的直联风机，不接受皮带传动的风机型式。 6、加湿器加湿量（kg/h）≥3；采用电极式加湿系统；电加热器应采用三相平衡设计。加热量（kW））≥3。 7、具备可设置群控功能，可设置群组内的机组备份、轮巡、避免竞争运行等功能。 8、室内机应支持靠墙摆放，可以100%全正面维护。 9、室外机空调器的构件和材料的镀层和涂层外观应良好。 10、室外机部分应有良好的耐气候性能，室外机安装支架应具有防腐性能。 11、▲冷凝器风机应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节。 12、显示器：空调设备的控制系统应为全中文显示板。能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，不接受代码显示告警信息的显示器。 13、监控接口配置：应配置有RS485监控接口，并提供通讯协议（费用包含在报价中）。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空调柜机 | 额定制冷量≥7210W； 额定制热量≥9110W； 内机噪音：42-45dB； 外机噪音：≤56dB | 台 | 1 |

- 应用系统迁移服务内容：迁移服务针对院方指定的业务系统迁到新数据中心的迁移工作，包括应用系统迁移、数据迁移等。要求业务及数据迁移，切换系统前，不得停止医院业务， 迁移后，与原系统完整相同；迁移包含系统状态、业务数据（同步）、数据库状态及配置等所有数据；迁移出现问题及后果由成交供应商负责。

# 第五章   合同格式

合同编号：

政 府 采 购 合 同

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

本合同非为中小企业预留合同

（甲方）所需            (软件名称)经海逸恒安项目管理有限公司以            （项目编号）采购文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组推荐，贵单位为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式及合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容、数量及规格

本合同所提供的服务内容、数量及规格详见合同清单（附件一）（同响应文件中报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币            元，大写：           。（分项价格详见合同清单，详见附件一）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）

□ 甲方支付（人民币        元，大写：          ）

□ 国库（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）与甲方（人民币_______元）共同支付

六、付款方式

□ 分期支付方式

□ 一次性支付方式

，即人民币       元，大写：        。

□ 其他支付方式

七、服务日期、地点

1、服务日期：合同生效之日起    日内安装调试完毕且检测验收合格。

2、服务地点：

八、质量标准和验收

1、乙方应保证提供的合同标的物应满足质量合格标准。

2、具备验收条件后，甲乙双方联合组织验收，必要时可邀请第三方机构或专业人员协助组织。

九、履约保证金：无

十、违约责任

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为    。乙方违约，直接从质保金中扣除；甲方违约，从采购款项中扣除。

2、给对方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分应予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合采购文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十一、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第   种方式解决：

1、向   仲裁委员会提起仲裁；

2、向   法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十三、其他

依据《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十四、合同保存

本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

甲方：                                  乙方：

单位名称(公章)：                        单位名称(公章)：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）  法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

签订日期：                              签订日期：

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

响 应 文 件

供应商：                        (盖单位章)

地  址：___                       __

电  话：___                       __

年    月    日

### 格式一：报价函

报价函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHA2022-0234的山东大学第二医院机房改造项目项目并报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的响应文件，正本1份，副本3份；电子版1份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按采购文件规定交纳磋商保证金，遵守贵机构有关磋商的各项规定。

6、我方同意本响应文件在采购文件规定的提交首次响应文件截止时间后，在采购文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

### 格式二：授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人            授权            （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次政府采购项目（项目编号：HYHA20___-_____）磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

供应商单位全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

### 格式三：首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |
| 对采购文件的认同程度声明（是否完全认同） |  |

注：本表除需在响应文件中装订外，还需另外一式三份单独密封。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

### 格式四：分项报价表

分项报价表

项目编号：___________________

项目名称：___________________                    单位：元

本项目分项报价表需按照第四章采购设备清单进行报价。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

格式五：报价明细表

报价明细表

项目编号：______________                                    单位：元

项目名称：____________________

| 序号 | 名称(含品牌型号) | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |

附属产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，应附《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》，否则，在评审时不享受政府采购优惠政策。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 格式六：质保期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

质保期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用应包含在总报价中。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 格式七：质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 格式八： （商务、技术）响应一览表

商务响应一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏差内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①请填写采购文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、售后服务等商务条款，并逐一作出承诺。

②请供应商在填写本表时，对应采购文件要求如实填写，并必须用具体数字或文字来表述，不能复制采购文件要求或仅填写“（不）偏离”或虚假应标。若供应商自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

技术响应一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 技术要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏差情况 | 佐证证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①供应商请按采购文件中的技术要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴采购文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

②此表后还须附主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商的印刷资料或者检测机构出具的检测报告、功能截图等作为佐证，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 格式九： 近年类似业绩一览表

近年类似业绩一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 项目名称 | 数量 | 价格 | 合同签订时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请在此表后附合同或其他相关证明材料，具体要求详见评分办法，具体年份要求详见供应商须知前附表。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 格式十： 中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司 （联合体）郑重声明，根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员          人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员         人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的供应商无需提供。

格式十一： 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合相应条件的供应商无需提供。

### 格式十二：环境标志产品明细表

环境标志产品明细表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的品目，应附《中国环境标志产品认证证书》；并按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

如所投产品不是环境标志产品，则不需填写本表。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月   日

### 格式十三：节能产品明细表

节能产品明细表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，应附《国家节能产品认证证书》，并按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

- 如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。此表可根据需要同格式扩展。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月   日

### 格式十四：政府强制采购节能产品明细表（如有）

政府强制采购节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府采购强制节能产品根据《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，且提供《国家节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年     月    日

附表：政府强制采购的节能产品品目清单、节能环境标志产品认证机构名录

附表1、政府强制采购的节能产品品目清单

附表2、参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

附表1：

政府强制采购的节能产品品目清单

——摘自《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号文件）

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量＞14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量＞14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表2：

参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

——摘自《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号，2019年04月03日发布）

2-1 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2-2 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

格式十五、资格证明材料格式

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

- 供应商认为需要增加的其他材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年  月  日

- 供应商不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

8、不存在禁止参加政府采购活动情形的书面声明

不存在禁止参加政府采购活动情形的书面声明

（采购人名称）：

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

我单位郑重声明：我单位不存在上述禁止参加政府采购活动的情形。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

格式十六：其他资格证明材料、评审证明材料或供应商认为应该提供的其他资料

未提供格式的，格式自拟。

格式十七：首次响应文件封套标记参考格式

首次响应文件封套标记参考格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 首轮报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件电子文档 （含担保函原件） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

………………于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）…………………