山东大学第二医院多影像融合数字一体化复合手术室及骨科手术室配套改造工程

竞争性磋商文件

项目编号：SDZT2022CS066

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：山东政通项目管理有限公司

时        间：二〇二二年九月

目  录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章供应商须知	7

供应商须知前附表	7

一、说明	16

二、竞争性磋商文件	16

三、响应文件编写	17

四、首次响应文件递交	23

五、磋商会议仪式、磋商与评审	23

六、询问和质疑	30

七、授予合同	32

八、相关费用	32

九、解释权	33

十、其他	33

第三章 评分办法	34

一、评审办法	34

二、评分细则	34

三、评审执行的政府采购政策	36

第四章合同条款及格式	41

第五章项目说明	49

第六章响应文件格式	54

# 第一章竞争性磋商公告

山东大学第二医院中心多影像融合数字一体化复合手术室及骨科手术室配套改造工程竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院多影像融合数字一体化复合手术室及骨科手术室配套改造工程采购项目的潜在供应商应在济南市高新区中铁财智中心5号楼15层获取采购文件，并于2022年 10 月 10 日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDZT2022CS066

项目名称：山东大学第二医院多影像融合数字一体化复合手术室及骨科手术室配套改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：69万元

最高限价：68.966083万元

采购需求：本次采购范围为施工图纸内的净化工程、给排水工程、电气工程、装饰工程等施工内容，以施工图纸、工程量清单和建设单位确认为准。

合同履行期限：45天（具体以采购人发出开工令为准）。

本项目（是/否）接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本次采购要求潜在供应商必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2 资质要求：同时具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质、建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质、环保工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；；

3.3 信誉要求：在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次采购活动；

3.4 财务要求：财务状况良好，需提供2020年度或2021年度财务状况审计报告（至少包括”三表一注“，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或其开户银行出具的银行资信证明；

3.5 人员要求：拟派项目经理具备本公司注册的机电工程、建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建项目的项目经理；

3.6 本项目不接受联合体。

## 三、获取采购文件

时间：2022年 9 月 20 日至2022年 9 月 26 日，每天上午09:00至13:30，下午14:00至16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：济南市高新区中铁财智中心5号楼15层

方式：电子邮箱获取。

各潜在供应商应将营业执照副本、资质证书（同时具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质、建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质、环保工程专业承包三级及以上资质）、安全生产许可证、“信用中国”及“中国政府采购网”网页截图、拟派项目经理注册证书及安全生产考核合格证书（拟派项目经理具备本公司注册的机电工程、建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建项目的项目经理；）、法人代表授权委托书及授权代表身份证、竞争性磋商文件工本费电汇底单，经扫描后发送邮件至下述邮箱（SDZTXMGL001@163.com），并备注供应商名称、授权代表姓名、联系电话、电子邮箱等内容。（缴纳竞争性磋商文件工本费须从公司基本账户或一般账户转出，须标明项目编号，开户名称：山东政通项目管理有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司自贸区支行，账号：15132401040008253，采购文件售价：300元/份，售后不退）

注：1、本项目实行资格后审，获取竞争性磋商文件成功不代表资格后审的通过。

2、本采购项目的变更、修改、澄清等内容均在“中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网”发布。各潜在投标人应随时关注并及时自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

售价：300 元/份，售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年 10 月 10 日09点00分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

## 五、开启

时间：2022年 10 月 10 日09点00分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

本次磋商公告在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、山东大学第二医院网站同时发布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：山东大学第二医院

地    址：济南市北园大街 247 号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名    称：山东政通项目管理有限公司

地　　址：济南市高新区中铁财智中心5号楼15层

联系方式：0531-88809753

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　 话：0531-88809753

# 第二章供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示： 本采购文件中，标注有“★”或“☆”的条款，为本采购文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。供应商未实质性响应的，将按无效报价处理。 竞争性磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称：山东大学第二医院多影像融合数字一体化复合手术室及骨科手术室配套改造工程 项目编号：SDZT2022CS066 |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购计划编号：无 |  |  |  |  |  |
| 3 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式： 0531-85875076 |  |  |  |  |  |
| 4 | 代理机构：山东政通项目管理有限公司 联系人：朱先生 联系电话：0531-88809753 |  |  |  |  |  |
| 5 | 资金来源：已落实 预算金额：690000.00元 最高限价：689660.83元，其中含暂列金额：18000元。 |  |  |  |  |  |
|  | 标包 |  | 标的名称 | 数量 | 预算(元) | 最高限价 （元） |
|  | 01 |  | 山东大学第二医院多影像融合数字一体化复合手术室及骨科手术室配套改造工程 | 1 项 | 690000.00 | 689660.83元，其中含暂列金额：18000元。 |
|  | 磋商报价超过预算金额或最高限价的，按无效报价处理。 |  |  |  |  |  |
| 6 | ★合格的供应商： 合格供应商指符合本项目竞争性磋商公告中规定的资格条件，并通过了磋商小组对其响应文件的资格审查。 其中，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的时间：递交首次响应文件截止时间当日。 采购代理机构将查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 供应商需提供的资格证明材料： （1）标有统一社会信用代码的营业执照副本复印件； （2）竞争性磋商公告中资格条件要求的资质证书、安全生产许可证等复印件； （3）2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件（须包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或其基本开户银行出具的资信证明复印件； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明的书面声明； （5）供应商在递交首次响应文件截止日期前近三个月中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （6）拟派项目经理具备本公司注册的机电工程、建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建项目的项目经理； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。 （8）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商须提供书面声明。 （9）供应商已按照竞争性磋商公告要求获取了竞争性磋商文件。 （10）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 （11）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。 注：本项目实行资格后审，以上（1）-（8）资料为必备项，必须按规定装订于响应文件中，未按要求提供资格证明材料的及资格证明不合格的均为无效响应文件；格审查未通过，不进入下一步评审。 |  |  |  |  |  |
| 竞争性磋商文件的答疑、澄清和修改 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 提交疑问时间：2022年 9 月 27 日15：00前 提交疑问方式：发电子邮件至SDZTXMGL001@163.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 领取答疑、澄清或变更文件时间：2022年 9 月 28 日17:00 前； 采购代理机构可能会以电子邮件的方式将本项目答疑文件或变更通知发送至供应商购买采购文件时登记的电子邮箱，供应商应在收到答疑文件或变更通知后 24 小时内书面回执确认。 |  |  |  |  |  |
| 响应文件 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | “响应文件组成”详见“总则”第 9 条。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 报价要求详见“总则”第 10 条。 ★1）本项目合同形式：¨固定总价合同 þ固定综合单价合同； 2）本项目报价方式：采用工程量清单报价方式； - 本项目 - R 设有暂列金，暂列金金额为18000元。该暂列金应包括在总报价中，且在各轮报价中均不得更改。 ¨无暂列金 4）总报价中包括社会保障费。 5）各轮报价中的规费费率、税率为不可竞争费用。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 首次响应文件份数： 纸质响应文件四份，其中正本一份和副本三份； USB 接口设备存储的电子版响应文件一份； 报价一览表一式三份。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| 12 | 首次响应文件密封和标记： 供应商应将首次响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在 封面明显处注明以下内容： 1）项目编号、项目名称 2）正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时之前不准启封”字样。 注：所有副本密封在一个包封内即可。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 首次响应文件的装订： 首次响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序编排，标明页码，建议双面打印、胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。首次响应文件封装背脊打印：“XXXX 项目响应文件”。 纸质响应文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过 4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬版纸； 纸质响应文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX项目）响应文件。 |  |  |  |  |  |
| 磋商保证金及报价有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 磋商保证金金额：13000.00元人民币 1、递交方式：现金转账、银行保函、磋商保证金保险等方式任选其一。采用现金转账方式的，递交至以下账户： 开户名称：山东政通项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司济南软件园支行 账 号：15155201040013010 备注： 1）磋商保证金以网银或电汇方式提交的，磋商保证金到账截止时间为递交首次响应文件截止时间，逾期到帐的，将被视为“未按本竞争性磋商文件提交磋商保证金”，其响应文件无效； 2）磋商保证金须从供应商单位账户转出；未按规定提交磋商保证金的供应商，其响应文件无效； 3）供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的磋商保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 2、磋商保证金以担保函方式提交的，担保函装订在响应文件中。原件需到期退还的，可以随电子文档一起密封提交或在递交响应文件时单独提交给采购代理机构。 |  |  |  |  |  |
| 15 | ★报价有效期：自首次响应文件递交截止之日起 90 日历天 |  |  |  |  |  |
| 首次响应文件的递交 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 首次响应文件递交截止时间：详见磋商公告。 首次响应文件递交地点：详见磋商公告。 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |  |  |  |  |  |
| 磋商会议 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 磋商会议仪式时间：同首次响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同首次响应文件递交地点。 是否公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容： ¨公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 þ不公开，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内 容 |  |  |  |  |
| 18 |  | 证明材料查验：磋商过程中，磋商小组或其委托的工作人员查验供应商的以下证明材料： þ评分办法中打分项涉及的人员证件、业绩合同： ¨原件 ☑复印件。 注：上述证明材料的复印件必须附在响应文件中。 |  |  |  |  |
| 评 审 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 磋商小组的组成：代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人代表等三人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组根据第三章“评分办法”进 行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选供应商三名。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 是否授权评标委员会确定中标人： □否，评标委员会推荐 3 名成交候选供应商， 由采购人依法确定成交供应商； þ是，评标委员会推荐 3 名成交候选供应商，并按照采购人授权确定1名成交供应商。 |  |  |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 成交服务费： þ成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮80%计取，由成交供应商向代理机构交纳。 成交服务费由成交供应商支付。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内 容 |  |  |  |  |
| 23 |  | - 工期：总工期45天（供应商可自报最短工期） ； - 本采购项目不得以任何方式转包或分包给其他经营者（如弄虚作假等），一经查实，采购人有权终止合同，成交商须赔偿采购人的经济损失并承担违约责任。 |  |  |  |  |
| 24 | 免费质保期：项目验收合格之日起不少于2年。 质量要求：合格，通过有关部门验收； 安全目标：杜绝伤亡事故发生。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 付款方式：工程完工后付形象进度的70%，工程验收合格、资料交齐后，付至审计结算金额的97%，余3%质保金，质保期满无质量问题后一次付清。 |  |  |  |  |  |
| 26 | þ本项目不需缴纳履约担保。 □本项目要求成交供应商提交履约担保： 履约担保的金额：成交金额的 10%。 履约担保的形式：现金（电汇）、银行保函、专业担保机构出具的保函。履约担保受益人：采购单位。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 是否统一组织踏勘现场： þ不组织，供应商自行踏勘现场。供应商领取磋商文件后须自行勘查现场，根据现场实际情况编制响应资料及优化施工图纸（采购人提供整修简图），对于供应商在编制深化设计成果因项目资料不完整、不准确造成的损失由供应商自行承担。如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果。 联系人：刘老师 联方式：17660086867 ¨ 组织 1、统一组织勘察现场 时间：2022年/月/日上午/时 地点：山东大学第二医院 联系人及联系方式：/ 2、踏勘现场要求： （1）供应商踏勘现场发生的费用自理。 （2）供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 （3）采购人在踏勘现场中介绍的本项目情况和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。 |  |  |  |  |  |
| 28 | 财务状况年份要求：2020年度或2021年度； 近三年：2019年9月1日至今； 如成立时间较短（不满一年）的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |  |  |  |  |  |
| 29 | 供应商应派熟知本项目的技术人员或造价人员出席竞争性磋商会议，评审过程中磋商小组将分别与各供应商就本项目技术、工程计价等问题进行磋商和谈 判。 |  |  |  |  |  |
| 30 | ★参与政府采购活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空 调设备，管型荧光灯镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视 设备，视频设备，便器（含坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等为政府强制采购 的节能产品，未按强制节能清单参与报价或未按竞争性磋商文件要求提供相关证明材料的，均属于无效报价。 所投产品属于政府强制采购范围内的产品，须在响应文件中提供该产品有效的《国家节能产品认证证书》复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |

附表：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000 以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

总则

## 一、说明

1.采购人、采购代理机构

采购人单位名称详见供应商须知前附表。

采购代理机构名称详见供应商须知前附表。

2.合格供应商

详见供应商须知前附表。

3.供应商参加磋商活动的费用

无论参加竞争性磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加本项目采购活动有关费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件组成

本磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及按本磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

5.竞争性磋商文件答疑

供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1代理机构对竞争性磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买磋商文件的所有供应商。补充文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.2为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟响应文件递交截止时间与公开报价时间，并将此变更书面通知各供应商。

## 三、响应文件编写

7.响应文件语言及计量单位

7.1供应商和代理机构就采购活动过程中交换的文件和来往信函均使用中文。

7.2除竞争性磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 供应商一旦决定放弃本项目的竞争，应及时通知采购代理机构。报名后无正当理由不参与本磋商项目且不通知采购人或采购代理机构的,采购代理机构将通过中国政府采购网如实记录。

8.响应文件组成

响应文件由三部分组成，包括商务文件、技术文件、资格资质证明文件。

8.1 商务文件

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）首轮报价一览表；

（4）已标价工程量清单；

（5）综合单价分析表；

（6）主要设备/材料价格表；

（7）供应商基本情况表；

（8）近年完成的同类项目情况表；

（9）正在施工的和新承接的项目情况表；

（10）近年发生的诉讼及仲裁情况；

（11）商务偏离表；

（12）优惠条件及合理化建议；

（13）供应商认为需要加以说明的其他内容。

8.2 技术文件

（1）施工组织设计；

施工组织设计主要内容参考提纲：

1）总体施工方案（包括总平布置）；

2）施工进度计划；

3）施工机械、设备配置、劳动力计划；

4）应急预案；

5）工程质量保障措施；

6）施工组织设计中对内外墙缝之间掉落异物的方案、对室内的保护性拆除方案、防护工程、环保工程等施工的应对方案；

7）安全、文明保障措施及环境保护施工措施；

8）垃圾清运方案；

9）施工现场总平面布置（施工总平面图， 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

10）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

11）与监理人、设计人的配合；

12）磋商文件规定的其他内容。

（2）材料供应和检验措施情况

（3）扬尘降噪措施

（4）组织协调方式

（5）项目管理机构；

（6）技术要求偏离表 ；

（7）供应商认为需要提供的其他材料或说明。

8.3 资格、资质证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（3）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

9.踏勘现场

9.1 供应商应按对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制响应文件和可能签订承包合同所必须的一切资料。成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出任何索赔。对此类要求，采购人将不做任何答复与考虑。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

9.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人在现有条件下能使供应商利用的资料。采购人对供应商据此而做出的推论、理解以及由此产生的后果概不负责。

9.3 供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

9.4 如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，可自行进行踏勘，采购人将不再统一组织，费用自理。

10.竞争性磋商报价

10.1 本次竞争性磋商过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，再次报价时，原则上在首次响应文件中的首轮报价的基础上进行整体浮动（已标价工程量清单中的各清单子项单价、合价均按同比例调整，但不可竞争性的规费费率、税金税率，以及暂列金、暂估价除外），除非磋商小组对本项目技术要求（含工程量清单项）有变更，否则不允许修改调整所投报的工程量清单项、清单描述及工程量、工程材料（设备）品牌规格、施工组织设计和项目管理机构。

10.2 本项目采用工程量清单计价方式。合同形式按本章供应商须知前附表中“报价要求”项所注明的合同形式。

本工程控制价为：689660.83元，其中含暂列金额：18000元。

10.3 本项目工程量计量和报价按《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）等相关规范；根据本企业定额、市场行情、建设地点现场及周边情况等自主报价。其中，人工单价不得低于建设项目所在地建设行政主管部门规定的人工工日单价最低标准，规费按磋商会议当日前28天建设项目所在地正在执行的规费费率计取（并且应与本项目预算中的规费费率一致），税金按现行一般增值税税率填报。

10.4 本项目有设计变更时，有变更的工程量清单项目，单价套用已标价工程量清单中相同或类似项目的综合单价；已标价工程量清单没有相同或类似项目，可依据山东省和建设项目所在市地建设行政主管部门发布的下述工程计价相关文件规定等、定额人工单价或供应商在已标价工程量清单中所报人工单价、实际完成的工程量等计算的施工项目预算金额后,以该预算金额为基数按本次磋商的最后报价比采购预算下浮的比例计算该施工项目的结算金额。合同结算价原则上不得超过本项目预算金额。

10.5 供应商所供设备、材料必须符合国家技术规范和质量标准，且在报价单中应标明所供设备、材料的名称、规格型号、品牌、生产厂家和产地、材质、等级。报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险，施工过程中因此引起的材料等价格变动由供应商自行承担风险。对于成交供应商所投报的所有设备、材料，甲方有权进行置换（仅置换设备、材料并调整其自身价格，安装费或施工费等不做调整）。

10.6 本项目合同实施过程中，如出现变更或超出采购范围以外的内容时，综合单价套用响应文件中相同或相类似项目的综合单价，如有新增项目无法套用相同或相似项目全费用综合单价时，按以下文件进行报价：

《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）；

《山东省建筑工程消耗量定额》（鲁建标字[2016]39 号）；

《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字[2016]39 号）；

《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字[2016]39号》；

《山东省建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》（鲁建标字[2016]39 号）；

《山东省建筑工程价目表》（鲁建标字〔 2017〕 5 号）；

《山东省安装工程价目表》（鲁建标字〔 2017〕 5 号）；

《山东省人工、材料、机械台班价格表》（鲁建标字〔2017〕 5 号）等及其补充或更正文件；

《安装工程工程量计算规范》2013版；

济建建管字[2020]106文件规定；

2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；

济南市现行最新文件要求计算的施工项目预算金额。

★10.7 供应商应依据本磋商采购文件所提供的工程量清单进行报价，在首次响应文件中不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、清单特征描述、计量单位、工程数量等内容，否则按无效报价处理。

★10.8本工程总报价中含社会保障费。

10.9 供应商根据施工现场踏勘了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制，并考虑将来施工过程中可能影响报价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的后果或工期延长由供应商自行承担。

10.10 本项目总报价中应包含设备材料进场检测检验费（如有）、竣工验收费（如有）、竞争性磋商采购代理服务费，但不需单独列项。

★10.11 本工程暂列金金额见供应商须知前附表。供应商在已标价工程量清单中应按供应商须知前附表中给定的暂列金金额填报，即暂列金金额在第一轮报价、再次报价、最后报价中均不得改动。

10.12 供应商所供设备、材料必须符合国家技术规范和质量标准，且在报价单中应标明所供设备、材料的名称、规格型号、品牌、生产厂家和产地、材质、等级。报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险，施工过程中因此引起的材料等价格变动由供应商自行承担风险。对于成交供应商所投报的所有设备、材料，甲方有权进行置换（仅置换设备、材料并调整其自身价格，安装费或施工费等不做调整）。

10.13报价货币：报价中的单价、合价和总报价均采用人民币报价。

10.14 供应商未填报价格的清单项，将被视为此项价格已包含在总报价中。

10.15 单独密封的报价一览表与首次响应文件正本不符，以报价一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.16如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

11.响应文件编写

11.1 响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为 响应文件的组成部分。

11.2 响应文件应用不褪色的材料打印或复印（A4 幅面）。

11.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处 应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

12.首次响应文件签署

★12.1 首次响应文件应加盖供应商公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。供应商代表必须按采购文件的规定签署响应 文件正本（副本可用正本复印件）。未按采购文件要求签署及盖章的响应文件无效。

13.首次响应文件密封和标记

13.1 供应商应准备的首次响应文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份首次响应文件上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2 首次响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

14.响应文件装订

详见供应商须知前附表。

15.磋商保证金

15.1★供应商应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2 供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和采购文件规定的其他情形。

15.3 磋商保证金的退还：

1）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还；

2）成交供应商的磋商保证金在签订合同后 5 个工作日内予以退还。

16.报价有效期

16.1 本项目报价有效期见供应商须知前附表。

★报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、首次响应文件递交

17.首次响应文件递交时间和地点

17.1 首次响应文件递交时间、递交截止时间及递交地点详见供应商须知。

17.2 供应商代表必须在首次响应文件递交截止时间前将首次响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟首次响应文件递交截止时间的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收递交截止时间后送达的响应文件。

18.响应文件签收

18.1 本项目只接受书面形式的响应文件，其他形式的不予接收。

18.2 响应文件递交截止时间后，对供应商已提交的响应文件不予退还。

19.响应文件修改与撤回

19.1 供应商在竞争性磋商文件确定的提交首次响应文件截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知代理机构。

19.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3 供应商在报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议仪式、磋商、评审由采购人依法组织实施。

20.磋商会议仪式

20.1 本项目磋商会议仪式时间和地点见供应商须知前附表。磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交首次响应文件的供应商代表参加。未出席磋商会议的供应商，视同为默认磋商会议仪式过程和结果。

20.2 采购人或采购代理机构同各供应商代表共同对响应文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3 经检查无误后，代理机构工作人员现场拆封首次响应文件。

20.4 按本章“供应商须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读报价一览表的内容，供应商授权代表对公开唱价记录现场签字确认。如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

20.5 磋商会议仪式后，磋商小组视情况可能会安排（或委托工作人员）核验供应商相关证明材料，核验内容详见供应商须知前附表。

21.磋商小组

磋商小组的组成见供应商须知前附表，磋商小组负责对响应文件进行初步审查，与合格供应商进行磋商，合格供应商提交最后报价后进行评审，提出书面评审报告,推荐成交候选供应商，磋商小组直接确定综合评审排名第一的单位为成交供应商。

22.评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、 平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评审小组将严格按照采购文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评审小组依据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审 。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成 员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：磋商小组及有关工作人员，应当对评审过程情况及供应商的商业和技术秘密予以保密。

23.评审方法

本项目评审方法见供应商须知前附表。

24.初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查以确定供应商 是否具备报价资格。

资格审查未通过的供应商，不得进入下一步评审。

资格审查后，合格供应商不足3家的，不得进行下一步的评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条除外。

24.4 磋商小组应当对符合资格条件要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以 确定其是否满足采购文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应文件处理：

1）未按采购文件规定要求签署、盖章的；

2）首次响应文件中未按规定报价的，包括擅自增加、删除、修改工程量清单项，清单项名称、工程量清单特征描述、工程数量及计量单位的；或者提供了多方案报价的；

3）首轮报价、再次报价、最后报价中的任一轮报价超过采购预算的；

4）本项目要求中伴随有产品供货时， 所投报产品未明确注明允许投报进口产品而投报进口产品的；

5 ）本项目要求中伴随有产品供货时，所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的；

6）未按规定交纳磋商保证金的；

7）在首次响应文件提交截止时间当日，经查询供应商存在本章前附表所述不良信用记录的；

8）在首次响应文件中， 未响应标注有“★”或“☆”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

9）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

10）法律法规和采购文件规定的其他情形。

★24.6 磋商小组确定为非实质性响应的响应文件为无效响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

24.7 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才有资格进行磋商，并按磋商小组的要求提供再次报价和最后报价。

25.磋商与综合评审

25.1 磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。

25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及 时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 本竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商 由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价应由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7 提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔 2014〕214 号文） 第三条第四项情形的，或者符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔 2015〕124 号文）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

25.8 节能环保产品、中小微企业产品的价格均按最后总报价比首次响应文件报价（第一轮总报价）浮动的比例进行同比例的浮动调整。

26.评审过程要求

26.1 磋商会议仪式之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较 报价的有关资料以及确定成交候选供应商的情况等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

27.报价不一致时的修正和处理

27.1 本章“供应商须知前附表”中载明首次响应文件的报价等主要内容需公开时，单独密封的首轮报价一览表与装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容不一致时，以单独密封的首轮报价一览表内容为准。装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容与首次响应文件中报价明细表内容不一致的，以首轮报价一览表为准；★单独密封的两个或以上首轮报价一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除磋商文件明确规定接受备选方案外，均属于未实质性响应磋商文件，按无效报价处理。

27.2 首次响应文件的正本与副本不一致的，以正本为准；大写金额和小写金额不 一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结 果为准，但小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；最后总报价与最后报价明细表不一致时，以最后总报价为准，修正最后报价明细表。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★27.3 供应商应按以上要求接受首次响应文件的修正，修正后的数据对供应商具有约束力。如供应商不接受以上修正，其响应文件按无效响应文件处理。

28.响应文件的澄清

28.1 为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显 文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；★拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视其为未实质性响应的响应文件，响应文件无效。

28.2 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清。

29.评审时执行的政府采购政策

29.1 中小企业优惠办法

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定；对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予工程项目为3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文规定，在政府采购中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予6%扣除。

（3）按照财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策。

对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行响应报价扣除。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据山东省财政厅山东省司法厅《关于转发财政部司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>的通知》（鲁财采〔 2014〕33号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评 审；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见磋商文件第三章“评审方法和评审细则”；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2) 残疾人福利性单位评标价格的计算：

残疾人福利性单位的评标价格=最后报价×（ 1—扣除比例） ；

供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人 福利性单位声明函》（格式见磋商文件第六章“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿 的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

29.4 节能环保产品优惠办法

根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔 2007〕32 号）的规定，采用综合评分法评审时，在满足基本技术条件的前提下，在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值的 4%-8%幅度不等的加分，在技术评审项中，分别给予技术评审总分值的 4%-8%幅度不等的加分，具体加分比例见采购文件评审办法。采用最低评审价法评审时，在评审时可以对节能、环保产品分别给予 5-10%幅度不等的价格扣除,具体扣除比例见采购文件评审办法。

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

30.采购项目终止

30.1 有下列情形之一的，应对本采购项目废止，采购人将视情况另行组织采购或不再采购：

1）至首次响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商不足3 家的；

2）经评审，符合磋商文件规定条件的供应商不足3家或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算,采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规规定的其他情况。

30.2 供应商出现串标或其他影响采购的违法违规行为的，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

31.成交公告

31.1 采购人确定成交供应商后， 采购代理机构将在发布采购公告的同一媒体发布成交公告。

31.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、总价以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

32. 询问和质疑

32.1 供应商认为本竞争性磋商采购文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目采购公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公 告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.3 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本磋商文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“供应商须知前附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

32.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号），供应商可以委托 代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.7 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。。

32.8  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理； 采购人 所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

33.成交通知书

33.1 确定成交结果后，采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

33.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

34.签订合同

34.1 成交供应商与采购人应在成交通知书发出之日起30内，按照磋商文件确定的事项签订合同。

34.2 磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

## 八、相关费用

35. 本项目成交服务费由采购代理机构向成交供应商收取。计算标准详见磋商文 件第二章“供应商须知前附表”。

## 九、解释权

36.解释权

本磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十、其他

其他补充内容，详见供应商须知前附表。

# 评分办法

## 一、评审办法

- 本次磋商采用综合评分法，满分为100分，磋商小组成员应对所有通过初步审查并实质上响应竞争性磋商文件的供应商（以下称为合格供应商）进行逐项评分。并按最终得分由高到低进行排序。如果最终得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；最终得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列；最终得分、最后报价均相同的，且技术指标相当的，供应商综合实力强、资信情况良好和履约能力强的，排序在前。

## 二、评分细则

| 评审项目 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（25分） | 总报价评审（20分） | 满足竞争性磋商要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价÷报价）×报价权值×100。(最终计算分值保留小数点后两位) 备注：报价若超预算，按无效报价处理。 |
|  | 单价合理性（5分） | 磋商小组根据供应商的综合单价的组成及分析，符合计价规范及市场情况得5分，不符合计价规范以及竞报的各类价格不符合市场价格，每有一处不合理扣1分，扣完为止。 |
| 技术部分（71分） | 施工组织设计方案 （55分） | 1、总体施工方案（包括总平布置）：施工总体方案响应磋商文件要求，布置合理，并能提出合理化建议；施工方案编制全面、科学、先进、合理；特殊施工措施明确、有效得8分，每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 2、施工进度计划：施工进度计划满足磋商文件要求，计划制定先进、可行，网络进度合理，根据本工程实际情况制定的时间节点计划的合理，保障措施有效得7分，每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 3、施工机械、设备配置、劳动力计划：满足磋商文件要求，设备、人员调配充足、持证上岗，结构合理得8分，每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 4、应急预案：任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施方案、科学、合理、完善、可行得6分；存在缺项或不完整的每发现一处扣1分，扣完为止。 5、工程质量保障措施：对采购人有质量承诺，质量保证体系健全，质量目标响应磋商文件规定或有更高要求，管理手段先进，质量保证措施可靠、明确、合理、可行，消除质量通病的措施明确、可行得6分，每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 6、施工组织设计中对内外墙缝之间掉落异物的方案、对室内的保护性拆除方案、防护工程、环保工程等施工的应对方案。方案和措施，科学、合理、切实可行得8分；存在缺项或不完整的每发现一处扣1分，扣完为止。 7、安全、文明保障措施及环境保护施工措施：有完善的安全、环保保证措施、安全目标响应磋商文件规定或有更高要求、安全管理、安全技术、文明施工、环境保护等措施可靠、可行、杜绝习惯性违章措施有针对性得6分，每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 8、垃圾清运方案：对施工过程中产生的垃圾清运方案、避免影响医院正常工作，方案科学、合理、完善、可行得6分；存在缺项或不完整的每发现一处扣1分，扣完为止。 |
|  | 材料供应和检验措施情况（4分） | 供应商提供的材料设备等质量优良、性能可靠、规格型号等信息匹配完整，具体供货及安装调试方案明确可行得4分，每发现一处不合理扣1分，扣完为止。（提供所投产品的各类产品登记(备案/注册)证书、各类认证证书、检测报告、进口产品的制造商（或其境内代理商）就本项目所提供的所投品牌产品授权书等证明材料） |
|  | 扬尘降噪措施（4分） | 根据济政办字（2017）1号《济南市人民政府办公厅关于印发济南市建设工程扬尘污染治理若干措施的通知》要求，扬尘污染治理措施符合规定、切实可行，得4分，每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 |
|  | 组织协调方式（4分） | 供应商对周边关系协调能力、保证医院正常工作方案、流程等承诺及措施情况合理完整，得4分；每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目管理机构（4分） | 项目部人员配备齐全合理、项目部人员技术力量雄厚，各专业技术力量齐全（如土建、装饰、安装、工程造价等专业），每发现一处不合理扣1分，扣完为止。 |
| 商务部分（4分） | 类似业绩 （4分） | 供应商2019年9月1日以来每承接过一项类似业绩的每个加1分，最多得4分。（注：以竣工验收时间为准，提供项目竣工验收报告，业绩合同复印件附在响应文件中加盖公章才可计分，否则不得分）。 |

注：

1.以上评分办法中涉及业绩合同等内容的必须在响应文件中提供复印件。未提供的不予计分，业绩合同以竣工验收时间为准，提供项目竣工验收报告。

2.汇总磋商小组成员得分时，以所有磋商小组成员的算术平均值为该供应商的最终得分；

3.综合得分四舍五入保留到小数点后两位，第三位数四舍五入。

## 三、评审执行的政府采购政策

1.环保节能产品执行政府采购优惠政策

（1）供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则将会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。其中，所报产品为政府强制采购产品的而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

（2）供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料。

（3）《根据转发《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的通知》（鲁财采〔2019〕39号）及《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔2007〕32号）的规定，采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、环保评标因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分：

1）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的5%幅度的加分；（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在响应报价中所占比例）；

2）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的5%幅度的加分。（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在响应报价中所占比例）。

2.中小企业优惠办法

本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本竞争性磋商文件中所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（3）若供应商为小微企业，按照《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，注：如遇到规范或政策调整，则执行最新规范或政策的规定，给予小型和微型企业产品的价格6%（工程项目为3%）的扣除；用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:

行业包括：□农、□林、□牧、□渔业，□工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），☑建筑业，□批发业，□零售业，□交通运输业（不含铁路运输业），□仓储业，□邮政业，□住宿业，□餐饮业，□信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），□软件和信息技术服务业，□房地产开发经营，□物业管理，□租赁和商务服务业，□其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（5）具体价格扣除公式为：小微产品评审价格=磋商最终报价-磋商最终报价×扣除比例；

（6）如供应商为小微企业，报价时，须提供《中小企业声明函》；否则将不给予价格扣除的政策优惠。

成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

3.促进残疾人就业政府采购政策

（1）按照财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策。

（2）供应商为残疾人福利性单位或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的，涉及部分价格将做扣除，须提供《残疾人福利性单位声明函》（后附）并满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（4）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.政府采购支持监狱企业发展的政策

（1）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章。

注：评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

# 第四章合同条款及格式

政府采购合同

项目名称：

合同编号：

采购编号：

甲方：

乙方：

（甲方）所需(项目名称)经山东政通项目管理有限公司以（项目编号）竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

合同履行中，甲、乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、工程名称、内容

工程名称：

地点：

工程内容：

三、合同金额及计价方式

1、计价方式：本合同采用固定综合单价合同形式。

2、根据上述合同文件要求，签约合同金额为人民币￥      元，大写：

四、合同价款的支付及调整

1、合同价款额的支付

2、合同结算价的调整

2.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

2.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除上款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

五、履约保证金

无

六、工程质量标准

1、工程质量标准：

2、保修期、质保期：

七、竣工验收及结算

1、竣工验收

乙方提供竣工图和竣工资料的时间：竣工验收前提供竣工图及竣工资料（包括不仅限于施工方案等）。

2、结算：最终结算金额依据实际工程量为准。

八、工期

1、计划开工日期：   年   月   日

2、计划竣工日期：   年   月   日

3、工期总日历天数天，自采购人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

4、地点：甲方指定地点。

九、违约条款

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。乙方违约，可直接从质保金中扣除；甲方违约，从采购款项中扣除。

2、乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方应给甲方对高出违约金的部分予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、乙方迟延履行合同，不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，甲方有权解除或者要求的服务继续履行合同。

十、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第种方式解决：

1、向仲裁委员会提起仲裁；

2、向法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十二、合同保存

本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，山东政通项目管理有限公司一份。

十三、合同附件：

附件一：合同管理要求

附件二：工程质量保修书

甲 方（公章）：                   乙 方（公章）：

法定代表人或授权代理人：          法定代表人或授权代理人：

（签字或盖法人章）                （签字或盖法人章）

开户单位：                         开户单位：

开户银行：                         开户银行：

帐 号：                            帐 号：

地 址：                            地 址：

邮政编码：                         邮政编码：

电 话：                            电 话：

签订时间：                         签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

附件一：合同管理要求

一、质量与安全

1.1质量保证体系：乙方应按照合同规定，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程并严格遵守甲方制定的相关管理制度。在采用乙方深化设计的施工图施工时，所引起的设计质量责任由乙方承担。无论工程材料是由乙方自行采购供应或是由甲方指定的材料供应商供应，均不解除乙方所负的工程全面质量责任。乙方应该对各种材料、器材、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由乙方承担应有的责任。乙方人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，施工中持证上岗，并佩戴单位岗位证。在特殊工种的施工中，若发现不佩戴岗位证的人员，不持有资格证书施工，则按每发现一次，罚款1000元。累计10次则停工整顿。乙方应按施工图及有关技术规范要求，设置专门的监控测量岗位，完成工程所有的监控测量工作，并积累完整的技术资料。

1.2工程质量监督管理：分部分项工程均由甲方等相关部门验收

1.3工程质量未达标违约金：合同价款的5%，并返工，直至工程竣工验收合格。

1.4甲方根据项目需要有权对单项、分项工程进行分包，而不视为违约。

1.5考核管理：中标单位项目经理、项目总工、安全员人员必须按响应文件承诺的人员到岗，在工地的时间不得少于工期的70%，出勤时间不得少于21天/月，每日进出场时需在院基建办公室登记，采购人按登记情况进行考核，若出勤时间少于规定的，按500元/天进行扣罚，扣罚款在最终结算支付时扣除。驻地项目经理、技术负责人不得随意更换，否则补偿甲方5000元/人次；若驻地项目经理、技术负责人达不到甲方要求，乙方需无条件更换，否则补偿甲方5000元/人次。

1.6证件管理（合同中约定）：中标单位须将项目经理建造师证书、项目经理安全生产考核合格证书B证、项目总工职称证（如需）、项目总工安全生产考核合格证书B证（如需）、安全员的安全生产考核合格证书C证（如需）的原件在中标通知书发出前移交至采购人处，由采购人代为保管，待工程竣工验收合格收返还。

1.7在施工期间乙商应服从甲方安全、卫生方面的管理，因施工期间不达标者，发现一次罚款1000-5000元，并停工整治，由此造成的工程工期延误，由乙方自行负责。

二、工期

工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：工期除不可抗力外不得延误，否则误期违约金额为人民币      元/日。

附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；

3．装修工程为    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                        乙方(公章)：

地址：                              地址：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮政编码：                          邮政编码：

# 第五章项目说明

一、工程概况

山东大学第二医院多影像融合数字一体化复合手术室及骨科手术室配套改造工程，位于济南市天桥区北园大街247号至善楼三层，根据科室申请，对至善楼三层ICU吊顶及吊顶内排水管道进行更换，同时新增部分空调设备。施工内容详见工程量清单。

- 采购范围

本次采购范围为施工图纸内的净化工程、给排水工程、电气工程、装饰工程等施工内容，以施工图纸、工程量清单和建设单位确认为准。

- 技术要求

1、本项目为改造ICU净化工程，建筑面积约 1100㎡，位于至善楼的3层， 
    2、ICU要求设计净化级别为十万级，拆除顶板，更换为手工玻镁岩棉彩钢板；隔离ICU净化级别为十万级负压，新增两台恒温恒湿机组与排风机组，更换部分管道及损坏回风窗；拆除废弃的上下水管道，视现场情况更换损坏的上下水管道；具体参考工程量清单；

3、设备选择、装饰材料和施工分别满足各区域的使用要求。具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，技术参数必须符合或高于本技术要求及《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013(以下简称《规范》)中所规定的指标。除应执行本规范外还应符合国家有关强制性标准、规范的规定，以及其他有关标准、规范的要求，包括下列规范及标准（若有新规范及新标准，按新规范及新标准执行）：
    《洁净厂房设计规范》                      GB 50073-2001

《洁净室施工及验收规范》                  GB 50591-2010

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》    GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》        GB 50243-2002

《民用建筑电气设计规范》                  JGJ 16-2008

《建筑设计防火规范》                      GB 50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》              GB 50045-1995（2005年版）

《高效空气过滤器》                        GB/T 13554-2008

《建筑装饰装修工程质量验收规范》          GB 50210-2001

《高效空气过滤器性能实验方法效率和阻力》  GB/T 6165-2008

《空气过滤器》                            GB/T 14295-2008

国家有关规范、标准。
4、洁净ICU装饰要求：
    4.1洁净ICU顶板：
    4.1.1 选用H=50mm,δ=0.5mm手工玻镁岩棉彩钢板，双面覆膜；板材1180*50型手工净化板，钢板厚度0.5mm；岩棉采用高品质憎水岩棉，岩棉容重100kg/m^3；转角采用鸭蹼式镀锌转角，龙骨采用凹凸点设计，喷胶采用高压雾化靶向喷胶；

4.1.2洁净ICU房间必须达到无缝气密效果，墙板与墙板之间、墙板与吊顶之间拼接必须平整、严密，不得出现死角，便于清洁，消毒。ICU表层要求处理成哑光面。

4.2本工程所拆吊顶与产生的垃圾均由中标单位清理外运，需新建顶板均由中标单位承建。

5、电气要求
5.1洁净ICU照明由LED面板灯做成，参考设计图纸。
5.2洁净ICU设计最低照度应在350lex以上。
5.3辅房、走廊最低照度应在200lex以上。
5.4总配电柜以后，所有的桥架、线管、电源线敷设全部由中标单位采购、

安装。洁净ICU所使用电缆应采用质量优质性能可靠地电缆。

- 净化空调系统设计要求
6.1净化空调系统应使洁净隔离ICU处于受控状态，应能保证洁净度整体控制；

隔离ICU空气处理机组风量不低于2000m3/h,新风量不低于2000m3/h；机外压力不小于500Pa,制冷量31.4KW,制热量24KW，加湿量15kg/h；采用四管制自取新风机组；设计参数要求符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。排风机组风量不低于2000m3/h，与送风机组联动且处于受控状态；
6.2气流组织
6.2.1洁净隔离ICU内送风口应布置于顶部；

6.2.2洁净隔离ICU必须采用高效送风口送风，应采用优质品牌高效过滤器。
6.2.3 洁净隔离ICU应采用单侧下部排风风，排风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。
6.3净化空调机组配置要求:
6.3.1 送风机组，采用不低于雅士品牌医用卫生型净化空调机组。排风机组采用优质风机、铝合金外框彩钢板箱体制作。*所采用机组与原有机组系统须具有兼容性。

6.4净化空调系统部件与材料的选用应满足下列要求：
6.4.1净化空调机组内表面应采用优质钢板，内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材料表面应光洁。
6.4.2内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易积尘、滋生细菌。
6.4.3表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。
6.4.4机组内各级空气过滤器前后应设置压差计，测量接管应通畅，安装严密。
6.4.5消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘，其填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

6.4.6净化空调中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激性气味。

6.4.7保证机组内静压1000Pa时漏风率少于1%。

6.4.8机组设备制造商应具备较大的生产规模，以保证产品安全性能及质量。要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的框架结构。框架一般为铝合金框架，在±1000pa条件下，机组变形量≤0.6mm/m。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于0.5mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm。

6.4.9为保证换热器的性能，制造商有完整的换热器生产线，要求所有表冷器在组装前逐台进行检漏试验，试验压力不小于2.5MP，以保证换热性能及使用寿命。响应文件中须列出相关的设备清单，并附以图片说明。

箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能，其传热系数不大于0.51w/(㎡*K)。

机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。箱体的漏风率在1500pa条件下控制在不超过0.15%，在1000pa条件下控制在不超过0.09%（且提供第三方检测报告），在-400pa条件下漏风量≤0.05 L/(s*m²)；在700pa条件下漏风量≤0.07 L/(s*m²)。（提供第三方检测报告）

洁净空调机组在+400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.01%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.06%；

医用洁净空调机组的接水盘采用抗菌型不锈钢材质，对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99.9%以上，并提供第三方检测报告。

6.4.10为保证机组与自控系统配合完美，运行稳定，空调生产商应有生产自动控制系统的能力。在响应文件中提供空调厂家自控系统生产的3C认证。（提供3C认证证书）

6.4.11制造商应有成熟的恒温恒湿控制方案，并有相应的软件与之匹配，并原始取得国家版权局登记的软件著作权，并且应用时间不得低于5年。（提供恒温恒湿自动控制系统软件著作权登记证书）

洁净空气处理机组应通过TUV抗菌试验测试，其中空调机组内侧箱板对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率要求＞99%。（提供TUV抗菌试验报告）

组合式净化空调机组稳定运行10小时无凝露现象，提供权威机构出具的凝露实验报告。

空调机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，符合 FDA认证标准，综合落菌总数不大于10CFU/g，提供相关检测认证文件。

6.5洁净风管：所有风管必须采用国内知名品牌优质镀锌钢板，材料均应符合洁净空调规范要求。采用优质橡塑保温板进行保温处理。

6.6净化空调设备自控系统设计要求：
6.6.1净化系统均需配套提供自动控制设备，其设备部件采用优质品牌产品。
6.6.2采用温湿度传感器，其可编程控制器配套执行机构可实现恒温恒湿控制。
6.6.3配套提供ICU对机组进行远程控制及温湿度设定的装置。

7.测试及要求
7.1在工程交付时，建设单位将邀请第三方检验机构对工程有关项目进行测试，并出具检测报告。
7.2洁净ICU净化测试项目为：静压差、送风量、新风量、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、空气含尘浓度、空气含菌浓度等。以上参数检测均应符合国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中所制定的指标，即为验收合格，检测不合格，即为验收不合格。
7.3对测试不合格项目，施工单位应及时整改，在整改后，检测合格的，施工单位承担此次检测的相关费用，在整改后若相关指标仍不达标，建设单位将追究施工单位由此对建设单位带来的经济及法律责任。

- 8、工程位于病房楼内，施工单位采取可靠的安全措施，保证科室人员及施工人员的安全，若出现安全事故，由施工单位自行承担；

9、施工单位应遵守环境保护的法律法规，并采取有效的措施控制施工现场的粉尘、烟、废弃物、噪声震动等对周围环境的污染和危害。

10、供应商在投标时须报出材料的品牌；若投标时未报出，中标（成交）后由建设单位指定材料的品牌。

11、施工单位应自行踏勘现场，了解现场具体情况。因施工现场特殊，本层ICU及相邻楼层都在正常使用，施工单位应自行考虑各种因素造成的施工费用增加，综合考虑在措施费内，不再单计。

12、本工程控制价为：689660.83元，其中含暂列金额：18000元。

13、未尽事宜执行现行的国家及地方标准，规范，图集，操作规程。

四、标准要求

现行相关国家及地方标准，规范，标准图集，规程等。

五、资质要求

详见竞争性磋商公告

六、工期要求

45天（供应商可竞报）

七、质量要求及质保期

合格。质保期不低于两年（可竞报）。

八、项目报价明细要求、清单等

1、工程量清单：见附件；

2、控制价编制说明：见附件。

- 付款方式

工程完工后付形象进度的70%，工程验收合格、资料交齐后，付至审计结算金额的97%，余3%质保金，质保期满无质量问题后一次付清。

# 第六章响应文件格式

附件一、报价函

报价函

山东大学第二医院：

经研究，我方决定参加贵方组织的项目编号为       的       项目的竞争性磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方愿以总承包价人民币              元参与本项目的报价，我方提交的响应文件，正本一份，副本  份及电子文档   份（UBS 接口设备存储）。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成施工任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，采购人有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方承诺决不拖欠民工工资。在本项目支付工程竣工结算款前，我方承诺全部结清民工工资。否则，贵方有权不支付工程竣工结算款。

6、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵方有关采购的各项规定。

7、我方同意本响应文件在采购文件规定的提交首次响应文件截止时间后， 在采购文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商单位全称（加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

开户银行：

开户账号：

电    话：

年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

山东大学第二医院：

本授权委托书声明：我      （姓名）    系    （供应商名称）     的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的   （姓名）   为我公司签署本工程的响应文件的法定 代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代表人无转委托权，特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）             （附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三、首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 | 自接到采购人通知之日起 天内通过竣工验收。 |
| 免费质保期 | 项目验收合格之日起不少于 年。 |
| 项目经理及证书编号 | 项目经理： 证书编号： |
| 对竞争性磋商文件的认同程度 （是否完全认同） |  |

注：如在磋商会议仪式时，首次响应文件报价，则本表除附在响应文件中外，还应分标段再制作三份，且单独密封。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

附件四、已标价工程量清单

4.1 已标价工程量清单

建设工程报价汇总表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 （元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施 工费 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年   月   日

4.2 单项工程报价汇总表

单项工程报价汇总表

工程名称：                                            第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 （元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施 工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

4.3单位工程报价汇总表

单位工程报价汇总表

工程名称：                                             第  页  共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 暂估价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中： 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程项目报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

4.4分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：

标段：

第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中：暂 估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 综合单价分析表

综合单价分析表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价组成明细（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如不使用省级或行业行政主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

采购文件提供了暂估单价的材料，按暂估价的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

4.6总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 基础 | 费率 （% ） | 金额 （元） | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：    复核人（造价工程师）：

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但 应在备注栏说明施工方案出处和计算方法。

4.7 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价表 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估单价表 | - |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注： 材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价， 此处不汇总。

4.8 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注： 1）此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，供应商应将上述暂列金额计入总报价中。

4.9 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 4.15 |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 2.34 |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 0.12 |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 0.10 |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 1.59 |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 1.52 （该项费用计入投标报价） |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 0.21 |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 0.27 |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  | 0.105 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

4.10 工料机汇总表

工料机汇总表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11 主材价格表

主材价格表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 材料名称及规 格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.12 主要工程设备报价表

主要工程设备报价表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

4.13 人材机汇总分析表

人材机汇总分析表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件五、技术（商务）偏差表

技术（商务）偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商 文件要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：技术偏差表和商务偏差表分别填写。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

附件六、近年同类工程业绩一览表

近年同类工程业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 | 采购人 名称 | 竣工 时间 | 合同 金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评标办法。具体年份 详见供应商须知前附表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

附件七、商务情况表

商务情况表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  | 企业主管部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业技术等级 |  |  | 开业时间 |  |
| 开户行名称 |  |  | 开户行账号 |  |
| 资质证书号码 |  |  | 营业执照号码 |  |
| 技术力量 状况 | 职工人数 人，其中技术工人 人，技术工人平均等级 级； 高级工程师 名，工程师 名，助理工程师 名， 技术员 名， 施工员 名。 |  |  |  |
| 大型机械设备 |  |  |  |  |
| 质量状况 | 企业上年度承担工程其合格品率 %，合格率 %， 曾获国 家、省、市、县质量奖 。 |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |
| 技术服务 主要措施 |  |  |  |  |
| 服务响应时间 |  |  |  |  |
| 质量保证期及售 后保证措施 |  |  |  |  |

注：本表可以相同格式扩展。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

日期：    年    月    日

附件八、中小企业声明函等证明材料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为    	万元，资产总额为	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

代理机构：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加	      单位的	        项目采购活动提供本单位制造的货物（由 本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日	期：

注：不符合的不需要提供该声明函

环境标志产品明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境 标志认证 证书编号 | 认证证书 有效截止 日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购品

目清单确定。

2.如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，并附产品认证证书，否则评 审时不予加分。如所投产品不是环保产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

节能产品明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 序 号 | 产品名 称 | 制造 商 | 品 牌 | 产品型号 | 节能标 志认证 证书号 | 节能产品认 证证书有效 截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清

单确定。

2.如所投产品为节能产品（强制采购节能产品除外），必须按规定格式逐项填写， 并附产品认证证书，否则评审时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

政府强制采购节能产品明细表

（政府强制节能产品不予以加分）

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证 证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政

府采购品目清单确定。

2.如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，并附产品认证

证书，否则按无效报价处理。如所投产品不是政府强制采购节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

小型、微型企业产品明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 序号 | 小型、微型 企业产品名 称 | 制造商 | 品牌 | 产品 型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可根据需要同格式扩展。

附件九：在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

我方在参加         	（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有： 		，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商 		        、组织机构代码证或统一社会信用代码          	；②法定代表人 	             	、身份证号码       	；③项目负责人          	、身份证号码          	）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称： 	（公章）

日	期： 	年 	月 	日

备注：1.供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件十：施工组织设计

1、供应商应根据磋商文件、答疑文件、补充通知、对现场的勘察情况等资料，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照响应文件章节内容制作。

参考表格格式：

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附件十一：项目管理机构配备情况表

项目编号：

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 本表可按同样格式扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理（建造师）简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 | 工程质量 |

本表可按同样格式扩展

项目技术负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

项目管理机构配备情况辅助说明材料

项目编号：

项目名称：

注： 1、辅助说明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必 要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。 2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）

附件十二：封面格式

封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件（如需） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………于2022年 月 日 ： 时之前不准启封（加盖公章）…………

响应文件书脊

| 标书背面 | 正本 项 目 名 称 供 应 商 名 称 | 标书正面 （正/副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、供应商名称。