山东大学第二医院诊疗环境改造项目——院内公共区域新风净化系统工程

竞争性磋商文件

项目编号：HYHA2023-1816

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

日        期:  二零二三年八月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

一、说明	17

二、竞争性磋商文件	17

三、响应文件编写	18

四、首次响应文件递交	24

五、磋商会议仪式、磋商与评审	25

六、询问和质疑	33

七、授予合同	35

八、履约担保	36

九、合同公告	36

十、相关费用	36

十一、解释权	36

十二、其他	36

第三章  评分办法	37

第四章  合同条款及格式	42

第五章  项目要求及工程量清单	50

第六章  响应文件格式	91

格式一、报价函	92

格式二：诚信廉政承诺书	93

格式三、法定代表人授权委托书	94

格式四、首轮报价一览表	95

格式五、已标价工程量清单	96

格式六、技术（商务）偏差表	99

格式七：主要设备及配件报价明细表（如有）	100

格式八：设备维保明细表	101

格式九：质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表	102

格式十、近年同类工程业绩一览表	103

格式十一、商务情况表	106

格式十二、中小企业声明函等证明材料（如有）	108

格式十三、资格证明材料格式（参考）	118

格式十四、响应文件技术部分内容参考提纲	123

格式十五、响应文件密封封套标记参考格式	128

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院诊疗环境改造项目——院内公共区域新风净化系统工程的潜在供应商应在山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层招标四部获取采购文件，并于2023年09月12日08点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2023-1816

项目名称：山东大学第二医院诊疗环境改造项目——院内公共区域新风净化系统工程

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

| 标包 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 | 预算金额万元 | 最高限价万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗环境改造项目——院内公共区域新风净化系统 | 1宗 | 本项目为山东大学第二医院诊疗环境改造项目——院内公共区域新风净化系统，具体内容详见采购文件。 | 1285 | 1285 |

合同履行期限：自合同签订之日起至工程保修期止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

1）具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或电力工程施工专业承包叁级及以上资质，同时具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；具有有效的安全生产许可证。

2）拟派项目经理应持有机电工程专业贰级及以上注册建造师证及安全生产考核合格证书（B证）；

3）在“信用中国”、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2023年08月30日至2023年09月05日，每天上午8:30至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海逸恒安项目管理有限公司

方式：第一步：供应商在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人及电话等信息；链接：http://www.sdhyha.cn/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=35946NG5d

第二步：将采购文件工本费网银汇款截图或银行电汇凭证扫描件（备注供应商名称），发送至huangzechun@sdhyha.com邮箱。

售价：300元/份

缴纳形式：电汇或网银

开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司；

开户银行：中国银行济南市东支行；

银行账户：239012697057；

注：本项目实行资格后审，获取竞争性磋商文件成功不代表资格后审的通过。本采购项目的变更内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布,公告、公示时间以中国政府采购网发布时间为准。

四、响应文件提交

截止时间：2023年09月12日08点30分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

五、开启

时间：2023年09月12日08点30分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

详见竞争性磋商采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名 称：海逸恒安项目管理有限公司

地　址：山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层招标四部

联系方式：0531-82661697

3.项目联系方式

项目联系人：柴振华、刘卿艳、黄泽春

电　话：0531-82661697

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 重要提示： 本采购文件中，标注有“★”或“☆”的条款，为本采购文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。供应商未实质性响应的，将按无效报价处理。 |  |  |
| 1 |  | 项目名称：山东大学第二医院诊疗环境改造项目——院内公共区域新风净化系统工程 |
| 2 |  | 项目编号：HYHA2023-1816 |
| 3 |  | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |
| 4 |  | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：柴振华、刘卿艳、黄泽春 联系方式：0531-82661697 |
| 5 |  | 资金来源：财政性资金 预算金额及最高限价： 标包; 标的名称; 数量; 预算金额(万元); 最高限价（万元）. 1; 诊疗环境改造项目——院内公共区域新风净化系统; 1宗; 1285; 1285. 磋商报价超过预算金额或最高限价的，按无效报价处理。 |
| 6 |  | ★合格的供应商： 合格供应商指符合本项目竞争性磋商公告中规定的资格条件，并通过了磋商小组对其响应文件的资格审查。 其中，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的时间：递交首次响应文件截止时间当日。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。 采购代理机构将查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构现场查询结果为准，并如实记录查询情况。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 供应商需提供的资格证明材料： （1）标有统一社会信用代码的营业执照； （2）竞争性磋商公告中资格条件要求的资质证书、安全生产许可证； （3）竞争性磋商公告中资格条件要求的项目负责人的建造师注册证书、安全考核合格证书（B证）； （4）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料。其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表，或经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。 （5）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料。其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的依法缴税凭据； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。 - 供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |
| 竞争性磋商文件的答疑、澄清和修改 |  |  |
| 7 |  | 提交疑问时间：2023年09月06日12:00前； 提交疑问方式：发电子邮件至huangzechun@sdhyha.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 8 |  | 领取答疑、澄清或变更文件时间：2023年09月06日17:00前； 答疑、澄清或变更文件为采购文件的组成部分。 |
| 响应文件 |  |  |
| 9 |  | “响应文件组成”详见“供应商须知”第9条。 |
| 10 |  | 报价要求详见“供应商须知”第10条。 ★1）本项目合同形式：□固定总价合同 R固定综合单价合同； 2）本项目报价方式：采用工程量清单报价方式； 3）本项目 R 设有暂列金，暂列金金额为21.5万元。该暂列金应包括在总报价中，且在各轮报价中均不得更改。 □ 无暂列金 4）各轮报价中的规费费率、税率、暂列金为不可竞争费用。 |
| 11 |  | 首次响应文件份数： 纸质首次响应文件4份，其中正本1份和副本3份； 电子版响应文件份数：1份（介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容要求为响应文件盖章版正本扫描件，包含响应文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料，其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。首轮报价一览表一式3份单独密封（本项目首轮报价公开时，需要提供）。 纸质文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，报价文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX单位XXX项目）响应文件。 |
| 12 |  | 首次响应文件密封和标记： 供应商应将首次响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在封面明显处注明以下内容： 1）项目编号、项目名称 2）正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“首次响应文件递交截止时间之前不准启封”字样。 注：所有副本密封在一个包封内即可。 |
| 13 |  | 首次响应文件的装订：首次响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序编排，标明页码，建议双面打印、胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。首次响应文件封装背脊打印：“XXXX项目响应文件”。 |
| 磋商保证金及报价有效期 |  |  |
| 14 | 磋商保证金金额：100000元 保证金缴纳形式：网银转账或电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等 1、采用网银转账或电汇转帐方式时，磋商保证金存款帐号信息： 开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司； 开户银行：中国银行济南市东支行； 银行账户：239012697057； 备注： - 磋商保证金以网银或电汇方式提交的，磋商保证金到账截止时间为递交首次响应文件截止时间，逾期到帐的，将被视为“未按本竞争性磋商文件提交磋商保证金”，其响应文件无效； - 磋商保证金须从供应商单位账户转出；未按规定提交磋商保证金的供应商，其响应文件无效； - 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的磋商保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 2、采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，上述保证金应装订在响应文件中。原件需到期退还的，可以随电子文档一起密封提交或在递交响应文件时单独提交给采购代理机构。 |  |
| 15 | ★报价有效期：自首次响应文件递交截止之日起90日历天 |  |
| 首次响应文件的递交 |  |  |
| 16 | 首次响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件递交地点：详见竞争性磋商公告 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |  |
| 磋商会议 |  |  |
| 17 | 磋商会议仪式时间：同首次响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同首次响应文件递交地点。 是否公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容: □ 公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 R不公开，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。 |  |
| 评 审 |  |  |
| 18 |  | 磋商小组的组成：代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人代表等七人单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 19 |  | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选人三名。 |
| 20 |  | 是否授权评标委员会确定成交供应商： R 否，评标委员会推荐3名成交候选供应商，由采购人依法确定成交供应商； □ 是，评标委员会推荐3名成交候选供应商，并按照采购人授权确定 1 名成交供应商。 |
| 相关费用 |  |  |
| 21 |  | 1、成交服务费： 成交服务费：成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮40%计取，由成交供应商向代理机构交纳。 |
| 其他 |  |  |
| 22 |  | 供货期：自签订合同之日起30天内； 总工期：自签订合同之日起75天内； （供应商可自报最短供货期及工期） 本采购项目不得以任何方式转包或分包给其他经营者（如弄虚作假等），一经查实，采购人有权终止合同，成交商须赔偿采购人的经济损失并承担违约责任。 |
| 23 |  | 设备质保期、工程保修期：2年，质保期自工程竣工验收合格之日起计（不低于2年，可竞报）； 质量要求：合格； 安全目标：杜绝伤亡事故发生。 |
| 24 |  | 付款方式： 合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款银行保函；每次根据工程实际形象进度付至当次审计产值的80%；工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全验收合格，付至最终审计结算金额的97%，经甲方同意，解除预付款银行保函，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付；同时乙方提供合同金额5%的设备安全运行保证金银行保函，经甲方确认设备安全运行达到预期目标，双方签字确认后解除该银行保函。付款前乙方先行提供合法正规票据。 |
| 25 |  | R本项目不需缴纳履约担保。 |
| 26 |  | 是否统一组织踏勘现场： £不组织 R组织， 时间：2023年09月06日上午08:30 地点： 山东大学第二医院院内明德楼西门口 联系人：吕工 17660085750 |
| 27 |  | 财务状况年份要求：2022年； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |
| 28 |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: R 建筑 业，具体划分标准详见本章附表2 £详见采购清单 |
| 29 |  | 1）磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 2）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 3）本文件中涉及的“单位公章”、“单位章”、“公章”“盖章”处均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章； 如供应商为自然人，上述关于印章的约定均指参与项目的该自然人签名。 |
| 30 |  | ★参与政府采购活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，管型荧光灯镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器（含坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单参与报价或未按竞争性磋商文件要求提供相关证明材料的，均属于无效报价。 所投产品属于政府强制采购范围内的产品，须在响应文件中提供该产品有效的《国家节能产品认证证书》复印件并加盖供应商公章。 |
| 31 |  | 供应商应派熟知本项目的人员出席竞争性磋商会议，评审过程中磋商小组将分别与各供应商就本项目技术或工程计价等问题进行磋商和谈判。 |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

总则

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构

采购人单位名称详见供应商须知前附表。

采购代理机构名称详见供应商须知前附表。

### 2.合格供应商

详见供应商须知前附表。

### 3.供应商参加磋商活动的费用

无论参加竞争性磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加本项目采购活动有关费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

### 4.竞争性磋商文件组成

本磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及按本磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

### 5.竞争性磋商文件答疑

供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

### 6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 代理机构对竞争性磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已获取磋商文件的所有供应商。补充文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟首次响应文件递交的截止时间，并将此变更书面通知各供应商。

6.3 供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

## 三、响应文件编写

### 7.响应文件语言及计量单位

7.1供应商和代理机构就采购活动过程中交换的文件和来往信函均使用中文。

7.2除竞争性磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.响应文件组成

响应文件由三部分组成，包括商务文件、技术文件、资格资质证明文件。

8.1商务文件

（1）报价函；

（2）诚信廉政承诺书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）首轮报价一览表；

（5）已标价工程量清单；

（6）技术（商务）偏差表；

（7）主要设备及配件报价明细表（如有）；

（8）设备维保明细表；

（9）质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表；

（10）近年同类工程业绩一览表；

（11）供应商基本情况表；

（12）中小企业声明函等证明材料（如有）；

（13）优惠条件及合理化建议；

（14）供应商认为需要加以说明的其他内容。

8.2技术文件

- 技术响应；

- 产品选型（整体设计）

（3）施工组织设计方案：

1）项目总体实施方案；

2）施工质量保证措施；

3）施工总进度计划及工期保证措施；

4）施工安全措施计划及文明、环保施工措施计划；

5）安装调试方案；

（3）项目管理机构；

（4）质保期及维护保养方案；

（5）合理化建议及相关优惠承诺和应急措施（如有）；

（6）供应商认为需要提供的其他材料或说明。

8.3资格、资质证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（3）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

### 9.踏勘现场

9.1供应商应按对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制响应文件和可能签订承包合同所必须的一切资料。成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出任何索赔。对此类要求，采购人将不做任何答复与考虑。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

9.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人在现有条件下能使供应商利用的资料。采购人对供应商据此而做出的推论、理解以及由此产生的后果概不负责。

9.3供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

9.4如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，可自行进行踏勘，采购人将不再统一组织，费用自理。

### 10.竞争性磋商报价

10.1本次竞争性磋商过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，再次报价时，原则上在首次响应文件中的首轮报价的基础上进行整体浮动（已标价工程量清单中的各清单子项单价、合价均按同比例调整，但不可竞争性的规费费率、税金税率，以及暂列金、暂估价除外），除非磋商小组对本项目技术要求（含工程量清单项）有变更，否则不允许修改调整所投报的工程量清单项、清单描述及工程量、工程材料（设备）品牌规格、施工组织设计和项目管理机构。供应商总报价中应包含与平台对接的所有对接费用。

10.2本项目采用工程量清单计价方式。合同形式按本章供应商须知前附表中 “报价要求”项所注明的合同形式。

10.3本项目工程量计量和报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规范；报价计算方法按《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》，根据本企业定额、市场行情、建设地点现场及周边情况等自主报价。其中，规费按磋商会议当日前28天建设项目所在地正在执行的规费费率计取（并且应与本项目预算中的规费费率一致），税金按现行一般增值税税率填报。

10.4本项目有设计变更时，有变更的工程量清单项目，单价套用已标价工程量清单中相同或类似项目的综合单价；已标价工程量清单没有相同或类似项目，可依据山东省和建设项目所在市地建设行政主管部门发布的下述工程计价相关文件规定等、定

的施工项目预算金额后,以该预算金额为基数按本次磋商的最后报价比采购预算下浮的比例计算该施工项目的结算金额。合同结算价原则上不得超过本项目预算金额。

工程计价相关文件:

《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东园林绿化工程消耗量定额》等定额；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《山东省建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》等；《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》、《山东省市政工程价目表》、《山东省园林绿化工程价目表》、《山东省人工、材料、机械台班价格表》等价目表；以及所在省、市关于建设工程定额人工单价及各专业定额的相关政策文件或规定、建设项目所在市地建设行政主管部门关于工程计价的相关文件或规定。

如本项目磋商文件内容与现行法律法规及规章不一致时，以现行法律法规及规章为准。

规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目为不可竞争性费用。否则，视为无效报价。

规费取费标准按照现行文件执行，其中：社会保险费和建设项目工伤保险费应包含在投标报价中。

规费取费标准（建筑、安装工程规费费率）

单位：%

| 专业名称 费用名称 | 计算基础 | 建筑工程 |  | 安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 装饰工程 | 民用 | 工业 |
| 安全文明施工费 |  | 5.64 | 5.32 | 6.15 | 4.96 |
| 其中：（1）安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2.32 |
| （2）环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 0.12 | 0.29 |  |
| （3）文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 0.10 | 0.59 |  |
| （4）临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1.59 | 1.76 |  |
| 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52（该项费用计入投标报价） |  |  |  |
| 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  |  |  |
| 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 |  |  |  |

税金

单位：%

| 税金 | 计算基础 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |

★10.5供应商应依据本磋商采购文件所提供的工程量清单进行报价，在首次响应文件中不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、清单特征描述、计量单位、工程数量等内容，否则按无效报价处理。

10.6供应商根据施工现场踏勘了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制，并考虑将来施工过程中可能影响报价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的后果或工期延长由供应商自行承担。

10.7本项目总报价中应包含设备材料进场检测检验费（如有）、竣工验收费（如有）、竞争性磋商采购代理服务费，但不需单独列项。

★10.8本工程暂列金金额见供应商须知前附表。供应商在已标价工程量清单中应按供应商须知前附表中给定的暂列金金额填报，即暂列金金额在第一轮报价、再次报价、最后报价中均不得改动。

10.9供应商所供设备、材料必须符合国家技术规范和质量标准，且在报价单中应标明所供设备、材料的名称、规格型号、品牌、生产厂家和产地、材质、等级。报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险，施工过程中因此引起的材料等价格变动由供应商自行承担风险。如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用或因不可抗力原因导致无法使用合同中约定的材料和工程设备的情形，采购人有权要求成交供应商使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。

10.10报价货币：报价中的单价、合价和总报价均采用人民币报价。

10.11供应商未填报价格的清单项，将被视为此项价格已包含在总报价中。

10.12单独密封的报价一览表与首次响应文件正本不符，以报价一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.13如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 11.响应文件编写

11.1响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2响应文件应用不褪色的材料打印或复印（A4幅面）。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

### 12.首次响应文件签署

★12.1首次响应文件应加盖供应商公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。供应商代表必须按采购文件的规定签署响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按采购文件要求签署及盖章的响应文件无效。

### 13.首次响应文件密封和标记

13.1供应商应准备的首次响应文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份首次响应文件上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2首次响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

### 14.响应文件装订

详见供应商须知前附表。

### 15.磋商保证金

15.1★供应商应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和采购文件规定的其他情形。

15.5磋商保证金的退还：

1）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

2）成交供应商的磋商保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

### 16.报价有效期

16.1本项目报价有效期见供应商须知前附表。★报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝。

16.2特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、首次响应文件递交

### 17.首次响应文件递交时间和地点

17.1首次响应文件递交时间、递交截止时间及递交地点详见供应商须知。

17.2供应商代表必须在首次响应文件递交截止时间前将首次响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟首次响应文件递交截止时间的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3代理机构不接收递交截止时间后送达的响应文件。

### 18.响应文件签收

18.1本项目只接受现场递交书面形式的响应文件，其他形式的不予接收。

18.2响应文件递交截止时间后，对供应商已提交的响应文件不予退还。

### 19.响应文件修改与撤回

19.1供应商在竞争性磋商文件确定的提交首次响应文件截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知代理机构。

19.2任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3供应商在报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议仪式、磋商、评审由采购人依法组织实施。

### 20.磋商会议仪式

20.1本项目磋商会议仪式时间和地点见供应商须知前附表。磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交首次响应文件的供应商代表参加。未出席磋商会议的供应商，视同为默认磋商会议仪式过程和结果。

20.2采购人或采购代理机构委托的公证人员或见证律师会同各供应商代表共同对响应文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，代理机构工作人员现场拆封首次响应文件。

20.4按本章“供应商须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读报价一览表的内容，供应商授权代表对公开唱价记录现场签字确认。如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

20.5 磋商会议仪式后，磋商小组视情可能会安排（或委托工作人员）核验供应商相关证明材料，核验内容详见供应商须知前附表。

### 21.磋商小组

磋商小组的组成见供应商须知前附表，磋商小组负责对响应文件进行初步审查，与合格供应商进行磋商，合格供应商提交最后报价后进行评审，提出书面评审报告,推荐成交候选供应商。

### 22.评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评审小组将严格按照采购文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评审小组依据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审 。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：磋商小组及有关工作人员，应当对评审过程情况及供应商的商业和技术秘密予以保密。

### 23.评审方法

本项目评审方法见供应商须知前附表。

### 24.初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查以确定供应商是否具备报价资格。

资格审查未通过的供应商，不得进入下一步评审。

资格审查后，合格供应商不足3家的，不得进行下一步的评审。

24.4磋商小组应当对符合资格条件要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应文件处理：

1）未按采购文件规定要求签署、盖章的；

2）首轮报价、再次报价、最后报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；

3）本项目要求中伴随有产品供货时，所投报产品未明确注明允许投报进口产品而投报进口产品的；

4）本项目要求中伴随有产品供货时，所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的；

5）未按规定交纳磋商保证金的；

6）在首次响应文件中，未响应标注有“★”或“☆”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

7）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

8）供应商为联合体的，其响应文件未附联合体报价协议的（如接受联合体报价）

9）法律法规和采购文件规定的其他情形。

10）首次响应文件中未按规定报价的，包括擅自增加、删除、修改工程量清单项，清单项名称、工程量清单特征描述、工程数量及计量单位的；或者提供了多方案报价的；

11）报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的（盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是供应商委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同）；

★24.6 磋商小组确定为非实质性响应的响应文件为无效响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

24.7 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才有资格进行磋商，并按磋商小组的要求提供再次报价和最后报价。

### 25.磋商与综合评审

25.1 磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。

25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 本竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价应由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7 提交最后报价的供应商不得少于3家。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号文）第三条第四项情形的，或者符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.8供应商的报价（包括首轮报价、最后报价）明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权作出不利于供应商的认定和处理。

### 26.评审过程要求

26.1 磋商会议仪式之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及确定成交候选供应商的情况等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

### 27.报价不一致时的修正和处理

27.1本章“供应商须知前附表”中载明首次响应文件的报价等主要内容需公开时，单独密封的首轮报价一览表与装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容不一致时，以单独密封的首轮报价一览表内容为准。装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容与首次响应文件中报价明细表内容不一致的，以首轮报价一览表为准；★单独密封的两个或以上首轮报价一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除磋商文件明确规定接受备选方案外，均属于未实质性响应磋商文件，按无效报价处理。

27.2首次响应文件的正本与副本不一致的，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；最后总报价与最后报价明细表不一致时，以最后总报价为准，修正最后报价明细表。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★27.3供应商应按以上要求接受首次响应文件的修正，修正后的数据对供应商具有约束力。如供应商不接受以上修正，其响应文件按无效响应文件处理。

### 28.响应文件的澄清

28.1为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；★拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视其为未实质性响应的响应文件，响应文件无效。

28.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清。

### 29.评审时执行的政府采购政策

29.1 中小企业优惠办法

29.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%—2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。

29.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

29.1.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》。

29.1.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

29.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

29.1.7中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。对符合本办法规定的监狱企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审审；具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1） 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2) 残疾人福利性单位评标价格的计算：

残疾人福利性单位的评标价格=最后报价×（1—扣除比例）；

供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见磋商文件第六章“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

29.4 节能环保产品优惠办法

工程内容中如伴随有工程材料或工程设备供货时，所报工程材料或工程设备属于节能环保产品的，执行政府采购优惠政策；供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

### 30.采购项目终止

30.1有下列情形之一的，应对本采购项目废止，采购人将视情况另行组织采购或不再采购：

1）至首次响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商不足3家的；

2）经评审，对磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算,采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规规定的其他情况。

30.2供应商出现串标或其他影响采购的违法违规行为的，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

### 31.成交公告

31.1 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在发布采购公告的同一媒体发布成交公告。

31.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、总价以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

### 32. 询问和质疑

32.1 供应商认为本竞争性磋商采购文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目采购公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.2 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本磋商文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“供应商须知前附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

32.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.7 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。。

32.8  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

### 33.成交通知书

33.1 确定成交结果后，采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

33.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

### 34.签订合同

34.1 成交供应商与采购人应在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订合同。

34.2 磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

34.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一个成交候选人为成交供应商，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、履约担保

### 35.履约担保

35.1本项目成交供应商应按采购人要求提交履约担保，除非采购文件“供应商须知前附表”明确说明不要求成交供应商提交履约担保。履约担保的形式和担保金额见采购文件“供应商须知前附表”。

## 九、合同公告

### 36.合同公告

36.1自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十、相关费用

37.1本项目成交服务费等相关费用的计算标准详见供应商须知前附表。

37.2 本项目公证费/律师见证费（如有）具体收费标准见磋商文件第二章“供应商须知前附表”。

## 十一、解释权

### 38.解释权

38.本磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十二、其他

其他补充内容，详见供应商须知前附表。

# 第三章  评分办法

评分办法

一、评审方法

本次磋商采用综合评分法，磋商小组成员对所有通过初步审查并实质上响应竞争性磋商文件的供应商（以下称为合格供应商）进行逐项评分，并按最终得分由高到低进行排序，按采购文件规定的成交候选供应商数量推荐成交候选供应商。每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。如果最终得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；最终得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列；最终得分、最后报价均相同且技术指标相当的，由采购人授权磋商小组确定。

二、评审细则

评审细则

| 商务 报价部分30分 | 总报价评审 | 30分 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的磋商报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（磋商基准价÷最后报价）×30%×100。(最终计算分值保留小数点后两位)。 备注：报价若超预算，按无效报价处理。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分65分 | 技术响应 | 33分 | 对供应商所报产品的技术指标进行综合评估，根据供应商所报产品的技术指标，报价文件中提供齐全的技术支持资料等，产品质量完全符合或优于采购要求的得33分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣 1 分，扣完为止。 注：相关证明材料包含但不限于检测报告、技术白皮书等证明资料。 |
|  | 产品选型（整体设计） | 6分 | 结合本项目采购需求及实际应用场景环境等要求提出产品整体选型、各部件的结构设计、产品功能设计，各部件间适配性、系统配置、产品工艺等内容。（1）选型科学、设计完善合理、功能全面、适配性强、耐用实用、对本项目具有针对性、可行性强的得6分；（2）选型较科学、设计合理、功能全面、具有适配性、耐用实用、对本项目具有针对性、可行性得4分；（3）选型基本合理、功能基本完善、具有适配性及针对性的得2分；未提供内容的不得分。 |
|  | 施工组织设计方案 | 15分 | - 项目总体实施方案：（1）方案及技术措施完善，工艺先进、方法科学合理、可行性强的得3分；（2）方案及技术措施基本完善，主要内容健全但较细致、具有可行性与合理性的得2分；（3）方案及技术措施内容简单，缺乏可行性的得 1分；未提供内容的不得分。 - 施工质量保证措施：（1）方案内容全面、详尽、科学、合理的得 3分；（2）主要内容健全但较细致、较科学、较合理的得2分；（3）内容简单，缺乏科学性与合理性的得1分；未提供内容的不得分。 3、施工总进度计划及工期保证措施：包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等；（1）方案内容全面、详尽、科学、合理的得3分；（2）主要内容健全但较细致、较科学、较合理的得2分；（3）内容简单，缺乏科学性与合理性的得1分；未提供内容的不得分。 4、施工安全措施计划及文明、环保施工措施计划：（1）方案内容全面、详尽、科学、合理的得3分；（2）主要内容健全但较细致、较科学、较合理的得2分；（3）内容简单，缺乏科学性与合理性的得 1分；未提供内容的不得分。 5、安装调试方案：由磋商小组根据供应商提供的安装调试方案进行评审：（1）方案描述清晰、详细、切实可行、保障措施健全、有针对性，得3分；（2）方案描述清晰、保障措施得当，得2分；（3）内容不全、有所欠缺，得1分； 未提供内容的不得分。 |
|  | 项目管理机构 | 5分 | 在满足最低人员配备的基础上，磋商小组根据供应商人员配备情况进行综合评审： - 人员配备合理、技术力量雄厚，具有类似相关经验的，得5分； - 人员配备基本合理，技术力量较雄厚，具有一定类似经验的，得3分； - 存在缺项或人员配备不合理，技术力量薄弱，得1分； 未提供的不得分。 注：须提供合同复印件或资质证书复印件等相关证明材料。 |
|  | 质保期及维护保养方案 | 4 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，包括维护保养方案、响应时间、定期回访、紧急故障处理预案等内容： （1）方案内容清晰、详细、完善得4分。 （2）方案较清晰、详细、完善得2分。 （3）内容不全、有所欠缺，得1分， 未提供的不得分。 |
|  |  | 2 | 质保期：满足采购文件要求的不得分，整体质保期每增加1年加1分，需提供承诺函，本项最多加2分。未提供的不得分。 |
| 商务部分 5分 | 企业业绩及项目负责人业绩 | 2分 | 1、投标供应商自2020年1月1日至今具有类似业绩的，每有1个得1分，最多得2分；（企业及项目负责人业绩可以重复计分，以合同签订时间为准） |
|  |  | 1分 | 2、项目负责人自2020年1月1日至今具有类似业绩的，每有1个得1分，最多得1分。（企业及项目负责人业绩可以重复计分，以合同签订时间为准） |
|  | 节能环保优惠政策 | 2分 | 政府采购的强制产品除外，若工程内容中伴随有工程材料或工程设备供货时： 所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品，且提供了有效的认证证书的，得1分；否则不得分； 所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品，且提供了有效的认证证书的，得1分；否则不得分。 注：所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的,按无效报价处理。 |

附：本项目最低人员配备

(1)项目经理：1人；

(2)技术负责人：1人，需具备机电设备专业中级及以上职称证明材料；

(3)施工员：1人，需提供相关证明材料；

(4)安全员：1人，需提供相关证明材料；

三、评审执行的政府采购政策

评审过程中，应执行政府采购政策，因此，综合评审打分时，需按以下要求计算、调整最后打分：

1）中小微企业政府采购政策：对小型和微型企业的最后报价给予 5% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，则在评审过程中评审价格可给予联合体__2_%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供中小企业声明函；

2）残疾人福利性单位、监狱企业政府采购优惠政策：同小微企业。

参加政府采购活动的中小企业应当在响应文件中提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供省级或以上主管部门的证明文件，未提供的，评审时按不执行政府采购优惠政策。

3）工程内容中如伴随有工程材料或工程设备供货时，所报工程材料或工程设备属于节能环保产品的，执行政府采购优惠政策。

①如供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在报价表中注明，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

# 第四章  合同条款及格式

政府采购合同

项目名称:

合同编号:

计划编号:

采 购 人:

供 应 商:

采购代理机构：

签订时间：

本合同非中小企业预留合同

（采购人，即甲方）所需                       (项目名称)经海逸恒安项目管理有限公司以            （项目编号）竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定             （供应商，即乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

二、工程名称、内容

工程名称：

地    点：

工程内容：

三、合同金额及计价方式

1、合同价格形式：本合同采用 固定综合单价 合同形式。

2、根据上述合同文件要求，签约合同金额为：

人民币￥           元，

大写：                 元整。

四、资金来源

预算内资金       元；财政专户资金         元；自筹资金         元

五、合同价款的支付及调整

1、采用分期支付方式：

合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款银行保函；每次根据工程实际形象进度付至当次审计产值的80%；工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全验收合格，付至最终审计结算金额的97%，经甲方同意，解除预付款银行保函，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付；同时乙方提供合同金额5%的设备安全运行保证金银行保函，经甲方确认设备安全运行达到预期目标，双方签字确认后解除该银行保函。付款前乙方先行提供合法正规票据。

2、合同结算价的调整

2.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

2.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除上款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

六、工程质量标准

1、工程质量标准：合格 ；

2、保修期、质保期：2年。但防水工程5年。具体详见“工程质量保修书”。

七、竣工验收及结算

1、竣工验收

乙方提供竣工图和竣工资料的时间：竣工验收前提供竣工图及竣工资料（包括不仅限于施工方案等）。

- 结算：最终结算金额依据实际工程量计算为准。

3、履约验收方案（详见附件）

八、工期

1、计划开工日期：      年      月      日

2、计划竣工日期：      年      月      日

3、工期总日历天数                 天，自采购人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

4、地点：采购人指定地点。

九、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定实施，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、履约保证金

供应商在收到《成交通知书》后，如采购文件中要求缴纳履约保证金，则应按照采购文件的规定，向采购人提交履约保证金。

十一、违约责任

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为    。

2、给对方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分应予以赔偿。

3、供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合采购文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十二、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第   种方式解决：

1、向   仲裁委员会提起仲裁；

2、向   法院提起诉讼。

十三、合同签订

本合同于    年    月    日在                   签订。

十四、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十五、其他

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十六、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，采购人  份，供应商  份， 代理机构一份。

十七、合同附件：

附件一：工程质量保修书

附件二、履约验收方案

| 采购人： (公章) |  | 供应商： (公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |

附件一、工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                  乙方(公章)：

地  址：                        地  址：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：

电  话：                          电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                     邮政编码：

附件二、：履约验收方案

项目名称：

项目编号：

合同名称：

| 序号 | 验收内容 | 采购文件要求 | 验收标准 | 实际履约情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 包括每一项技术、商务要求 | 包括所有客观、量化指标 | 实际指标 | 是否与合同、采购文件、响应文件一致 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | … |

# 第五章  项目要求及工程量清单

一、项目概况：

本工程为山东大学第二医院诊疗环境改造项目-院内公共区域新风净化系统工程，院内公共区域新风净化系统通过系统智能决策与管理以及后勤运营的感知与反馈，形成良性的后勤运维管控的业务闭环，有效提高诊疗环境品质。

工程涉及范围：

整个系统涉及多套空气质量提升净化消毒设备及其后勤系统现有设备的对接。其中系统涉及的空气质量提升净化消毒设备增加区域包括：

1、院区济众楼（门诊）1F大厅4套设备、2F休息等候区2套；门诊急诊一层扩建部分（急诊）急诊大厅1套、抢救室2套；儿科门诊1F大厅1套、输液室1套、等候观察区2套；明德楼（1号病房楼）2F产房公区2套，3F ICU公共区域1套，至善楼（外科病房楼）1F门厅2套、5F手术室候诊区1套；崇仁楼（内科病房楼）3F胃镜公区1套、6F血透公区1套、8F心内监护等候区1套；崇礼楼（2号病房楼）6F家属等候区1套；广智北楼一层候诊1套；共计24套空气质量提升净化消毒设备安装。

2、静脉用药集中调配中心空调通风系统改造。

3、为保证空气净化效果，一层公区设置净化系统的区域，在入口处设置空气幕。

4、明德楼、崇礼楼、崇仁楼、广智南楼、广智北楼、至善楼、济众楼、仁和会堂、临床技能培训中心、实验室、文会楼、办公楼、餐厅等中心配电室及分配电室安全用电管理系统。

涉及的系统对接集成内容包括：24套空气质量提升净化消毒设备、用电管理系统，可实时采集下行空气质量、能耗等数据与后勤管理平台数据对接。

本工程建设目标：通过全院的智能化集群节能综合管控，有效提高医院能源供应能力，降低医院设备的整体能耗，以实现运营成本的有效降低，提高诊疗环境服务能力，提高医院诊疗环境服务品质，提高医患人员对医院诊疗环境及诊疗服务的满意度。对院区公共区域的环境监控净化改造将实现对院区环境品质升级，提高对疫情下的公共卫生风险抵抗力度。

二、技术标准规范：

（1）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

（2）《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

（3）《空气净化器》 GB/T 18801-2022

（4）《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

（5）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS/T 395-2012

（6）《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 396-2012

（7）《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》GB4706.45-2008

（8）《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2020

（9）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（10）《通风系统用空气净化装置》GB/T 34012-2017

（11）《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012

三、技术规范及要求

（一）投标设备技术要求

1、需提供设备生产厂家节能产品认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（以上证书提供有效期内的复印件）。

2、投标设备所采用主要零部件品牌（提供主要零部件供货清单等相关证明材料）；投标需达到技术先进、节能环保、控制灵活、节省空间、系统可靠性高、维护使用方便的要求。

3、安全用电管理系统的设备须提供3C证书。

（二）明细要求及参数要求

本次招标范围为施工图纸内的净化设备工程、强/弱电工程等施工内容，以施工图纸和建设单位确认为准。

参数要求：

（一）机组设备总体要求

1.1、机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准所规定以外，还要满足设计院图纸要求、现行版GMP体系等规定要求。

1.2、设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优质产品。

1.3、设备电源系统、控制系统布局合理、不相互影响。

1.4、设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其它缺陷。

1.5、机组底架应采用“C”型钢，底座高度为80mm。

1.6、机组的进风段需要与风管连接的风口要配置铝合金电动密闭风阀，含有风阀执行器；风机出风口采用铝合金法兰连接，风口尺寸按空调机组设计要求设定。

1.7、所有功能段应贴有功能名称、安全维护警告等。

（二）设备箱体面板及结构要求

2.1、空调箱体外形采用共板箱体结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，箱体采用双面夹心43kg/m³的高密度聚氨酯发泡板，保证保温性能；

2.2、箱体在长度方向采用双凹凸槽啮合连接的方式进行模块间连接；

2.3、箱板对接处应有橡胶密封垫，消除冷桥的同时保证箱体的密封性；

2.4、箱体接缝处应从内部打加螺丝钉，减少接缝处漏风率；

2.5、全面检修门，各检修门可以独立拆卸、更换；

2.6、机组保温板内皮采用≥0.5mm银色彩涂板，壁内、外表面采用≥0.5mm厚银色彩涂板，内侧板采用≥0.5mm厚的镀铝锌板，内侧底板采用 ≥0.5mm厚的镀铝锌板；聚氨酯发泡保温，发泡厚度40mm；

2.7、机组运行环温（-40℃~70℃）

2.8、机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。按照欧洲标准EN1886-2007或相对应的国标要求规定方法测试，机组冷桥系数应达到欧洲标准的TB2级别或相对应的国标要求、漏风率应达到欧洲标准的L1级别或相对应的国标要求、 机械强度应达到欧洲标准的D1级别或相对应的国标要求；（需要提供相关机构测试报告）。

2.9、箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不大于0.46%；

2.10、过滤段采用侧抽，从侧面抽拉进行检修更换过滤器，方便检修；

2.11、采用双进风离心风机，风机需通过AMCA认证。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。

2.12、风机通过ISO45001认证、IS09001认证、ISO14001认证；

2.13、所有的离心风机做叶轮动平衡以及整机动平衡，叶轮经过静态和动态平衡,达到G2.5平衡等级；

2.14、机组减震器须选用橡胶减震器。为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动；

（三）控制箱的要求

3.1、电机采用变频电机、控制箱内配置变频器，可以变速调节风机电机；

电机功率:0.55KW-4极 ，数量：一个，电机类型：380V 双速；

3.2、送风机启动方式：变频起动（控制风机电机启停），风阀与风机同开同停；

3.3、铝合金电动风阀，风阀执行器输出扭矩：6N·m；额定电压：AC24V 50/60Hz  DC24V；供电电压：AC/DC24V；控制方式：开关控制/2点控制/3点控制；

3.4、含有485通讯接口，远程启停机组；含有变频器；

3.5、净化产品必须具有统一净化装置电控，有工作状态指示灯和定时清洗指示灯。为方便维护和检修，电控箱必须具有独立的开关门，设备检修门必须采用门扣式活面设计，不得采用完全封闭式电控箱；不得出现将电控箱钉死在维护口，造成出现事故或维护检修时必须将电控箱完全卸下的情况。连接处防震低噪音设计。

3.6、电控箱防护等级需达到IP54级别，需提供第三方权威机构测试报告。电控箱自带清洗故障报警功能，远程控制启停。

（四）机组内各净化功能段技术要求

空调箱、微静电、双极离子空气净化装置详细说明

1、产品整体结构应为进风段、微静电（预过滤器、荷电模块、集尘模块）、检修门、双级离子段、送风机段五段结构，能够同时满足除尘、杀菌、灭毒、去异味的要求，缺一不可。

2、作为微静电装置核心部件的净化单元应采用两段式结构设计，微静电是一种网状结构介质阻挡放电等离子体的设备。即荷电模块（采用多组合金电离丝与平行均匀分布的铝合金电场隔离板），集尘模块（采用驻电极纤维吸附网，驻电极纤维吸附网为蜂窝状结构，无数1mm左右交错微腔密集阵形成电介质为载体的微矩阵强电场，对空气中 运动的带电微粒施加巨大的吸引力。）荷电模块采用多组合金电离丝与平行均匀分布的铝合金电场隔离板组合而成，电离丝固定在隔离板中间保证荷电均匀，为保证良好的气流组织，荷电模块厚度不得低于50mm。为保证集尘效率，集尘厚度不得低于30mm。

3、为保证空气净化装置安全，空气净化装置必须提供第三方权威检测机构出具的带CMA标志的静电放电抗扰度A级测试报告。

4、为保证空气净化装置在大风速下的长期运行，高压静电场电离丝抗拉强度不得低于2900MPa，需提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标志的检测报告。

5、为保证微静电空气净化装置长期使用，静电场经48h盐雾试验后，两边侧板位置表面不得有大面积红色锈蚀，需提供第三方权威机构检测报告。

6、设备安装在机组内满布率不得低于90%，需提供满布率安装图纸。自带安装辅材与设备一体安装。

7、空气净化系统需预留485接口，可连接显示器，可传输PM2.5,甲醛，VOC实时显示功能数据。可实现联动控制。

8、设备制造商具备《消毒器械卫生许可证》和《绿色建筑节能推荐产品证书》。

9、空气净化装置净化效率应能满足以下要求（检测标准均为GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》），并提供包含以下检测项目的第三方权威机构出具的检测报告：

A.PM2.5净化效率＞90％（2.5m/s）；

B.白色葡萄球菌杀灭率＞99％（2m/s）；

C.臭氧浓度增加量＜0.003mg/m³；

D.空气净化装置对冠状病毒1小时净化效率应≥99.99％。

10、双极离子段是由面等离子体组成，其含有的高能电子及自由基等活性基团起到使细菌DNA和RNA受到氧化损伤、碱基修饰和链断裂的作用，可实现人机共存。

双极离子段运用高能双极离子管在高压下对空气的电离作用，当空气经过双极离子表面时，因外加电压达到气体电离电压，气体分子被击穿，形成双极（正极和负极）的空气离子，并且双极离子化过程中还产生大量负氧离子原子和自由基在内的混合体，这些离子态物质和空气中带相反电荷的污染物发生作用，达到分解空气中TVOC、氨气、甲醛等有害气体，杀死细菌、沉降颗粒物的目的，放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，又称低温等离子。

11、双极离子段净化效率氨、TVOC、甲醛、净化效率≥94%

12、前置的过滤器需为46mm无纺布前置过滤器，能有效过滤空气中的大颗粒物。

13、避免人员接触到高压部件发生安全危险；设备外壳采用镀锌钢板，维护面可根据采购人要求设计在正面或侧面。

14、微静电电控箱防护等级需达到IP54，提供对应的权威机构检测报告。智能型电控箱：可提供故障，清洗，报警，就地远程转换开关，485信号传输接到楼控。

15、设备具有风感联动和检修门连锁功能

16、为保证空气净化装置的安全，作为微静电的集尘模块主要材料的应达到V-2级别。

17、灼热丝试验温度不得＜750℃。

18、机组箱体，微静电段，双极离子段空气净化装置，应选用同一品牌制造商，并按照技术要求提供对应的公司检测报告。

（五）空气质量传感器技术参数

1、臭氧传感器

风管式，24小时连续监测，0~5ppm，高精度电化学、安全控制型

2、空气质量传感器

可实时分别检测PM2.5、PM10、VOC、苯、甲苯、二甲苯、甲醛含量。

风管式，24小时连续监测；

①2.5um、10um（2通道），激光传感器；

②VOC量程0-50PPM,分辨率0.01PPM,进口电化学传感器；

③苯C6H6量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器；

④甲苯C7H8量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器；

⑤二甲苯C8H10量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器；

⑥甲醛CH2O量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器。

3、风速传感器

风管式，24小时连续监测，0~10m/s。

（六）电气部分主要设备参数

1).安全用电通讯主机

1、模块采用RJ45标准网口、WIFI、5G等多种通讯方式与管理平台进行通讯；

2、具有按钮等方式切换WIFI热点和站点两种工作模式、WIFI功能可通过按钮等方式进行启用或关闭；

3、模块内嵌WEB服务器，可直接通过WEB浏览器访问并配置设备参数信息，如IP地址、网关地址、服务地址等，并可以通过浏览器直接给设备进行升级；

4、可通过管理平台远程实时查看各回路用电类型、实时电流、相电压、线电压、漏电流、线路温度、负载功率、电网频率、电压平衡度、电流平衡度、用电量等信息；最少支持48个回路以上的电流、电压、温度、剩余电流等数据的同步实时监测；

5、可通过管理平台对实际线路对各用电分回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、缺相、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警参数进行相关参数配置；

6、具有LED指示灯显示网络状态通讯状态、采集模块通讯或控制模块的连接状态等信息；

7、具有OLED液晶显示屏，可显示设备IP地址、子网掩码、网关、各用电回路的报警状态、连接状态等信息；

8、具有声音报警功能，可实现对实时报警信息的本地报警声音提示；

9、具有全开/全关按钮，可一键实现所有用电回路的合闸与分闸控制；

10、具有布撤防联动接口，可实现8小时用电回路联动时序开关控制；

11、可扩展5G模块，实现5G无线连接管理平台。

2)智能断路器

1、模块应采用标准2P\4P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计；

2、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯；

3、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置；

4、电压监测功能：能够实时对线路相电压、线电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护；

5、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护；

6、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警跳闸保护；

7、温度监测功能：能够实时对线路相线温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护；

8、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护；

9、功率监测功能：能够实时对线路每相功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警跳闸保护；

10、频率监测功能：能够实时对用电频率进行监测；

11、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量；

12、平衡度监测功能：能够实时对线路相电压、电流平衡度进行监测，当平衡度超过预设阀值时，可实现相电压、电流不平衡报警跳闸保护（三相回路）；

13、缺相监测功能：能够实时对线路相电进行监测，当其中一相电压缺相，可实现缺相报警跳闸保护（三相回路）；

14、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测，并将报警信息传送至平台；

15、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点；

16、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾；

17、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制；

18、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能；

19、瞬间电流分断能力大于或等于6KA；

20、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制；

21、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态；

22、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能；

23、采集范围：电流0~63A，温度0~85℃，剩余电流0~1000mA；

24、机械寿命操作分合闸循环次数为大于两万次；

25、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求；

3） 安全用电监测主机

1、可以实时显示被测线路的剩余电流变化、电流变化、温度变化、电压变化等相关数据。并进行分析处理，将现场实时探测数据通过有线或无线网络发送到系统平台软件，平台可实时远程监测报警。

2、可提供1路剩余电流、3路电流、4路温度、3路电压的监测。

3、自带LCD屏幕显示，可显示实时电气参数、中文显示报警信息。

4、支持与平台自动校时。

5、支持NB-IoT、5G、网线及wifi等多种通信方式进行独立通讯。

6、支持1路无源开关量干输入和1路无源开关量干接点输出或2路无源开关量输出。

7、预警及报警阀值可通过后台进行自由调节，达到阈值上传报警信息。

8、支持自检功能，当装置运行异常、元器件故障、温度探头和剩余电流互感器连接异常（短路或断路）时，应上报相应故障信息。

9、应支持远程消音及复位功能。如果探测器及主机出现故障可以通过按复位按钮来对探测器进行复位操作。

10、具有运行、故障、报警指示灯。

4） 智能双备份电源

1、设备采用19英寸机架式设计，可安装于标准机柜内。

2、设备采用RJ45以太网口与管理平台进行连接通讯；

3、设备具有2路AC220V电源输入接口，当其中一条电源线路出现故障时，可以自动切换到另外一条电源线路，切换时间<0.1S，可判断市电停电并进行报警，报警信息可通过平台软件进行显示；

4、设备内置主、备两个电源模块，当主电源模块故障时，会自动切换到备电源进行供电，切换时间<0.1S。

5、设备具有≥3.5寸触摸液晶屏，可显示主界面、参数设置界面、报警信息界面；主界面实时显示电压、电流、温度、湿度数据，输出状态，控制模式，报警状态等；报警信息界面实时显示市电停电、主、备电压异常，电流异常，温度异常，分回路通道异常信息等；参数设置界面可通过触 摸输入设置电压上下限，电流上限，温湿度上限，风扇开启温度，网络参数设置等；

6、设备具有1个AC220V电源输出接口，最大输出功率650W，可外接交流负载等设备；

7、设备具有32路DC12V电源输出接口,功率350W，单路额定电流3A，每路都有PPTC限流保护措施及独立的指示灯，前端设备或供电线缆出现短路、过流故障均能及时切断输出通道且不影响其他端口正常运行，并在故障消除后会自动恢复输出；

8、设备实时采集主、备电源模块电压、电流、温度、湿度、各输出分回路电流数据，并在管理平台进行实时显示，并可通过设置阈值进行 设备报警，报警信息可通过管理平台进行显示；

9、设备具有远程控制管理功能，可通过触摸屏或管理平台进行输出开关机控制；设备具有定时控制管理功能，可以设置≥10个定时点，可以按照单次、每周、或日期的方式进行定时开关机控制。

10、设备具有远程、手动模式配置，当配置成远程模式，可以通过管理平台进行输出开关机控制，当配置成手动模式，可以禁止管理平台进行输出开关机控制；

11、设备具有报警声音开启和关闭功能，可通过触摸屏配置设备报警时是否开启或关闭报警提示音；

12、设备具有风扇温控功能，可以设置风扇启动温度，当温度过高时可以启动风扇进良好的通风散热，保障设备稳定运行；

13、设备内置防雷模块，具有可靠的防雷接地保护；

14、工作环境：-20℃-60℃   <90%RH无凝露；

15、安装方式：机架式挂耳安装；

5） 智能双路供电电源

1、机架式安装设计；

具有标准RJ45网口，可实现以太网络通讯远程连接配套软件平台；

2、具有2路交流220V输入，8路交流220V输出，单路最大电流10A，8路最大总电流16A，每一路端口输出状态、供电类型状态均在前面板指示灯处及在软件平台可视；

3、设备具有全开/全关按键控制及上位机软件独立端口控制，设备具备时序开关功能。避免瞬间大负载供电对电网及设备的冲击；

4、具有8路输出端口可设置分时任务，在市电停电后按照分时任务各端口开始计时工作；

5、市电与UPS供电可实现停电自动切换，切换时间小于50毫秒；

6、可实时采集设备供电电压、电流、温度数据，具有过欠压、电流过载、过温报警功能；

7、市电与UPS供电可实现软件手动切换，切换时间小于50毫秒；

8、设备具有10路DI接口与4路DO接口，可以实现外部信号与设备的输出端口、停电报警进行联动。

（七）系统链接及路由

1、医院监控中心机房部署安全用电服务器、每幢设置一个网络接入中心。

2、监控中心机房安全用电服务器接入医院设备网络。

3、每幢网络接入中心直接接入医院设备网络。

4、每幢网络接入中心到本幢每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。

5、每幢网络接入中心到本幢每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。

（八）缺失平面图路由说明

1、2#楼共六层，三层设置网络接入中心，每层2个智能配电箱，每幢网络接入中心到本幢每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。12套智能配电箱平均长度为70米。

2、大礼堂共有3个智能配电箱，网络接入中心到每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。3套智能配电箱平均长度为70米。

3、后勤楼共有2层，一层2套智能配电箱，二层1套智能配电箱，网络接入中心到每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。3套智能配电箱平均长度为70米。

4、办公楼共有5个智能配电箱，网络接入中心到每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。5套智能配电箱平均长度为70米。

5、临床培训楼共有2个智能配电箱，网络接入中心到每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。2套智能配电箱平均长度为70米。

6、实验室共有4个智能配电箱，网络接入中心到每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。4套智能配电箱平均长度为70米。

7、餐厅共有5个智能配电箱，网络接入中心到每个智能配电箱敷设一根六类网线和一根模块电源线。每个智能配电箱敷设线缆就近引入原弱电桥架敷设。5套智能配电箱平均长度为70米。

四、施工要求：

1、施工单位应遵守环境保护的法律法规，并采取有效的措施控制施工现场的粉尘、噪声震动等对周围环境的污染和危害。

2、本项目所列的主要技术标准和规范，结合图纸及招标要求，如未能达到国际和国内最新标准时，投标人应使系统的深化设计、施工方案及选用的设备和材料符合最新的国际、国内标准。

五、采购清单明细

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内公共区域新风净化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 智能化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030504001001 | 中央处理设备 1.名称：中央处理设备 2.设备参数：2U机架中央处理设备；原厂导轨套件 配置2颗CPU，配置不低于：双路英特尔® 至强® 银牌 4310 2.1G, ≥128GB RDIMM, 3200MT/s内存, ≥2块256GB SSD 2.5英寸硬盘， ≥2块1.2TSAS 2.5 10K 热插拔硬盘， 支持RAID 0,1,10，无缓存RAID卡，支持NVMe硬件Raid， 可拓展为≥8个PCIe 第四代插槽，1个OCP 3.0插槽， 可支持SD卡数量≥2，SD卡可组成RAID 1级别， 支持双宽GPU数量≥2，单宽GPU数量≥4， 配置≥2端口千兆网卡， 冗余电源1+1、支持直流电源、冗余电源风扇， 支持热插拔，支持PMBus电源监控标准，满足80PLUS标准管理， 空气冷却， 配置远程管理卡模块，可提供远程管理功能。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030501013001 | 终端工作站 1.名称:终端工作站 2.参数:配置不低于：处理器不低于第十代I5；固态硬盘≥512GB ；独立显卡≥ GeForce GT7102GB GDDR5 高频内存≥8G*2 3200MHz ；显示器≥24英寸；键盘/鼠标 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030501017001 | 系统管理软件 1.名称：系统管理软件 2.功能参数：①.支持标准的SIP终端注册，可管理注册的终端设备，并可查看设备的在线状态； ②.支持远程控制各空气质量提升设备启停，状态收集显示； ③.支持对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级； ④.设备界面管理：支持设置视频的画面布局方式，可设置等分布局和发言自动放大布局，支持分别配置24台空气质量提升设备设备的多界面显示效果和内容，设置导航界面及分级界面； ⑤空气质量提升设备运行状态信息获取和显示：通过获取、同步信息交互服务器数据信息后，并根据区域空气质量管理需要，分类显示在服务器上，显示内容包括但不限于空气质量提升设备瞬时值实时检测风速、臭氧浓度、PM2.5、PM10、苯、甲苯、二甲苯、甲醛等浓度等；实时数据跟踪，历史数据统计分析，并自动升成图表状态说明。 ⑥设备故障报警，系统会锁定该故障信息，并在“故障报警”页面中显示为闪烁的红色。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030501003001 | 强弱电集成PLC自控柜 1.名称:强弱电集成PLC自控柜 2.功能参数：①智能控制空气质量提升设备； ②监控程序编写、图片处理、动态处理、数据处理、色彩处理； ③PLC模块具备≥12DI和≥8DO，集成高速处理器芯片，位指令执行时间≤0.15μs，通过信号板可扩展通信端口、模拟量通道、数字量通道和时钟保持功能； ④PLC模块本体集成≥2个以太网接口和≥2个RS485串行口，支持以太网接口下载程序，支持 Modus-RTU、USS、自由口通信等，本体最多集成 ≥3路100KHz高速脉冲输出，支持通用 MicroSD卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置，新版编程软件，融入多项人性化设计，项目开发更加高效，电源模块为整个系统提供高品质的直流供电。 | 台 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | 030501003002 | 数据接收输出转换器 1.名称:数据接收输出转换器 2.功能参数：①数据采集各类传感器的数据，数据输出至中央控制器及本地触摸屏； ②包含：≥4串口服务器网关（Modbus RTU转Modbus TCP）。 ③可以实现≥4路串口数据转 TCP/IP，支持≥2个10M/100M 以太网口。 ④支持 Modbus TCP 转 Modbus RTU 的 Modbus 网关功能。 | 台 | 24 |  |  |  |  |
| 6 | 030507014001 | 本地触摸屏 1.名称:本地触摸屏 2.功能参数：①≥7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率≥800×480），Cortex-A7 CPU为核心（主频≥800MHz）预装嵌入式组态软件，具备图像显示和数据处理功能； ②开启，关闭，状态显示 | 台 | 24 |  |  |  |  |
| 7 | 030503006001 | 臭氧传感器 1.名称:臭氧传感器 2.功能参数：风管式，24小时连续监测，0~5ppm，高精度电化学、安全控制型，采用高灵敏度的气体检测探头。产品采用抗干扰电路设计，可经受住现场变频器等各种强电磁干扰，设备采用进口免螺丝端子接线，使用更方便；485通讯接口 功能：检测室内空气臭氧浓度 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 8 | 030503006002 | 空气质量传感器 1.名称:空气质量传感器 2.设备参数：风管式，24小时连续监测； ①2.5um、10um（2通道），激光传感器； ②VOC量程0-10PPM,分辨率0.01PPM,进口电化学传感器； ③苯C6H6量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器； ④甲苯C7H8量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器； ⑤二甲苯C8H10量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器； ⑥甲醛CH2O量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，进口电化学传感器。485通讯接口； 功能：检测室内各类空气质量浓度； | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 9 | 030503006003 | 风速传感器 1.名称:风速传感器 2.设备参数：风管式，24小时连续监测，0~10m/s ,50Hz，高精度风速测量单元，反应灵敏，快速准确地测量微小风速。 3.管道式安装方式：现场安装，产品采用抗干扰电路设计，可经受住现场变频器等各种强电磁干扰，设备采用进口免螺丝端子接线，使用更方便。485通讯接口 4、功能：检测管道内风速 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 10 | 030501012001 | 中间转换设备 1.名称：中间转换设备 2.设备参数：①端口及硬件要求:24个10/100/1000M 以太网千兆电接口，4 个千兆光接口; ②交换机性能：交换容量≥3.36Tbps，包转发速率≥125Mpps。 ③VLAN：支持基于端口的 VLAN、支持基于协议的 VLAN、支持基于 MAC 的 VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094。 ④路由功能：支持 IPv6 静态路由、双协议栈。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 030904008001 | 光模块 1.名称:光模块 2.设备参数:速率：1GB/s双纤LC口，封装类型：SFP+，介质：SMF，波长：1310nm，传输距离:单模10公里 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 030904008002 | 动态数字孪生可视化展示模块 1.名称:动态数字孪生可视化展示模块 2.系统功能:数字孪生可视化点位附属信息集成管理；数字孪生可视化终端结构展示；数字孪生可视化终端管控；数字孪生可视化动态数据管理；数字孪生可视化快速定位管理；数字孪生可视化复盘分析管理；数字孪生可视化结构导入管理；数字孪生可视化互动虚拟主播；数字孪生可视化精细化权限管理；数字孪生可视化数据管理。 3.备注:系统集成至后勤可视化综合管控平台 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 030904008003 | 物联网数据采集模块 1.名称:物联网数据采集模块 2.系统功能:物联网数据采集；物联网数据处理；物联网数据异常分析。 3.备注:系统集成至后勤可视化综合管控平台 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030904008004 | 智能联动综合管控模块 1.名称:智能联动综合管控模块 2.系统功能:分系统自定义联动管理；定制联动管理策略。 3.备注:系统集成至后勤可视化综合管控平台 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030904008005 | 智能节能管控分析模块 1.名称:智能节能管控分析模块 2.系统功能:节能策略定制；智能节能管理；节能数据分析。 3.备注:系统集成至后勤可视化综合管控平台 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030904008006 | 系统设备设施运维信息模块 1.名称:系统设备设施运维信息模块 2.系统功能:系统设备库类别管理；设备设施资产录入管理；设备设施台账管理；设备设施全生命周期事件管理；设备设施报修；设备设施巡检。 3.备注:系统集成至后勤可视化综合管控平台 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030904008007 | 报警预警集成运维分析 1.名称:报警预警集成运维分析 2.系统功能:设备设施预警策略设定；设施预警报警信息查询；设备设施预警报警统计分析。 3.备注:系统集成至后勤可视化综合管控平台 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 030904008008 | 移动端智能管理模块 1.名称:移动端智能管理模块0 2.系统功能:移动端管理；移动端展示。 3.备注:满系统集成至后勤可视化综合管控平台 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 1.名称:智能化系统调试 2.备注:包含新增部分智能化的调试、完成网络系统设备设施的利旧网络的整体网络系统调试与完善等调试所有工作内容 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 21 | 030404034001 | 控制面板 1.名称:控制面板 2.安装方式:放置于墙面,距地面150cm | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 22 | 030411001001 | 配管 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 832.04 |  |  |  |  |
| 23 | 030411001002 | 配管 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 | m | 66.5 |  |  |  |  |
| 24 | 030413002001 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.备注:充分考虑现场情况，恢复至原状 | m | 66.5 |  |  |  |  |
| 25 | 030411001003 | 配管 1.名称:金属软管外刷防火涂料 2.规格:DN15 | m | 300.89 |  |  |  |  |
| 26 | 030411004001 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1189.89 |  |  |  |  |
| 27 | 030411004002 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.规格型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1637.58 |  |  |  |  |
| 28 | 030411004003 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RYYP-2*1.0 | m | 308.84 |  |  |  |  |
| 29 | 030411004004 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RYYP3*1.0 | m | 308.84 |  |  |  |  |
| 30 | 030411004005 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RYYP4*1.0 | m | 308.84 |  |  |  |  |
| 31 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:UTP6 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 188.47 |  |  |  |  |
| 32 | 030502005002 | 双绞线缆 1.名称:UTP6 2.敷设方式:桥架敷设 | m | 475.44 |  |  |  |  |
|  |  | 公区消毒系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公区消毒系统通风 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030701003001 | 空调器 1.名称:组合式全截面双极离子净化机组 2.参考尺寸:1400*850*600 3.型号:风量1000m³/h；机组静压:400PA；功率:0.55KW-4P；EC直流无刷变速风机 4.安装形式:吊装 5.功能描述：内含远程监测系统与质控软件模块 2.5m/s风速PM2.5净化效率>96%, 2m/s风速微生物净化效率>99% ,2.5m/s臭氧浓度浓度增加量<0.003mg/m³。 二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氨气净化效率>98% TVOC、甲醛、净化效率≥94% HCoV-229E 1h净化效率应≥99.99% 灼热丝检测报告,试验温度不得<750℃ 6.备注:含支吊架、检查接线、抗震装置 | 组 | 19 |  |  |  |  |
| 34 | 030701003007 | 空调器 1.名称:组合式全截面双极离子净化机组 2.参考尺寸:1500*900*600 2.型号:风量2000m³/h；机组静压:400PA；功率:0.75KW-4P；EC直流无刷变速风机 4.安装形式:吊装 5.功能描述：内含远程监测系统与质控软件模块 2.5m/s风速PM2.5净化效率>96%, 2m/s风速微生物净化效率>99% ,2.5m/s臭氧浓度浓度增加量<0.003mg/m³。 二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氨气净化效率>98% TVOC、甲醛、净化效率≥94% HCoV-229E 1h净化效率应≥99.99% 灼热丝检测报告,试验温度不得<750℃ 6.备注:含支吊架、检查接线、抗震装置 | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 35 | 030703021001 | 静压箱 1.名称:新风静压箱 2.规格:1680X1000X1200mm 3.材质:镀锌铁皮δ1.0mm 4.支架形式、材质:型钢支架 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器） 1.名称:风幕 2.型号:G=3000ml/h；风机350W(220V)；L=1800mm；噪音:≤56dB(A)；安装高度:≤3m 3.安装位置:大门入口 4.支架形式、材质:型钢支架 | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 37 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm＜长边长≤630mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.备注:含支架制作安装及除锈刷漆 | m2 | 229.97 |  |  |  |  |
| 38 | 030702001002 | 碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.备注:含支架制作安装及除锈刷漆 | m2 | 16.64 |  |  |  |  |
| 39 | 030702001003 | 碳钢通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤1250mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.备注:含支架制作安装及除锈刷漆 | m2 | 6.6 |  |  |  |  |
| 40 | 031208003001 | 通风管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 13.39 |  |  |  |  |
| 41 | 030703001001 | 碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 030703001002 | 碳钢阀门 1.名称:手动调节阀 2.规格:800*500 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 030703001003 | 碳钢阀门 1.名称:手动调节阀 2.规格:1250*400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 030703001004 | 碳钢阀门 1.名称:电动调节阀 2.规格:800*500 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 45 | 030703001005 | 碳钢阀门 1.名称:电动调节阀 2.规格:1250*400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 030703001006 | 碳钢阀门 1.名称:电动多叶调节风阀 2.规格:630*400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶排风口 2.规格:500*300 | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 48 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶排风口 2.规格:500*400 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 49 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:层流离子风口 2.规格:500*500 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 50 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:层流离子风口 2.规格:400*400 | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 51 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:800*500 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:1250*400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:新风过滤网 2.规格:800*500 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 54 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:新风过滤网 2.规格:1250*400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） 1.名称:PLC控制柜-AHU 2.规格:1700*700*350 3.备注:含PLC主机及其模块、5.5KW变频模块、模拟量防冻控制器（精度0.1）、触摸屏、低压电器件等相关的所有内容 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） 1.名称:PLC控制柜-MAU 2.规格:定制 3.备注:含PLC主机及其模块、5.5KW变频模块、模拟量防冻控制器（精度0.1）、触摸屏、低压电器件等相关的所有内容 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） 1.名称:压差采集显示控制柜 2.规格:定制 3.备注:含数显电子压差传感器、工控电脑显示器（含软件）、数据交换机、压差PLC主机、压差PLC主机编程、压差PLC扩展模块、组态软件、24V电源、低压电器件等相关的所有内容 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 030411001004 | 配管 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设/明敷 | m | 450 |  |  |  |  |
| 60 | 030411001005 | 配管 1.名称:金属软管外刷防火涂料 2.规格:DN15 | m | 4.8 |  |  |  |  |
| 61 | 030502005003 | 双绞线缆 1.名称:六类非屏蔽 2.敷设方式:桥架/穿管敷设 | m | 300 |  |  |  |  |
| 62 | 030411004006 | 配线 1.名称:RVVP-2*1.0 2.配线形式:桥架/穿管敷设 | m | 150 |  |  |  |  |
| 63 | 030701003003 | 室外机组改造 1.名称:室外机组13P压缩机更换 2.其他:含打压氮气、冷媒充氟 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 64 | 030701003004 | 加湿管路改造 1.名称:现机组内置加湿器,将加湿模块改至机组外 2.包含内容:含加湿器拆除、机组除锈防护处理、净化机组加固、40kg电热式加湿器、雾化专用散流喷汽管（Φ45,304sus）、多层复合硅胶蒸汽软管（Φ45,耐高温耐腐蚀）、4*10+1*6的电源线、净水过滤装置、进水管、排水管、溢流管、Φ15球阀、Φ15的Y型过滤器、Φ32PPR管及机组排水管道改造等加湿管路改造相关所有内容 3.其他:本项包含内容的工程量结合图纸及现场情况综合考虑在综合报价中 4.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 65 | 030701003005 | 新风入口改造 1.名称:机组新风分开采集改造 2.其他:含隔热玻璃窗户、多层4*4角钢底座 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 030701003006 | 空调制热改造 1.名称:AHU-1机组/AHU-2机组增加电辅热功能 2.包含内容:屏蔽信号线、洁净机组电加热（全SUS304结构,90W）、电加热304固定支架、3*16+2*10电加热主电缆、2.5平方耐高温线（黄铜和铁氟龙）、1.5平方耐高温线（黄铜和铁氟龙）等空调制热改造相关的所有内容 3.其他:本项包含内容的工程量结合图纸及现场情况综合考虑在综合报价中 4.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求等空调制热改造相关内容 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 安全用电 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030904012001 | 安全用电通讯主机 1.名称：安全用电通讯主机 2.设备参数：1）、模块采用RJ45标准网口、WIFI、4G等多种通讯方式与系统管理平台进行通讯；； 2）、具有按钮等方式切换WIFI热点和站点两种工作模式、WIFI功能可通过按钮等方式进行启用或关闭； 3）、模块内嵌WEB服务器，可直接通过WEB浏览器访问并配置设备参数信息，如IP地址、网关地址、服务地址等，并可以通过浏览器直接给设备进行升级； 4）、可通过管理平台远程实时查看各回路用电类型、实时电流、相电压、线电压、漏电流、线路温度、负载功率、电网频率、电压平衡度、电流平衡度、用电量等信息；最少支持48个回路以上的电流、电压、温度、剩余电流等数据的同步实时监测； 5）、可通过管理平台对实际线路对各用电分回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、缺相、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警参数进行相关参数配置； 6）、具有LED指示灯显示网络状态通讯状态、采集模块通讯或控制模块的连接状态等信息； 7）、具有OLED液晶显示屏，可显示设备IP地址、子网掩码、网关、各用电回路的报警状态、连接状态等信息； 8）、具有声音报警功能，可实现对实时报警信息的本地报警声音提示； 9）、具有全开/全关按钮，可一键实现所有用电回路的合闸与分闸控制； 10）、具有布撤防联动接口，可实现8小时用电回路联动时序开关控制； 11）、可扩展4G模块，实现4G无线连接系统管理平台； 12）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 177 |  |  |  |  |
| 68 | 030904012002 | 安全用电监测主机 1.名称：安全用电监测主机 2.设备参数：1）、可以实时显示被测线路的剩余电流变化、电流变化、温度变化、电压变化等相关数据。并进行分析处理，将现场实时探测数据通过有线或无线网络发送到系统平台软件，平台可实时远程监测报警。 2）、可提供1路剩余电流、3路电流、4路温度、3路电压的监测。 3）、自带LCD屏幕显示，可显示实时电气参数、中文显示报警信息。 4）、支持与平台自动校时。 5)、支持NB-IoT、4G、网线及wifi等多种通信方式进行独立通讯。 6)、支持1路无源开关量干输入和1路无源开关量干接点输出或2路无源开关量输出。 7)、预警及报警阀值可通过后台进行自由调节，达到阈值上传报警信息。 8)、支持自检功能，当装置运行异常、元器件故障、温度探头和剩余电流互感器连接异常（短路或断路）时，应上报相应故障信息。 9)、应支持远程消音及复位功能。如果探测器及主机出现故障可以通过按复位按钮来对探测器进行复位操作。 10)、具有运行、故障、报警指示灯。 11）、具有有效期内的消防产品认证证书。 12）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 319 |  |  |  |  |
| 69 | 030402008001 | 互感器 1.名称：电流互感器 2.型号：SF-SCTK681A-016 3.设备参数：1）、产品形态应为圆（方）型开口互感器。 2）、满足被监测线路电流不高于125A的场景应用。 3）、电流测量范围0-125A，测量误差不大于1%。 4）、工作频率：50Hz-60Hz。 5)、线间绝缘电压：1000V。 6)、绝缘强度：500MΩ/500V/min。 7)、工作温度：-12℃ ~ +75℃；储存温度：-20℃ ~ +75℃。 | 台 | 852 |  |  |  |  |
| 70 | 030402008002 | 电流互感器 1.名称：电流互感器 2.型号：SF-SCTK681A-024 3.设备参数：1）、产品形态应为圆（方）型开口互感器。 2）、满足被监测线路电流不高于125A的场景应用。 3）、电流测量范围0-125A，测量误差不大于1%。 4）、工作频率：50Hz-60Hz。 5)、线间绝缘电压：1000V。 6)、绝缘强度：500MΩ/500V/min。 7)、工作温度：-12℃ ~ +75℃；储存温度：-20℃ ~ +75℃。 | 台 | 78 |  |  |  |  |
| 71 | 030402008003 | 电流互感器 1.名称：电流互感器 2.型号：SF-SCTK681A-045 3.设备参数：1）、产品形态应为圆（方）型开口互感器。 2）、满足被监测线路电流不高于125A的场景应用。 3）、电流测量范围0-125A，测量误差不大于1%。 4）、工作频率：50Hz-60Hz。 5)、线间绝缘电压：1000V。 6)、绝缘强度：500MΩ/500V/min。 7)、工作温度：-12℃ ~ +75℃；储存温度：-20℃ ~ +75℃。 | 台 | 27 |  |  |  |  |
| 72 | 030402008004 | 剩余电流互感器 1.名称：剩余电流互感器 2.型号：SF-CTZK660C-045 3.设备参数：1）、产品形态应为圆（方）型开口互感器。 2）、满足被监测线路电流不高于125A的场景应用。 3）、电流测量范围0-125A，测量误差不大于1%。 4）、工作频率：50Hz-60Hz。 5)、线间绝缘电压：1000V。 6)、绝缘强度：500MΩ/500V/min。 7)、工作温度：-12℃ ~ +75℃；储存温度：-20℃ ~ +75℃。 | 台 | 132 |  |  |  |  |
| 73 | 030503006004 | 温度传感器 1.名称：温度传感器 2.型号：SF-HD-NTC-01-150-4色 3.设备参数：1）、采用耐高温环氧树脂水滴端子。 2）、工作温度：-40℃—150℃，有效量程：-30℃—145℃，测量误差不大于5%。 3）、常温下最大额定功率：50Mw。 4）、常温状态下耗散系数：2.0mW/℃。 5）、最大外接线长3.0M。 | 支 | 319 |  |  |  |  |
| 74 | 030904008009 | 单相监测模块1P 1.名称：单相监测模块1P 2.设备参数：1）、标准化工业设计； 2）、不少于2个485通讯接口； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警； 6）、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警； 7）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警； 8）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警； 9）、功率监测功能：能够实时对线路功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警； 10）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 11）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12）、具有运行、故障、报警状态指示灯； 13）、采集范围：电流0-100A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 14）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； | 个 | 185 |  |  |  |  |
| 75 | 030904008010 | 单相监测模块2P 1.名称：单相监测模块2P 2.设备参数：1）、标准化工业设计； 2）、不少于2个485通讯接口； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警； 6）、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警； 7）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警； 8）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警； 9）、功率监测功能：能够实时对线路功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警； 10）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 11）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12）、具有运行、故障、报警状态指示灯； 13）、采集范围：电流0-100A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 14）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； | 个 | 336 |  |  |  |  |
| 76 | 030904008011 | 单相监测模块2P 1.名称：单相监测模块2P 2.设备参数：1）、标准化工业设计； 2）、不少于2个485通讯接口； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警； 6）、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警； 7）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警； 8）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警； 9）、功率监测功能：能够实时对线路功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警； 10）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 11）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12）、具有运行、故障、报警状态指示灯； 13）、采集范围：电流0-100A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 14）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； | 个 | 289 |  |  |  |  |
| 77 | 030904008012 | 电源模块 1.名称：电源模块 2.设备参数：1）、2P宽度标准导轨式安装； 2）、额定输入电压：50HZ/AC220V； 3）、具有LED指示灯指示当前工作状态； 4）、稳定的直流输出，最大输出功率不小于30W； 5）、具有防雷击浪涌保护，最大泄放电流15KA； 6）、工作电压：AC220V； 7）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 78 | 030402004001 | 单相智能断路器（1P) 1.名称：单相智能断路器（1P) 2.型号：SF-S16-1P 3.设备参数：1）、应采用标准2P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 9）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 10）、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 11）、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 12）、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 13）、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 14）、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 15）、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 16）、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 17）、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 18）、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 19）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 20）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 21）、提供产品3C证书； 22）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 79 | 030402004002 | 单相智能断路器（1P) 1.名称：单相智能断路器（1P) 2.型号：SF-S20-1P 3.设备参数：1）、应采用标准2P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 9）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 10）、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 11）、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 12）、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 13）、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 14）、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 15）、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 16）、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 17）、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 18）、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 19）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 20）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 21）、提供产品3C证书； 22）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 45 |  |  |  |  |
| 80 | 030402004003 | 单相智能断路器（1P) 1.名称：单相智能断路器（1P) 2.型号：SF-S25-1P 3.设备参数：1）、应采用标准2P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 9）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 10）、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 11）、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 12）、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 13）、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 14）、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 15）、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 16）、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 17）、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 18）、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 19）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 20）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 21）、提供产品3C证书； 22）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 81 | 030402004004 | 单相智能断路器（1P) 1.名称：单相智能断路器（1P) 2.型号：SF-S32-1P 3.设备参数：1）、应采用标准2P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 9）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 10）、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 11）、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 12）、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 13）、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 14）、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 15）、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 16）、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 17）、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 18）、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 19）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； | 台 | 82 |  |  |  |  |
| 82 | 030402004005 | 单相智能断路器（2P) 1.名称：单相智能断路器（2P) 2.型号：SF-S(L)25-2P 3.设备参数：1）、应采用标准2P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 9）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 10）、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 11）、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 12）、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 13）、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 14）、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 15）、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 16）、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 17）、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 18）、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 19）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 20）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 21）、提供产品3C证书； 22）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 21 |  |  |  |  |
| 83 | 030402004006 | 单相智能断路器（2P) 1.名称：单相智能断路器（2P) 2.型号：SF-S(L)32-2P 3.设备参数：1）、应采用标准2P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 9）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 10）、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 11）、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 12）、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 13）、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 14）、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 15）、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 16）、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 17）、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 18）、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 19）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 20）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 21）、提供产品3C证书； 22）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 64 |  |  |  |  |
| 84 | 030402004007 | 单相智能断路器（2P) 1.名称：单相智能断路器（2P) 2.型号：SF-S(L)63-2P 3.设备参数：1）、应采用标准2P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3）、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4）、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5）、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6）、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7）、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8）、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 9）、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 10）、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 11）、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 12）、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 13）、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 14）、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 15）、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 16）、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 17）、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 18）、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 19）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 20）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 21）、提供产品3C证书； 22）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 85 | 030404019001 | 三相智能断路器(4P) 1.名称：三相智能断路器(4P) 2.型号：SF-T(L)32-4P 3.设备参数：1）、模块应采用标准4P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3)、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4)、电压监测功能：能够实时对线路三相相电压、三相线电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5)、电流监测功能：能够实时对线路三相电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6)、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警跳闸保护； 7)、温度监测功能：能够实时对线路三相温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 8)、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 9)、功率监测功能：能够实时对线路三相功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警跳闸保护； 10)、频率监测功能：能够实时对线路三相频率进行监测； 11)、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12)、平衡度监测功能：能够实时对线路三相电压、电流平衡度进行监测，当平衡度超过预设阀值时，可实现三相电压、电流不平衡报警跳闸保护； 13)、缺相监测功能：能够实时对线路三相电进行监测，当其中一相电压缺相，可实现缺相报警跳闸保护； 14)、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测，并将报警信息传送至平台； 15)、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 16)、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 17)、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 18)、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 19)、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 20)、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 21)、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 22)、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 23）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 24）、机械寿命操作分合闸循环次数为大于两万次； 25）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 26）、提供产品3C证书； 27）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 86 | 030404019002 | 三相智能断路器(4P) 1.名称：三相智能断路器(4P) 2.型号：SF-T(L)63-4P 3.设备参数：1）、模块应采用标准4P规格，机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2)、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3)、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4)、电压监测功能：能够实时对线路三相相电压、三相线电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5)、电流监测功能：能够实时对线路三相电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6)、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警跳闸保护； 7)、温度监测功能：能够实时对线路三相温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 8)、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 9)、功率监测功能：能够实时对线路三相功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警跳闸保护； 10)、频率监测功能：能够实时对线路三相频率进行监测； 11)、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12)、平衡度监测功能：能够实时对线路三相电压、电流平衡度进行监测，当平衡度超过预设阀值时，可实现三相电压、电流不平衡报警跳闸保护； 13)、缺相监测功能：能够实时对线路三相电进行监测，当其中一相电压缺相，可实现缺相报警跳闸保护； 14)、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测，并将报警信息传送至平台； 15)、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； - 、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 17)、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控 制； 18)、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 19)、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 20)、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 21)、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 22)、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 23）、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 24）、机械寿命操作分合闸循环次数为大于两万次； 25）、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； 26）、提供产品3C证书； 27）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 87 | 030404034002 | LORA智能开关面板 1.名称：LORA智能开关面板 2.型号：SF-86S 3.设备参数：1）、设备具有LORA通讯功能，可实现与测控主机远程通讯控制管理； 2)、设备具有1个2位、1个3位插座接口； 3)、设备具有1路AC220V开关输出功能，最大电流10A； 4)、设备具有1路触摸按钮，可进行输出状态控制； 5)、设备具有开关状态指示灯显示当前开关状态； 6)、工作环境：-20℃-60℃ <90%RH无凝露； 7)、安装方式：标准86盒固定安装； | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 88 | 080609003001 | LORA智能网关 1.名称：LORA智能网关 2.型号：SF-CM2000 3.设备参数：1）、设备具有以太网通讯接口及2路RS485通讯接口。 2）、设备具有LORA通讯功能，可实现与分控子模块与空调子模块的远程通讯管理。 3）、具有8路输出控制接口，最大电流5A。 4）、具有8路开关量输入接口。 5）、具有1路AC220V容灾输出接口，最大电流5A。 6）、具有8*24个定时点控制管理功能。 7）、具有2路三相全电量数据监测功能。 8）、具有8路单相电流、用电量数据监测功能。 9）、具有1路应急照明回路电流数据监测功能。 10）、具有4路温湿度数据采集功能。 11）、具有LED运行指示灯显示当前个回路工作状态。 12）、工作环境：-20℃-70℃ <90%RH无凝露 13）、安装方式：螺丝固定安装 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 89 | 030505014001 | 用电管理终端 1.名称：用电管理终端 2.型号：SF-F10G20 3.设备参数：1）、10寸及以上触控一体屏； 2）、至少具有1个RS485通讯口； 3）、具有密码登录、回路独立控制、全开/全关控制、静音等操作功能； 4）、具有报警弹窗提示； 5）、具有电压、电流、温度等回路数据显示功能； 6）、实现人员对于回路电气参数的查看和对回路操作控制。 7）、壁挂式安装。 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 90 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：智能用电配电箱箱体 2.设备参数：1）.采用优质冷轧钢板，表面精细化喷塑处理；具有回路指示灯、应急旁路开关； 2）.可扩展安装触控屏，能够实现控制各回路开关； 3）.内部预留集成智能监控主机和用电监测模块、控制模块空间，预留进出线接线端子，内部理线槽；预留散热孔、壁挂安装孔； 4）.具体尺寸可根据实际情况定制； 5）.具有产品名称、用电安全等标识； 6）.应具有CNAS或CMA证检测机构出具的检验报告。 3.规格：根据配套设备定制 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 91 | 080901010001 | 智能双备份电源 1.名称：智能双备份电源 2.型号：SF-WBP12/32IV 3.设备参数：1）、设备采用19英寸机架式设计，可安装于标准机柜内。 2）、设备采用RJ45以太网口与软件管理平台进行连接通讯； 3）、设备具有2路AC220V电源输入接口，当其中一条电源线路出现故障时，可以自动切换到另外一条电源线路，切换时间<0.1S，可判断市电停电并进行报警，报警信息可通过平台软件进行显示； 4）、设备内置主、备两个电源模块，当主电源模块故障时，会自动切换到备电源进行供电，切换时间<0.1S。 5）、设备具有3.5寸触摸液晶屏，可显示主界面、参数设置界面、报警信息界面；主界面实时显示电压、电流、温度、湿度数据，输出状态，控制模式，报警状态等；报警信息界面实时显示市电停电、主、备电压异常，电流异常，温度异常，分回路通道异常信息等；参数设置界面可通过触摸输入设置电压上下限，电流上限，温湿度上限，风扇开启温度，网络参数设置等； 6）、设备具有1个AC220V电源输出接口，最大输出功率650W，可外接交流负载等设备； 7）、设备具有32路DC12V电源输出接口,功率350W，单路额定电流3A，每路都有PPTC限流保护措施及独立的指示灯，前端设备或供电线缆出现短路、过流故障均能及时切断输出通道且不影响其他端口正常运行，并在故障消除后会自动恢复输出； 8）、设备实时采集主、备电源模块电压、电流、温度、湿度、各输出分回路电流数据，并在软件管理平台进行实时显示，并可通过设置阈值进行设备报警，报警信息可通过软件管理平台进行显示； 9）、设备具有远程控制管理功能，可通过触摸屏或软件管理平台进行输出开关机控制； 设备具有定时控制管理功能，最多可以设置10个定时点，可以按照单次、每周、或日期的方式进行定时开关机控制； 10）、设备具有远程、手动模式配置，当配置成远程模式，可以通过软件管理平台进行输出开关机控制，当配置成手动模式，可以禁止软件管理平台进行输出开关机控制； 11）、设备具有报警声音开启和关闭功能，可通过触摸屏配置设备报警时是否开启或关闭报警提示音； 12）、设备具有风扇温控功能，可以设置风扇启动温度，当温度过高时可以启动风扇进良好的通风散热，保障设备稳定运行； 13）、设备内置防雷模块，具有可靠的防雷接地保护； 14）、工作环境：-20℃-60℃ <90%RH无凝露； 15）、安装方式：机架式挂耳安装； 16）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 92 | 080901010002 | 智能电源控制器 1.名称：智能双路管理电源 2.型号：SF-DAPA220/16 3.设备参数：1）、机架式安装设计； 具有标准RJ45网口，可实现以太网络通讯远程连接配套软件平台； 2）、具有2路交流220V输入，8路交流220V输出，单路最大电流10A，8路最大总电流16A，每一路端口输出状态、供电类型状态均在前面板指示灯处及在软件平台可视； 3）、设备具有全开/全关按键控制及上位机软件独立端口控制，设备具备时序开关功能。避免瞬间大负载供电对电网及设备的冲击； 4）、具有8路输出端口可设置分时任务，在市电停电后按照分时任务各端口开始计时工作； 5）、市电与UPS供电可实现停电自动切换，切换时间小于50毫秒； 6）、可实时采集设备供电电压、电流、温度数据，具有过欠压、电流过载、过温报警功能； 7）、市电与UPS供电可实现软件手动切换，切换时间小于50毫秒； 8）、设备具有10路DI接口与4路DO接口，可以实现外部信号与设备的输出端口、停电报警进行联动； 9）、提供国家级检验检测中心出具的系统检测报告。 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 93 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 1.名称：UPS接入模块 2.型号：根据设备定制 3.设备参数：接入UPS,能够实时采集UPS用电数据、运行状态。 | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 94 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 1.名称：EPS接入模块 2.型号：根据设备定制 3.设备参数：接入EPS,能够实时采集UPS用电数据、运行状态。 | 台 | 50 |  |  |  |  |
| 95 | 030504001002 | 服务器 1.名称：服务器 2.型号：SF-SPSS-8406-01 3.设备参数：配置不低于：CPU：XEON E5-2609或其他同等性能型号（1颗CPU 16核），内存大小：32GB，硬盘容量：2TB，显示器鼠标键盘。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 030501017002 | 软件平台 1.名称：软件平台 2.参数：平台统一接入智能断路器、安全用电通讯主机、安全用电监测主机、LORA智能网关、智能双备份电源、智能双路管理电源、EPS接入模块、UPS接入模块，实现一个平台集中监控、管理。 1）平台软件采用跨平台技术架构，兼容主流操作系统并能支持国产操作系统；支持分级、分布式部署；支持单位内网（含有线、无线）、互联网使用；支持BS/CS两种架构；终端除支持传统PC外还支持移动终端包括手机、平板等，兼容主流浏览器（google Chrome、Firefox、IE9、360等）。 （2）平台软件具有实时监测、报警管理、地图管理、统计分析、运维管理、系统配置（权限管理、配置管理等）等应用模块。 （3）平台软件可满足医院不同场景的应用需要，实现对安全用电设备的远程管理、数据采集及数据应用，能够让用户直观、方便的查看设备运行情况，通过用电数据掌握前端用电情况。 （4）平台软件具备实时监测功能。可实时查看用电回路的电压、电流、线缆温度、剩余电流等采集数据，通过不同颜色标识设备在线、离线、报警状态及用电回路状态。 （5）平台软件具备预警、报警功能，可自动判断预警、报警等级，分别显示不同等级的预警、报警信息。可自动接收所有设备的过压、欠压、过载、过流、过温、漏电、打火、停电、离线等预警、报警信息，即时进行弹窗提示、语音提示，同时可通过短信将预警、报警信息推送至相关人员，快速定位用电风险位置。 （6）平台软件具备参数设定功能。一是可以设定用电回路的电压、电流、温度、剩余电流、打火等相应的预警、报警值，实现预警、报警、强制断电（分闸）三阶段管理；二是根据需要配置定时开关策略及上下班联动策略。 （7）平台软件具备地图功能，能够清晰展示设备所在位置、设备名称、设备状态、用户现场用电等信息，并能在平台软件上备注设备预警、报警信息处理情况。 （8）平台软件支持智本项目所有安全用 电设备的接入，实现数据实时查看、参数配置、报警推送、远程控制、上下班布撤防联动一键断电等功能。 （9）平台软件具备自动分析数据、自动生成分析报告等功能。可按设备、区域、时间等进行选择，通过系统平台对各类预警、报警、异常、风险监测数据及运行数据等信息进行有效采集、分类、统计、对比，生成分析报告。汇总生成的分析报告可根据用户需求设置按日、周、月、季、年，并生成/导出相关报告及报表。 （10）平台软件具备查询统计功能。一是对平台登录等操作日志类信息进行查询。二是对预警、报警信息进行统计。三是查询统计可按设备、区域、时间等条件选择单独、交叉查询。四是统计数据能够按客户需求导出相应报表。 （11）平台软件具备运维管理功能。可对发生过故障报警的回路执行“关注”操作，或系统自动生成“故障记录”，并能快速查看以往发生故障的回路信息，同时能对故障处置、维修等进行跟踪记录，实现故障、报警、维修的闭环操作。 （12）平台软件具备新增、编辑、删除建设区域、系统设备、用电回路信息等管理功能。 （13）平台软件具备系统用户管理功能。可对系统用户设置不同角色、不同权限；可通过设置各级权限，实现用户分类、分级管理。 （14）平台软件支持接入报警主机、水压、水位、烟感、火灾报警按钮等消防设施及系统。 （15）平台软件应取得国家版权局“计算机软件著作权登记证书”。 （16）平台应提供接口供第三方接入；应预留与其他应用系统、设备交互对接接口，确保系统扩展性及融合性。支持能耗管理，实现不同类型能耗的分类汇总和转化成标煤指标及KPI指标计算，警示用能最大增幅的终端用能及增幅情况，通过建立用能模型，实现可视化的增降幅警示，按时间、楼宇、按科室进行人均和面积用能统计，实现上述指标下的排名，并且实现楼宇、科室的能源流向；支持远程抄表，实现月度度数抄表和实施读数抄表，方便班组人员使用不同类型的数据进行汇总和填报院内预算报表；支持能耗告警管理，根据告警区域、告警时间等对告警记录进行查询，配置科室用能超标阈值告警，支持配置科室用能超标告警消息推送接受人，支持手机APP、短信、电话等方式告警推送；支持能耗诊断管理，实现系统级单位面积节能统计，设备级单位面积节能统计，区域级单位面积节能统计，异常用能判断、三相不平衡判断等；支持科室成本均摊，针对院区楼宇、楼层、科室层级划分，根据建筑面积、用电分摊系数、用水分摊系数、用电量分摊、用水量分摊数据展示，可对当前建筑楼宇科室进行编辑或新增，同时根据新增的数据可进行数据导出以及筛选查询；支持能耗对标，对能耗做节能诊断，系统级单位面积节能统计及设备级单位面积节能统计；对院内的科室用能进行纵向时间尺度对标和横向不同用能部门的横向对标；同时通过获取公开的数据将院内用能数据、万元收入能耗支出、人均综合能耗、面积综合能耗等关键指标跟同地区同规模医院进行对比，辅助决策实现深度用能管理；支持报表管理，提供报表模板管理，支持报表生成，报表文件管理和报表推送，包括日报表、月报表、年报表等，所有报表都可以由用户自定义，满足不同监测要求。报表能够支持多样化展示能耗报表；所有报表均可导出 excel 后保存及打印；同时报表的分类系统允许用户根据需要选择生成单项报表、组合报表和日志报表；支持数据管理，多种仪表的数据采集，同时支持采集数据的临时保存、断点续传并且在数据传递过程中进行数据加密；支持未来可能新增或更换的仪表采集；支持数据跟其他第三方平台的对接包含但不限于将该系统的能耗数据对接给其他第三方、从其他第三方采集能耗数据到该系统；支持通知管理、系统管理；支持与上级监管平台进行接口数据对接，主动将数据推送给监管平台，并自检数据对接的稳定性。 （17）系统平台应授权采购人永久使用，实现采购人要求的功能，免费并优化、修复补丁等。供应商在市场对平台进行升级的，采购人享有优先升级的权利。采购人对于部署的系统及数据拥有所有权，有权在辖内进行转移部署。供应商对涉及采购人的相关场所信息、数据等负有保密义务。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 030502005004 | 双绞线缆 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架/穿管敷设 | m | 3295 |  |  |  |  |
| 98 | 030502005005 | 双绞线缆 1.名称:RYJS4*1.0 2.敷设方式:桥架/穿管敷设 | m | 3295 |  |  |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 011302001001 | 吊顶天棚拆除 1.名称:矿棉板拆除重装 2.其他:垃圾清运至指定地点 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 100 | 011302001002 | 吊顶天棚拆除 1.名称:铝板吊顶拆除重新定做安装 2.其他:垃圾清运至指定地点 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 101 | 011302001004 | 吊顶天棚 1.名称:石膏板吊顶拆除维修 2.表面处理:内墙腻子、乳胶漆表面处理与现场一致 3.其他:垃圾清运至指定地点 4.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | m2 | 58 |  |  |  |  |
| 102 | 011302001005 | 吊顶天棚 1.名称:石膏板吊顶拆除新做 2.表面处理:内墙腻子、乳胶漆表面处理与现场一致 3.其他:垃圾清运至指定地点 4.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | m2 | 176 |  |  |  |  |
| 103 | 011302002001 | 格栅吊顶 1.名称:格栅拆除重新定制安装 2.其他:垃圾清运至指定地点 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | m2 | 260 |  |  |  |  |
| 104 | 011101003001 | 地面保护 1.名称:地面局部保护 2.地面材质:地板革 3.其他:垃圾清运至指定地点 4.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副本）

项目编号：_____  _              __

项目名称：_____  _            __

响 应 文 件

供应商：                        (盖单位章)

地  址：_____  _            _  _

电  话：_____  _            _  _

年    月    日

- 格式一、报价函

报 价 函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加贵方组织的项目编号为HYHA____-____的________________  项目的竞争性磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方愿以总承包价人民币              元参与本项目的报价，我方提交的响应文件，正本一份，副本  份及电子文档  份（UBS接口设备存储）。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成施工任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，采购人有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方承诺决不拖欠民工工资。在本项目支付工程竣工结算款前，我方承诺全部结清民工工资。否则，贵方有权不支付工程竣工结算款。

6、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵方有关采购的各项规定。

7、我方同意本响应文件在采购文件规定的提交首次响应文件截止时间后，在采购文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

开户银行：

开户账号：

电    话：

传    真：

年   月   日

## 格式二：诚信廉政承诺书

诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1．严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3.在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6．在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11．不在开标后进行虚假恶意投诉。

12．主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（投标企业签章后作为投标文件的一部分）

- 格式三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）      的   （姓名）  为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代表人无转委托权，特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

- 格式四、首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 项目负责人 | 姓名： 建造师级别： 建造师注册证书编号： |
| 供货期 |  |
| 总工期 |  |
| 设备质保期、工程保修期 | 自验收合格之日起 ___年，其中__ _年 |
| 对竞争性磋商文件的认同程度声明 （是否完全认同） |  |

注：本表除需在响应文件中装订外，还需另外一式三份单独密封（本项目首轮报价不进行公开唱价）。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

- 格式五、已标价工程量清单

按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写,以计价软件实际导出版本为准。

- 附表1 主要材料表

主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 质量等级 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 单价（元） | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………本表可根据实际需要扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表可根据需要扩展。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附表2 主要工程设备表

主要工程设备表

工程名称：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/厂家 | 规格/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |

说明：本表可根据需要扩展。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

- 格式六、技术（商务）偏差表

技术（商务）偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：技术偏差表和商务偏差表分别填写。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式七：主要设备及配件报价明细表（如有）

主要设备及配件报价明细表

项目编号：

项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 设备/配件名称 | 品牌 | 规格/型号 | 制造商及产地 | 单价(元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：（1）投标产品中所列的主要组成部分及配件需明细报价，供应商必须如实填写。

（2）本表可按相同形式扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月  日

## 格式八：设备维保明细表

设备维保明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 质保期 | 保修价格（质保期满后 年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1年 | 3年 | 5年 | 其他方案 |
|  | 优惠条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可选填，若设备有维保费用，请在此表中明确维保费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月  日

## 格式九：质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 生产企业 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用应包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月  日

- 格式十、近年同类工程业绩一览表

近   年同类工程业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 合同名称 | 工程名称 | 采购人名称 | 竣工 时间 | 合同 金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评审办法。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

八、项目管理机构

项目管理-机构组成表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 证书编号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 填写项目班子全部人员信息。

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、最近3个月养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职施工员、质检（质量）员、预算、材料、安全员（C证）等岗位人员。应附岗位证书(技术负责人附职称证书)、身份证、相关部门开具的近3个月养老保险证明资料复印件，专职安全员应附安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

- 格式十一、商务情况表

商务情况表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  | 企业主管部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业技术等级 |  |  | 开业时间 |  |
| 开户行名称 |  |  | 开户行账号 |  |
| 资质证书号码 |  |  | 营业执照号码 |  |
| 技术力量 状况 | 职工人数 人，其中技术工人 人，技术工人平均等级 级； 高级工程师 名，工程师 名，助理工程师 名， 技术员 名，施工员 名。 |  |  |  |
| 大型机械设备 |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |
| 技术服务 主要措施 |  |  |  |  |
| 服务响应时间 |  |  |  |  |
| 质量保证期及售后 保证措施 |  |  |  |  |

注：本表可以相同格式扩展。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

- 格式十二、中小企业声明函等证明材料（如有）

### 1、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商单位全称（加盖公章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的供应商无需提供。

### 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位全称（加盖公章）：

日  期：

注：不符合相应条件的供应商无需提供。

- 3、环境标志产品明细表

环境标志产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的品目，按规定格式逐项填写，附《中国环境标志产品认证证书》，否则评审时不予加分。

如所报产品不是环境标志产品，则不需填写本表。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

- 4、政府强制采购节能产品明细表

政府强制采购节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府采购强制节能产品根据《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目确定。

★2、如所报产品为政府强制采购节能产品，按规定格式逐项填写，提供《国家节能产品认证证书》，否则按无效报价处理。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年月日

附表：政府强制采购的节能产品品目清单、节能环境标志产品认证机构名录

附表1、政府强制采购的节能产品品目清单

附表2、参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

附表1：

政府强制采购的节能产品品目清单

——摘自《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号文件）

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表2：

参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

——摘自《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号，2019年04月03日发布）

2-1 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2-2 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

### 5、节能产品明细表

节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，按规定格式逐项填写，附《国家节能产品认证证书》，否则评审时不予加分。

- 如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。此表可根据需要同格式扩展。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

- 格式十三、资格证明材料格式（参考）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

- 资质证书、安全生产许可证；

- 项目负责人的建造师注册证书、安全考核合格证书（B证）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或信用承诺函

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 供应商不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 不存在禁止参加政府采购活动情形的书面声明

不存在禁止参加政府采购活动情形的书面声明

（采购人名称）：

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

我单位郑重声明：我单位不存在上述禁止参加政府采购活动的情形。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商单位全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 符合本项目特殊资格要求的证明材料

- 格式十四、响应文件技术部分内容参考提纲

响应文件技术部分内容参考提纲

施工组织设计应包含但不限于以下内容

- 项目总体实施方案；

- 施工质量保证措施；

- 施工总进度计划及工期保证措施；

- 施工安全措施计划及文明、环保施工措施计划；

- 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险；

- 安装调试方案；

- 磋商文件规定的其他内容。

### 附表一、拟投入的主要施工机械设备表

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (KW) | 生产 能力 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二、劳动力计划表

劳动力计划表

| 工种级别 | 姓名 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

### 附表三、项目管理班子配备情况表

项目管理班子配备情况表

| 职 务 | 姓 名 | 身份证号 | 职 称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担 在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级 别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳情况 | 项目 数量 | 项目 名称 |
| 本工程一旦我单位成为成交供应商，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表四、人员简历表

人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 及级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

注：可另附承建类似工程情况介绍。后附人员身份证、职称证（如有）、执业资格证（如有）等。

- 格式十五、响应文件密封封套标记参考格式

响应文件密封封套标记参考格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 首轮报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………………首次响应文件递交截止时间之前不准启封（公章）…………………