山东大学第二医院中央空调末端净化及智能联网管控改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDZT2023CS067

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：山东政通项目管理有限公司

时        间：二〇二三年八月

# 诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1．严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3.在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6．在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11．不在开标后进行虚假恶意投诉。

12．主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（供应商签章后作为响应文件的一部分）

目  录

第一章竞争性磋商公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取采购文件	4

四、响应文件提交	5

五、开启	5

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章供应商须知	7

供应商须知前附表	7

一、说明	15

二、竞争性磋商文件	15

三、响应文件编写	16

四、首次响应文件递交	21

五、磋商会议仪式、磋商与评审	22

六、询问和质疑	30

七、授予合同	31

八、相关费用	32

九、解释权	32

十、其他	32

第三章 评分办法	33

一、评审办法	33

二、评分细则	33

三、评审执行的政府采购政策	35

第四章合同条款及格式	40

第五章项目技术要求及工程量清单	46

一、项目简介	46

二、项目涉及范围	46

三、项目建设目标	46

四、项目技术要求及建设规范	47

五、售后服务及质保期外维护要求	61

六、付款方式	62

七、采购清单明细	62

第六章响应文件格式	80

# 第一章竞争性磋商公告

山东大学第二医院中央空调末端净化及智能联网管控改造项目竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院中央空调末端净化及智能联网管控改造项目采购项目的潜在供应商应在山东政通项目管理有限公司（济南市高新区中铁财智中心5号楼15层）获取采购文件，并于2023年09月15日08时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDZT2023CS067

项目名称：山东大学第二医院中央空调末端净化及智能联网管控改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：635万元

最高限价：635万元

采购需求：本项目覆盖外科楼所有楼层中央空调末端风机盘管的智能化改造。在中央空调末端回风口增加空气净化装置实现空气净化消毒，改造风盘支管供回水管路及设备，实现风机盘管温控器的联网改造，针对外科楼楼层较高的情况进行智能化热力平衡改造，实现风机盘管末端系统智能化热力平衡管控，以医院后勤综合管控平台为基础完成集成对接，完成外科楼空调末端动态数字孪生综合管控系统的智能化管控。为保证后勤设备物联网的安全稳定，对医院后勤设备物联网进行优化改造。详细范围及内容见招标图纸及招标清单。

合同履行期限：本项目合同签订之日起至质保期满为止。

本项目（是/否）接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，政府采购政策执行内容详见磋商文件。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本次采购要求潜在供应商必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2 资质要求：同时具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质及电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力确保项目的顺利完成；

3.3 信誉要求：在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次采购活动；

3.4 财务要求：财务状况良好，需提供2021年度或2022年度财务状况审计报告（至少包括”三表一注“，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或其开户银行出具的银行资信证明；

3.5 人员要求：拟派项目经理具备本公司注册的机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建项目的项目经理；

3.6 本项目不接受联合体。

## 三、获取采购文件

时间：2023年08月30日至2023年09月05日，每天上午09:00至13:30，下午14:00至16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：山东政通项目管理有限公司（济南市高新区中铁财智中心5号楼15层）

方式：电子邮箱获取。

各潜在供应商应将营业执照副本、资质证书（同时具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质及电子与智能化工程专业承包二级及以上资质）、安全生产许可证、“信用中国”及“中国政府采购网”网页截图、拟派项目经理注册证书及安全生产考核合格证书（拟派项目经理具备本公司注册的机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建项目的项目经理）、法人代表授权委托书及授权代表身份证、竞争性磋商文件工本费电汇底单，经盖章扫描后发送邮件至下述邮箱（SDZTXMGL001@163.com），并备注供应商名称、授权代表姓名、联系电话、电子邮箱等内容。（缴纳竞争性磋商文件工本费须从公司基本账户或一般账户转出，须标明项目编号，开户名称：山东政通项目管理有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行，账号：15132401040008253，采购文件售价：300元/份，售后不退）

注：

1、本项目实行资格后审，获取竞争性磋商文件成功不代表资格后审的通过。

2、本采购项目的变更、修改、澄清等内容均在“中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网”发布。各潜在供应商应随时关注并及时自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

售价：300 元/份，售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年09月15日08时30分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂(地址：济南市天桥区北园大街247号)。

## 五、开启

时间：2023年09月15日08时30分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂(地址：济南市天桥区北园大街247号)。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

本次磋商公告在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、山东大学第二医院网站同时发布。公告时间以中国政府采购网发布时间为准。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：山东大学第二医院

地    址：济南市北园大街 247 号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名    称：山东政通项目管理有限公司

地　　址：济南市高新区中铁财智中心5号楼15层

联系方式：0531-88809753

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0531-88809753

# 第二章供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示： 本采购文件中，标注有“★”或“☆”的条款，为本采购文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。供应商未实质性响应的，将按无效报价处理。 竞争性磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称：山东大学第二医院中央空调末端净化及智能联网管控改造项目 项目编号：SDZT2023CS067 |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购计划编号：无 |  |  |  |  |  |
| 3 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |  |  |  |  |  |
| 4 | 代理机构：山东政通项目管理有限公司 联系人：朱先生 联系电话：0531-88809753 |  |  |  |  |  |
| 5 | 资金来源：国拨资金，自筹资金。 预算金额：6350000.00元 最高限价：6350000.00元，含暂列金440000.00元。 |  |  |  |  |  |
|  | 标包 |  | 标的名称 | 数量 | 预算(元) | 最高限价 （元） |
|  | 01 |  | 山东大学第二医院中央空调末端净化及智能联网管控改造项目 | 1 项 | 6350000.00 | 6350000.00元，含暂列金440000.00元。 |
|  | 磋商报价超过预算金额或最高限价的，按无效报价处理。 |  |  |  |  |  |
| 6 | ★合格的供应商： 合格供应商指符合本项目竞争性磋商公告中规定的资格条件，并通过了磋商小组对其响应文件的资格审查。 其中，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的时间：递交首次响应文件截止时间当日。 采购代理机构将查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 供应商需提供的资格证明材料： （1）标有统一社会信用代码的营业执照副本复印件； （2）竞争性磋商公告中资格条件要求的资质证书、安全生产许可证等复印件； （3）2021年度或2022年度经审计的财务报告复印件（须包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或其基本开户银行出具的资信证明复印件； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明的书面声明； （5）供应商在递交首次响应文件截止日期前近三个月中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （6）拟派项目经理具备本公司注册的机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建项目的项目经理； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。 （8）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商须提供书面声明。 （9）供应商已按照竞争性磋商公告要求获取了竞争性磋商文件。 （10）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 （11）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。 注：本项目实行资格后审，以上（1）-（8）资料为必备项，必须按规定装订于响应文件中，未按要求提供资格证明材料的及资格证明不合格的均为无效响应文件；资格审查未通过，不进入下一步评审。 |  |  |  |  |  |
| 竞争性磋商文件的答疑、澄清和修改 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 提交疑问时间：2023年09月06日16:00前 提交疑问方式：发电子邮件至SDZTXMGL001@163.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 领取答疑、澄清或变更文件时间：2023年09月07日17:00前； 采购代理机构可能会以电子邮件的方式将本项目答疑文件或变更通知发送至供应商购买采购文件时登记的电子邮箱，供应商应在收到答疑文件或变更通知后 24 小时内书面回执确认。 |  |  |  |  |  |
| 响应文件 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | “响应文件组成”详见“总则”第 9 条。 |  |  |  |  |  |
| 10 | - 报价要求详见“总则”第 10 条。 - ★1）本项目合同形式：工程量清单计价合同； - 2）本项目报价方式：采用工程量清单报价方式； - 3)本项目设有暂列金，暂列金金额为440000.00元。该暂列金应包括在总报价中，且在各轮报价中均不得更改。 - 4）总报价中包括社会保障费。 - 5）各轮报价中的规费费率、税率为不可竞争费用。 |  |  |  |  |  |
| 11 | - 首次响应文件份数： - 纸质响应文件四份，其中正本一份和副本三份； - USB 接口设备存储的电子版响应文件一份,电子文档应包含响应文件完整电子版（签字盖章后的正本响应文件PDF扫描版、word文档格式完整版）; - 报价一览表一式三份。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| 12 | 首次响应文件密封和标记： 供应商应将首次响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在 封面明显处注明以下内容： 1）项目编号、项目名称 2）正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时之前不准启封”字样。 注：所有副本密封在一个包封内即可。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 首次响应文件的装订： 首次响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序编排，标明页码，建议双面打印、胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。首次响应文件封装背脊打印：“XXXX 项目响应文件公司名称”。 纸质响应文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标注页码； ②为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX项目）响应文件 公司名称。 |  |  |  |  |  |
| 磋商保证金及报价有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 磋商保证金金额：100000.00元人民币 1、递交方式：现金转账、银行保函、磋商保证金保险等方式任选其一。采用现金转账方式的，递交至以下账户： 开户名称：山东政通项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司济南软件园支行 账 号：15155201040013010 备注：1）磋商保证金以网银或电汇方式提交的，磋商保证金到账截止时间为递交首次响应文件截止时间，逾期到账的，将被视为“未按本竞争性磋商文件提交磋商保证金”，其响应文件无效； 2）磋商保证金须从供应商单位账户转出；未按规定提交磋商保证金的供应商，其响应文件无效； 3）供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的磋商保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。 2、磋商保证金以担保函方式提交的，担保函装订在响应文件中。原件需到期退还的，可以随电子文档一起密封提交或在递交响应文件时单独提交给采购代理机构。 |  |  |  |  |  |
| 15 | ★报价有效期：自首次响应文件递交截止之日起 90 日历天 |  |  |  |  |  |
| 首次响应文件的递交 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 首次响应文件递交截止时间：详见磋商公告。 首次响应文件递交地点：详见磋商公告。 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |  |  |  |  |  |
| 磋商会议 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 磋商会议仪式时间：同首次响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同首次响应文件递交地点。 是否公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容： ¨公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 þ不公开，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内 容 |  |  |  |  |
| 18 |  | 证明材料查验：磋商过程中，磋商小组或其委托的工作人员查验供应商的以下证明材料： þ评分办法中打分项涉及的人员证件、业绩合同： ¨原件 ☑复印件。 注：上述证明材料的复印件必须附在响应文件中。 |  |  |  |  |
| 评 审 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 磋商小组的组成：代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人代表等三人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选供应商三名。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 是否授权评标委员会确定中标人： ☑否，评标委员会推荐 3 名成交候选供应商， 由采购人依法确定成交供应商； ¨是，评标委员会推荐 3 名成交候选供应商，并按照采购人授权确定1名成交供应商。 |  |  |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 成交服务费： þ成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮80%计取，由成交供应商向代理机构交纳。 成交服务费由成交供应商支付。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内 容 |  |  |  |  |
| 23 |  | - 供货期：成交且经采购单位确认后，20天内完成供货，工期：供货完成后45天内全部施工完毕并通过验收（供应商可自报最短供货期及工期）； - 本采购项目不得以任何方式转包或分包给其他经营者（如弄虚作假等），一经查实，采购人有权终止合同，成交商须赔偿采购人的经济损失并承担违约责任。 |  |  |  |  |
| 24 | 免费质保期：项目验收合格之日起不少于2年。 质量要求：合格，通过有关部门验收； 安全目标：杜绝伤亡事故发生。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 付款方式：合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款银行保函；每次根据工程实际形象进度付至当次审计产值的80%；工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全验收合格，付至最终审计结算金额的97%，经甲方同意，解除预付款银行保函，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付；同时乙方提供合同金额5%的设备安全运行保证金银行保函，经甲方确认设备安全运行达到预期目标，双方签字确认后解除该银行保函。付款前乙方先行提供合法正规票据。 |  |  |  |  |  |
| 26 | þ本项目不需缴纳履约担保。 □本项目要求成交供应商提交履约担保： 履约担保的金额：成交金额的 10%。 履约担保的形式：现金（电汇）、银行保函、专业担保机构出具的保函。履约担保受益人：采购单位。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 是否统一组织踏勘现场： ¨不组织，供应商自行踏勘现场。供应商领取磋商文件后须自行勘查现场，根据现场实际情况编制响应资料及优化施工图纸（采购人提供整修简图），对于供应商在编制深化设计成果因项目资料不完整、不准确造成的损失由供应商自行承担。如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。 þ 组织 1、统一组织勘察现场 时间：2023年09月06日下午2时 地点：山东大学第二医院至善楼门口 联系人及联系方式： 吕工 17660085750 2、踏勘现场要求： （1）供应商踏勘现场发生的费用自理。 （2）供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 （3）采购人在踏勘现场中介绍的本项目情况和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。 |  |  |  |  |  |
| 28 | 财务状况年份要求：2021年度或2022年度； 近三年：2020年8月1日至今； 如成立时间较短（不满一年）的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |  |  |  |  |  |
| 29 | 供应商应派熟知本项目的技术人员或造价人员出席竞争性磋商会议，评审过程中磋商小组将分别与各供应商就本项目技术、工程计价等问题进行磋商和谈判。 |  |  |  |  |  |
| 30 | ★参与政府采购活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，管型荧光灯镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器（含坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单参与报价或未按竞争性磋商文件要求提供相关证明材料的，均属于无效报价。 所投产品属于政府强制采购范围内的产品，须在响应文件中提供该产品有效的《国家节能产品认证证书》复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |

附表：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000 以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

总则

## 一、说明

1.采购人、采购代理机构

采购人单位名称详见供应商须知前附表。

采购代理机构名称详见供应商须知前附表。

2.合格供应商

详见供应商须知前附表。

3.供应商参加磋商活动的费用

无论参加竞争性磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加本项目采购活动有关费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件组成

本磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及按本磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

5.竞争性磋商文件答疑

供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1代理机构对竞争性磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买磋商文件的所有供应商。补充文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.2为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟响应文件递交截止时间，并将此变更书面通知各供应商。

6.3 供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

## 三、响应文件编写

7.响应文件语言及计量单位

7.1供应商和代理机构就采购活动过程中交换的文件和来往信函均使用中文。

7.2除竞争性磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 供应商一旦决定放弃本项目的竞争，应及时通知采购代理机构。报名后无正当理由不参与本磋商项目且不通知采购人或采购代理机构的,采购代理机构将通过中国政府采购网如实记录。

8.响应文件组成

响应文件由四部分组成，包括诚信廉政承诺书、商务文件、技术文件、资格资质证明文件。

8.1 诚信廉政承诺书

8.2商务文件

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）首轮报价一览表；

（4）已标价工程量清单；

（5）综合单价分析表；

（6）主要设备/材料价格表；

（7）供应商基本情况表；

（8）近年完成的同类项目情况表；

（9）正在施工的和新承接的项目情况表；

（10）近年发生的诉讼及仲裁情况；

（11）商务偏离表；

（12）优惠条件及合理化建议；

（13）供应商认为需要加以说明的其他内容。

8.3 技术文件

（1）施工组织设计；

施工组织设计主要内容参考提纲：

1）总体施工方案（包括总平布置）；

2）施工机械、设备配置、劳动力计划；

3）应急预案；

4）工程质量保障措施；

5）施工组织设计中对室内的保护性拆除方案、防护工程、环保工程等施工的应对方案；

6）安全、文明保障措施及环境保护施工措施；

7）垃圾清运方案；

8）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

9）与监理人、设计人的配合；

10）磋商文件规定的其他内容。

（2）材料供应和检验措施情况；

（3）扬尘降噪措施；

（4）技术参数响应；

（5）项目管理机构；

（6）技术要求偏离表；

（7）供应商认为需要提供的其他材料或说明。

8.4 资格、资质证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（3）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

9.踏勘现场

9.1 供应商应按对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制响应文件和可能签订承包合同所必须的一切资料。成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出任何索赔。对此类要求，采购人将不做任何答复与考虑。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

9.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人在现有条件下能使供应商利用的资料。采购人对供应商据此而做出的推论、理解以及由此产生的后果概不负责。

9.3 供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

9.4 如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，可自行进行踏勘，采购人将不再统一组织，费用自理。

10.竞争性磋商报价

10.1 本次竞争性磋商过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，再次报价时，原则上在首次响应文件中的首轮报价的基础上进行整体浮动（已标价工程量清单中的各清单子项单价、合价均按同比例调整，但不可竞争性的规费费率、税金税率，以及暂列金、暂估价除外），除非磋商小组对本项目技术要求（含工程量清单项）有变更，否则不允许修改调整所投报的工程量清单项、清单描述及工程量、工程材料（设备）品牌规格、施工组织设计和项目管理机构。

10.2 本项目采用工程量清单计价方式，在报价中应包含与原平台对接的相关费用，不单独竞报。合同形式按本章供应商须知前附表中“报价要求”项所注明的合同形式。本工程控制价为：6350000.00元，暂列金440000.00元。

10.3 本项目工程量计量和报价按《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）等相关规范；报价计算方法按《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》，根据本企业定额、市场行情、建设地点现场及周边情况等自主报价。其中，人工单价不得低于建设项目所在地建设行政主管部门规定的人工工日单价最低标准，规费按磋商会议当日前28天建设项目所在地正在执行的规费费率计取（并且应与本项目预算中的规费费率一致），税金按现行一般增值税税率填报。

10.4 本项目有设计变更时，有变更的工程量清单项目，单价套用已标价工程量清单中相同或类似项目的综合单价；已标价工程量清单没有相同或类似项目，可依据山东省和建设项目所在市地建设行政主管部门发布的下述工程计价相关文件规定等、定额人工单价或供应商在已标价工程量清单中所报人工单价、实际完成的工程量等计算的施工项目预算金额后,以该预算金额为基数按本次磋商的最后报价比采购预算下浮的比例计算该施工项目的结算金额。合同结算价原则上不得超过本项目预算金额。

10.5 供应商所供设备、材料必须符合国家技术规范和质量标准，且在报价单中应标明所供设备、材料的名称、规格型号、品牌、生产厂家和产地、材质、等级。报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险，施工过程中因此引起的材料等价格变动由供应商自行承担风险。对于成交供应商所投报的所有设备、材料，甲方有权进行置换（仅置换设备、材料并调整其自身价格，安装费或施工费等不做调整）。

10.6 本项目合同实施过程中，如出现变更或超出采购范围以外的内容时，综合单价套用响应文件中相同或相类似项目的综合单价，如有新增项目无法套用相同或相似项目全费用综合单价时，包括但不限于以下文件进行报价：

《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》；

《山东省建筑工程消耗量定额》（鲁建标字[2016]39 号）；

《山东省安装工程消耗量定额》（鲁建标字[2016]39 号）；

济南市现行最新文件要求计算的施工项目预算金额。

★10.7 供应商应依据本磋商采购文件所提供的工程量清单进行报价，在首次响应文件中不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、清单特征描述、计量单位、工程数量等内容，否则按无效报价处理。

★10.8本工程规费取费标准按照现行文件执行，其中：社会保险费和建设项目工伤保险费应包含在投标报价中。

10.9 供应商根据施工现场踏勘了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制，并考虑将来施工过程中可能影响报价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的后果或工期延长由供应商自行承担。

10.10 本项目总报价中应包含设备材料进场检测检验费（如有）、竣工验收费（如有）、竞争性磋商采购代理服务费，但不需单独列项。

★10.11 本工程暂列金金额见供应商须知前附表。供应商在已标价工程量清单中应按供应商须知前附表中给定的暂列金金额填报，即暂列金金额在第一轮报价、再次报价、最后报价中均不得改动。

10.12 供应商所供设备、材料必须符合国家技术规范和质量标准，且在报价单中应标明所供设备、材料的名称、规格型号、品牌、生产厂家和产地、材质、等级。报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险，施工过程中因此引起的材料等价格变动由供应商自行承担风险。对于成交供应商所投报的所有设备、材料，甲方有权进行置换（仅置换设备、材料并调整其自身价格，安装费或施工费等不做调整）。

10.13报价货币：报价中的单价、合价和总报价均采用人民币报价。

10.14 供应商未填报价格的清单项，将被视为此项价格已包含在总报价中。

10.15 单独密封的报价一览表与首次响应文件正本不符，以报价一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.16如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

11.响应文件编写

11.1 响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为 响应文件的组成部分。

11.2 响应文件应用不褪色的材料打印或复印（A4 幅面）。

11.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处 应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

12.首次响应文件签署

★12.1 首次响应文件应加盖供应商公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。供应商代表必须按采购文件的规定签署响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按采购文件要求签署及盖章的响应文件无效。

13.首次响应文件密封和标记

13.1 供应商应准备的首次响应文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份首次响应文件上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2 首次响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

14.响应文件装订

详见供应商须知前附表。

15.磋商保证金

15.1★供应商应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2 供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和采购文件规定的其他情形。

15.3 磋商保证金的退还：

1）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还；

2）成交供应商的磋商保证金在签订合同后 5 个工作日内予以退还。

16.报价有效期

16.1 本项目报价有效期见供应商须知前附表。

★报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、首次响应文件递交

17.首次响应文件递交时间和地点

17.1 首次响应文件递交时间、递交截止时间及递交地点详见供应商须知。

17.2 供应商代表必须在首次响应文件递交截止时间前将首次响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟首次响应文件递交截止时间的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收递交截止时间后送达的响应文件。

18.响应文件签收

18.1 本项目只接受书面形式的响应文件，其他形式的不予接收。

18.2 响应文件递交截止时间后，对供应商已提交的响应文件不予退还。

19.响应文件修改与撤回

19.1 供应商在竞争性磋商文件确定的提交首次响应文件截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知代理机构。

19.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3 供应商在报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议仪式、磋商、评审由采购人依法组织实施。

20.磋商会议仪式

20.1 本项目磋商会议仪式时间和地点见供应商须知前附表。磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交首次响应文件的供应商代表参加。未出席磋商会议的供应商，视同为默认磋商会议仪式过程和结果。

20.2 采购人或采购代理机构同各供应商代表共同对响应文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3 经检查无误后，代理机构工作人员现场拆封首次响应文件。

20.4 按本章“供应商须知前附表”的规定，本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

20.5 磋商会议仪式后，磋商小组视情况可能会安排（或委托工作人员）核验供应商相关证明材料，核验内容详见供应商须知前附表。

21.磋商小组

磋商小组的组成见供应商须知前附表，磋商小组负责对响应文件进行初步审查，与合格供应商进行磋商，合格供应商提交最后报价后进行评审，提出书面评审报告,推荐成交候选供应商，磋商小组直接确定综合评审排名第一的单位为成交供应商。

22.评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评审小组将严格按照采购文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评审小组依据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：磋商小组及有关工作人员，应当对评审过程情况及供应商的商业和技术秘密予以保密。

23.评审方法

本项目评审方法见供应商须知前附表。

24.初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查以确定供应商是否具备报价资格。

资格审查未通过的供应商，不得进入下一步评审。

资格审查后，合格供应商不足3家的，不得进行下一步的评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条除外。

24.4 磋商小组应当对符合资格条件要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应文件处理：

1）未按采购文件规定要求签署、盖章的；

2）首次响应文件中未按规定报价的，包括擅自增加、删除、修改工程量清单项，清单项名称、工程量清单特征描述、工程数量及计量单位的；或者提供了多方案报价的；

3）首轮报价、再次报价、最后报价中的任一轮报价超过采购预算的；

4）本项目要求中伴随有产品供货时，所投报产品未明确注明允许投报进口产品而投报进口产品的；

5 ）本项目要求中伴随有产品供货时，所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的；

6）未按规定交纳磋商保证金的；

7）在首次响应文件提交截止时间当日，经查询供应商存在本章前附表所述不良信用记录的；

8）在首次响应文件中， 未响应标注有“★”或“☆”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

9）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

10）报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的（盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是供应商委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同）；

11）法律法规和采购文件规定的其他情形。

★24.6 磋商小组确定为非实质性响应的响应文件为无效响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

24.7 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才有资格进行磋商，并按磋商小组的要求提供再次报价和最后报价。

25.磋商与综合评审

25.1 磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。

25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 本竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价应由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7 提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔 2014〕214 号文）第三条第四项情形的，或者符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔 2015〕124 号文）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

25.8 节能环保产品、中小微企业产品的价格均按最后总报价比首次响应文件报价（第一轮总报价）浮动的比例进行同比例的浮动调整。

26.评审过程要求

26.1 磋商会议仪式之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及确定成交候选供应商的情况等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

27.报价不一致时的修正和处理

27.1 本章“供应商须知前附表”中载明首次响应文件的报价等主要内容需公开时，单独密封的首轮报价一览表与装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容不一致时，以单独密封的首轮报价一览表内容为准。装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容与首次响应文件中报价明细表内容不一致的，以首轮报价一览表为准；★单独密封的两个或以上首轮报价一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除磋商文件明确规定接受备选方案外，均属于未实质性响应磋商文件，按无效报价处理。

27.2 首次响应文件的正本与副本不一致的，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；最后总报价与最后报价明细表不一致时，以最后总报价为准，修正最后报价明细表。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★27.3 供应商应按以上要求接受首次响应文件的修正，修正后的数据对供应商具有约束力。如供应商不接受以上修正，其响应文件按无效响应文件处理。

28.响应文件的澄清

28.1 为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显 文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；★拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视其为未实质性响应的响应文件，响应文件无效。

28.2 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清。

29.评审时执行的政府采购政策

29.1 中小企业优惠办法

1) 工程全部由符合政策要求的中小企业承揽的，价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为建筑业；

2) 工程全部由符合政策要求的中小企业承揽的，给予3%的价格扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予1%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

3) 依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

4) 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照国家有关规定追究相应责任。

对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行响应报价扣除。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财 库〔2014〕68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。对符合本办法规定的监狱企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审；具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予3%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见磋商文件第三章“评审方法和评审细则”；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2）残疾人福利性单位评标价格的计算：

残疾人福利性单位的评标价格=最后报价×（ 1—扣除比例） ；

供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见磋商文件第六章“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

29.4 节能环保产品优惠办法

1)供应商所报产品属于政府强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于政府强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所报产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供政府强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效报价处理。

2)供应商在响应文件中对所报产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（详见附件，需提供符合政府采购优惠政策明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（根据财库〔2019〕19号文的规定），未提供财库〔2019〕19号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件：符合政府采购优惠政策明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

30.采购项目终止

30.1 有下列情形之一的，应对本采购项目废止，采购人将视情况另行组织采购或不再采购：

1）至首次响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商不足3 家的；

2）经评审，符合磋商文件规定条件的供应商不足3家或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算,采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规规定的其他情况。

30.2 供应商出现串标或其他影响采购的违法违规行为的，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

31.成交公告

31.1 采购人确定成交供应商后， 采购代理机构将在发布采购公告的同一媒体发布成交公告。

31.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、总价以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

32. 询问和质疑

32.1 供应商认为本竞争性磋商采购文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目采购公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公 告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.3 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本磋商文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“供应商须知前附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

32.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号），供应商可以委托 代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.7 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。。

32.8  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理； 采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

33.成交通知书

33.1 确定成交结果后，采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

33.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

34.签订合同

34.1 成交供应商与采购人应在成交通知书发出之日起30内，按照磋商文件确定的事项签订合同。

34.2 磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

## 八、相关费用

35. 本项目成交服务费由采购代理机构向成交供应商收取。计算标准详见磋商文件第二章“供应商须知前附表”。

## 九、解释权

36.解释权

本磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十、其他

其他补充内容，详见供应商须知前附表。

# 评分办法

## 一、评审办法

- 本次磋商采用综合评分法，满分为100分，磋商小组成员应对所有通过初步审查并实质上响应竞争性磋商文件的供应商（以下称为合格供应商）进行逐项评分。并按最终得分由高到低进行排序。每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。如果最终得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；最终得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 二、评分细则

| 评审项目 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 总报价评审（30分） | 满足竞争性磋商要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价÷最后报价）×报价权值×100。(最终计算分值保留小数点后两位) 备注：报价若超预算，按无效报价处理。 |
| 技术部分（65分） | 施工组织设计方案 （19分） | 1、总体施工方案：施工总体方案响应磋商文件要求，布置合理，并能提出合理化建议，施工方案编制全面、科学、具有针对性，特殊施工措施明确、有效得3分，方案一般，针对性不足，得2分；方案欠缺，无针对性得1分，未提供不得分。 2、施工机械、设备配置、劳动力计划：满足磋商文件要求，设备、人员调配充足、持证上岗，结构合理，具有针对性得3分，方案一般，针对性不足，得2分；方案欠缺，无针对性得1分，未提供不得分。 3、应急预案：任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施方案、科学、合理可行、完善、具有针对性得3分；方案一般，针对性不足，得2分；方案欠缺，无针对性得1分，未提供不得分。 4、工程质量保障措施：对采购人有质量承诺，质量保证体系健全，质量目标响应磋商文件规定或有更高要求，质量保证措施可靠、明确、合理可行，消除质量通病的措施明确、可行得3分；方案一般，措施不明确，针对性不足，得2分；方案欠缺，无针对性得1分，未提供不得分。 5、施工组织设计中保护性拆除方案、环保工程等施工的应对方案。方案和措施，科学、合理、切实可行，具有针对性得2分；方案一般，措施不明确，针对性不足，得1分；未提供不得分。 6、安全、文明保障措施及环境保护施工措施：有完善的安全、环保保证措施、安全目标响应磋商文件规定或有更高要求、安全管理、安全技术、文明施工、环境保护等措施可靠、可行、杜绝习惯性违章措施有针对性得3分；方案一般，措施不明确，针对性不足，得2分；方案欠缺，无针对性得1分；未提供不得分。 7、垃圾清运方案：对施工过程中产生的垃圾清运方案、避免影响医院正常工作，方案科学、合理、完善、可行得2分；方案一般，措施不明确，针对性不足，得1分；未提供不得分。 |
|  | 主要设备响应情况 （8分） | 供应商提供的消毒机（2分）、物联网智能平衡阀（2分）、联网型温控面板（2分）、智能控制系统（2分）的质量优良、性能可靠、规格型号等信息匹配完整，具体供货及安装调试方案明确可行得8分，每发现一处不合理或负偏离扣0.5分，扣完为止。（提供所投产品的检测报告及相关证明材料。） |
|  | 产品技术指标响应 （30分） | 根据供应商所报产品的技术指标，与第五章项目技术要求及工程量清单中，“四、项目技术要求及建设规范”进行评审，参数要求共计162条，每有一条存在负偏离扣0.19分，扣完为止。 注：1、偏离或响应须在响应文件“技术响应偏差表”详细列明，必须填写真实数据，提供相关证明材料。如有前后不一致、不实响应或大量复制粘贴采购文件中的要求等情形，磋商小组有权视相应技术参数为负偏离。 2、需提供主要技术指标相关证明材料作为佐证，否则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。 |
|  | 售后服务方案（3分） | 根据响应文件中提供的售后服务方案进行评审，维修服务人员配备合理，符合项目的售后服务需求，具有对维修响应时间、处理办法及解决问题的售后服务方案，保证设备出现故障能够及时响应、快速恢复正常使用，定期回访设置合理符合项目要求，维保方案清晰完整、措施健全，得3分，方案不全面，针对性不足，得2分；方案欠缺，无针对性得1分；未提供不得分。 |
|  | 质保期 （3分） | 在满足磋商文件要求的基础上（2年不得分），每增加1年加1分，最多加3分。 |
|  | 项目管理机构（2分） | 项目部人员配备齐全合理、项目部人员技术力量雄厚，各专业技术力量齐全，得2分，每发现一处不合理扣0.5分，扣完为止。 |
| 商务部分（5分） | 类似业绩 （5分） | 供应商2020年8月1日以来每承接过一项类似业绩的每个加1分，最多得5分。（注：以竣工验收时间为准，提供项目竣工验收报告，业绩合同复印件附在响应文件中加盖公章才可计分，否则不得分）。 |

注：

1.以上评分办法中涉及业绩合同等内容的必须在响应文件中提供复印件。未提供的不予计分，业绩合同以竣工验收时间为准，提供项目竣工验收报告。

2.汇总磋商小组成员得分时，以所有磋商小组成员的算术平均值为该供应商的最终得分；

3.综合得分四舍五入保留到小数点后两位，第三位数四舍五入。

## 三、评审执行的政府采购政策

1.环保节能产品执行政府采购优惠政策

（1）供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则将会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。其中，所报产品为政府强制采购产品的而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

（2）供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料。

（3）《根据转发《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的通知》（鲁财采〔2019〕39号）及《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔2007〕32号）的规定，采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、环保评标因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分：

1）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的5%幅度的加分；（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在响应报价中所占比例）；

2）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的5%幅度的加分。（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在响应报价中所占比例）。

2.中小企业优惠办法

本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本竞争性磋商文件中所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（3）若供应商为小微企业，按照《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，注：如遇到规范或政策调整，则执行最新规范或政策的规定，给予小型和微型企业产品的价格10%（工程项目为3%）的扣除；用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:

行业包括：□农、□林、□牧、□渔业，□工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），☑建筑业，□批发业，□零售业，□交通运输业（不含铁路运输业），□仓储业，□邮政业，□住宿业，□餐饮业，□信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），□软件和信息技术服务业，□房地产开发经营，□物业管理，□租赁和商务服务业，□其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（5）具体价格扣除公式为：小微产品评审价格=磋商最终报价-磋商最终报价×扣除比例；

（6）如供应商为小微企业，报价时，须提供《中小企业声明函》；否则将不给予价格扣除的政策优惠。

成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

3.促进残疾人就业政府采购政策

（1）按照财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策。

（2）供应商为残疾人福利性单位或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的，涉及部分价格将做扣除，须提供《残疾人福利性单位声明函》（后附）并满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（4）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.政府采购支持监狱企业发展的政策

（1）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章。

注：评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

# 第四章合同条款及格式

政府采购合同

项目名称：

合同编号：

采购编号：

甲方：

乙方：

（甲方）所需(项目名称)经山东政通项目管理有限公司以（项目编号）竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

合同履行中，甲、乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、工程名称、内容

工程名称：

地点：

工程内容：

三、合同金额及计价方式

1、计价方式：本合同采用固定综合单价合同形式。

2、根据上述合同文件要求，签约合同金额为人民币￥      元，大写：

四、合同价款的支付及调整

1、合同价款额的支付

2、合同结算价的调整

2.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

2.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除上款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

五、履约保证金

无

六、工程质量标准

1、工程质量标准：

2、保修期、质保期：

七、竣工验收及结算

1、竣工验收

乙方提供竣工图和竣工资料的时间：竣工验收前提供竣工图及竣工资料（包括不仅限于施工方案等）。

2、结算：最终结算金额依据实际工程量为准。

八、工期

1、计划开工日期：   年   月   日

2、计划竣工日期：   年   月   日

3、工期总日历天数天，自采购人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

4、地点：甲方指定地点。

九、违约条款

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。乙方违约，可直接从质保金中扣除；甲方违约，从采购款项中扣除。

2、乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方应给甲方对高出违约金的部分予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、乙方迟延履行合同，不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，甲方有权解除或者要求的服务继续履行合同。

十、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第种方式解决：

1、向仲裁委员会提起仲裁；

2、向法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十二、合同保存

本合同一式 份，甲方  份，乙方  份，山东政通项目管理有限公司一份。

十三、合同附件：

附件一：合同管理要求

甲 方（公章）：                   乙 方（公章）：

法定代表人或授权代理人：          法定代表人或授权代理人：

（签字或盖法人章）                （签字或盖法人章）

开户单位：                         开户单位：

开户银行：                         开户银行：

帐 号：                            帐 号：

地 址：                            地 址：

邮政编码：                         邮政编码：

电 话：                            电 话：

签订时间：                         签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

附件一：合同管理要求

一、质量与安全

1.1质量保证体系：乙方应按照合同规定，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程并严格遵守甲方制定的相关管理制度。在采用乙方深化设计的施工图施工时，所引起的设计质量责任由乙方承担。无论工程材料是由乙方自行采购供应或是由甲方指定的材料供应商供应，均不解除乙方所负的工程全面质量责任。乙方应该对各种材料、器材、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由乙方承担应有的责任。乙方人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，施工中持证上岗，并佩戴单位岗位证。在特殊工种的施工中，若发现不佩戴岗位证的人员，不持有资格证书施工，则按每发现一次，罚款1000元。累计10次则停工整顿。乙方应按施工图及有关技术规范要求，设置专门的监控测量岗位，完成工程所有的监控测量工作，并积累完整的技术资料。

1.2工程质量监督管理：分部分项工程均由甲方等相关部门验收

1.3工程质量未达标违约金：合同价款的5%，并返工，直至工程竣工验收合格。

1.4甲方根据项目需要有权对单项、分项工程进行分包，而不视为违约。

1.5考核管理：中标单位项目经理、项目总工、安全员人员必须按响应文件承诺的人员到岗，在工地的时间不得少于工期的70%，出勤时间不得少于21天/月，每日进出场时需在院基建办公室登记，采购人按登记情况进行考核，若出勤时间少于规定的，按500元/天进行扣罚，扣罚款在最终结算支付时扣除。驻地项目经理、技术负责人不得随意更换，否则补偿甲方5000元/人次；若驻地项目经理、技术负责人达不到甲方要求，乙方需无条件更换，否则补偿甲方5000元/人次。

1.6证件管理（合同中约定）：中标单位须将项目经理建造师证书、项目经理安全生产考核合格证书B证、项目总工职称证（如需）、项目总工安全生产考核合格证书B证（如需）、安全员的安全生产考核合格证书C证（如需）的原件在中标通知书发出前移交至采购人处，由采购人代为保管，待工程竣工验收合格后返还。

1.7在施工期间乙商应服从甲方安全、卫生方面的管理，因施工期间不达标者，发现一次罚款1000-5000元，并停工整治，由此造成的工程工期延误，由乙方自行负责。

二、工期

工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：工期除不可抗力外不得延误，否则误期违约金额为人民币      元/日。

# 第五章项目技术要求及工程量清单

## 项目简介

山东大学第二医院外科楼中央空调系统末端风机盘管均为2010年楼宇建设之初建设，目前中央空调末端风盘系统设备设施随着时间流逝、存在不同程度的老化现象，维修费用逐年增加。当前风机盘管末端管控功能异常，无法实现智能化联动控制，控制阀损坏无法实现综合节能的目标，末端环境缺少空气净化装置。全球范围内针对物联网的安全事件频繁发生，黑客和不法分子利用物联网终端和网络的安全漏洞和设计缺陷，对各类物联网发起攻击、入侵并控制物联网终端，窃取或窜改业务数据，对网络和应用服务的正常运行造成严重的影响。目前我院后勤物联网设备种类繁杂，为保障医院后勤物联网安全对后勤设备网的网络环境进行改造完善。

## 项目涉及范围

本项目覆盖外科楼所有楼层中央空调末端风机盘管的智能化改造。在中央空调末端回风口增加空气净化装置实现空气净化消毒，改造风盘支管供回水管路及设备，实现风机盘管温控器的联网改造，针对外科楼楼层较高的情况进行智能化热力平衡改造，实现风机盘管末端系统智能化热力平衡管控，以医院后勤综合管控平台为基础完成集成对接，完成外科楼空调末端动态数字孪生综合管控系统的智能化管控。为保证后勤设备物联网的安全稳定，对医院后勤设备物联网进行优化改造。

## 项目建设目标

通过本项目改造，实现外科楼空调末端的动态数字孪生综合集群节能管控。针对外科楼中央空调末端，完善末端空气净化消毒设备设施，对空调末端系统进行全面改造，保障空调系统的净化消毒与智能化节能管控，保障楼宇空调系统末端的健康、有序运行。利用动态数字孪生技术实现空调末端风机盘管供水、回水管道、设备设施的可视化管理，实现风机盘管末端运行状态，末端环境等信息的实时监控，并根据智能化管理策略进行智能化联动节能控制与消杀管理。满足用户末端空调需求的基础上，实现综合节能管理。外科楼集群节能控制系统实现数字孪生可视化、末端环境采集、终端联动控制、节能运行数据分析、楼宇热平衡智能控制、净化消毒智能控制、移动端智能管控等系统功能。本项目需对接山大二院已建设完成的智慧后勤可视化集群节能综合管控平台，利用动态数字孪生技术实现中央空调机组与风盘末端的无缝集成对接，实现智能化集群节能管控。

本项目通过“资产发现和身份识别、发现风险、有效管控、闭环处置” 几个方面对后勤智能设备物联网进行安全改造。

## 项目技术要求及建设规范

1、物联网智能平衡阀

为了保证外科楼各区域水力热力平衡、中央空调末端水平衡采用物联网平衡阀设计，根据空调系统结构，在地下一层空调机房回水管与每层风机盘管水系统接立管的水平回水管上设置物联网平衡阀采用RS485通讯，使用物联网控制箱进行智能化控制、保障中央空调系统的水平衡管理。

物联网平衡阀产品要求：

执行器防水防尘等级：IP68

压力等级：PN16

通讯方式：RS485接口，支持Modbus通讯协议

物联网智能调节阀具有防拆卸铅封功能，阀体执行器为分体式、可拆装。

执行器具有直观的液晶屏显示，阀门面板上具有液晶面板显示，可以直观地显示阀门工作模式、阀号、故障信息、实时开度、阀门编码，供水温度，回水温度及运行状态显示等信息。

输出力矩：50Nm  功率：功耗低，不大于1W（仅当阀门启、闭时）

动作时间：不高于120S

物联网智能调节阀电动执行器采用合金金属减速齿轮制成，保证足够的机械寿命和扭矩输出，输出扭矩大（是阀门扭矩3倍以上），保证阀门的可靠运行。

执行器上壳材质燃烧等级：B级，执行器下壳材质：压铸铝（保证有足够的机械强度）

介质：冷、热水及60%乙二醇

介质温度：2℃—120℃

环境温度：-20°C〜55°C

环境湿度：95%RH  不凝露

关断压差：0.6MPa~1.0MPa

阀体：阀体材质：碳钢  阀芯阀杆：304不锈钢；阀体表面做相应的防锈处理。

密封：橡胶软密封

连接方式：法兰连接

阀芯：V型304不锈钢阀芯，具有流通能力大，阻力小，流量调节特性好等特点，在保证足够的机械寿命和耐腐蚀、耐结垢特性的同时，还能保证其流量调节的特性。具备全开度时的低阻力特性。

V型阀芯：调节线性比例好，调节阀调节线性报告

开度调节范围：0~100%自由调节，阀位调节精度优于100:1，等百分比调节，调节精度优于1%，调节能力：0-90。角行程，具备关断能力。

物联网智能调节阀执行器内置控制与运算单元智能控制器自身具备开度上下限设定，内置自动PID调节算法、供热智能调节等算法，用户可选择自动控制 或 手动控制（自动PID控制：执行器支持多种控制模式：回温控制、温差控制、回压控制、压差控制、室温控制、流量控制、分时段控制等，现场执行器可根据现场回温、温差、回压、压差、室温、流量等参数自动调节阀门开度，控制参数数值及控制方式可远程下发；手动控制：可通过远程控制器或控制平台直接下发阀门开度。）内置2路温度（PT1000），2路压力（4~20mA）数据采集模块。

物联网智能调节阀执行器具有开关极限限位，保证现场正常控制。安全的防堵转功能，当有异物进入阀体或者由于污垢堵转后，阀门会自动切断供电电流，防止烧坏电机。电机具有电气限位、机械限位、过热保护、过载保护等保护措施。

物联网智能调节阀具有大于十万次开关寿命。

现场阀门调试装置：可用专用工具机械手动控制。

高可靠性：控制阀门及执行器使用寿命长，稳定可靠。断电后保持原位，供电后自检等功能。

测温精度：执行器测温采用PT1000热电阻，安装方便测温精度高。

物联网智能调节阀在断电的情况下保持原位；当通讯中断或者执行机构不能正常动作时，执行器报警并把报警信息发送给控制器及上位平台。

物联网智能调节阀执行器具有权威部门出具的认证报告。

噪声：阀门动作时产生噪声不超过50分贝。

2、风盘末端智能化改造

外科楼空调末端风机盘管供回水管路改造包括供水支管、球阀、过滤器、电磁阀、波纹管、联网温控器设备的整体改造。联网温控器面板采用LoRaWAN 无线连接方式，在楼宇各层部署lora网关，实现末端控制面板的无线管控。

Lora网关产品要求：

- 安装形式：吊顶或吸顶式安装

- 通信协议：标准LoRaWAN

- 工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)

- 硬件配置不低于：4核处理器，1.5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53，512 MB DDR4 RAM内存，8 GB eMMC闪存

- 供电方式：DC9-24V / 802.3 af标准PoE供电

- 防护等级：IP65

- 网口：千兆PoE网口

- 支持上下行全双工通信

- 具有1个复位按钮，1× Type-C 调试接口

- 支持蜂窝网络（可选）：七模全网通，支持三大运营商网络

- 支持Wi-Fi： IEEE 802.11 b/g/n，2.4GHz （客户端与AP模式）

- 工作温度：-40°C~70°C，存储温度：-40°C~85°C，相对湿度：25℃下  0%~95%（无凝结）

- 内置网络服务器且支持主从网关连接；

- 兼容主流标准LoRaWAN网络服务器LinkWAN、Chirpstack、腾讯云、TTN等；支持PPPoE, SNMP v1/v2/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT等网络协议；

- 支持底噪扫描、组播、ClassA/B/C类型节点接入；

- 支持双链路备份功能，蜂窝&有线， 蜂窝&Wi-Fi；

- 标准数据转发协议：支持MQTT&HTTP&HTTPS数据转发；

- 支持远程设备管理：远程设备管理/配置/升级；

- 设备需具有第三方权威机构颁发的RoHS和REACH认证证书；

- 设备需具有SRRC型号核准证；

- 设备应符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》，并具有的第三方检验机构出具的CMA认证证书。

联网型温控面板产品功能要求：

- 通信接口：无线LoRaWan

- 通信协议：Modbus TCP

- 面板具有无线中继功能

- 面板可显示工作模式、设定温度、室内温度、星期、风速、时钟、水阀开/关

- 支持二管制、四管制水系统，支持二线制、三线制开/关型水阀

- 支持八时段、八温度定时设置

- 计时功能

- 电量统计

- 计费功能

- 红外遥控功能（选配）

- 童锁功能（全锁和半锁）

- 低温保护

- 掉电记忆

- 密码功能（管理员密码）

- 广播群控

- 风机不受控

- 待机亮度9级可调

- 背光亮度3级可调

- 按键音量9级可调

- 关机屏幕状态可选（息屏、待机）

产品技术规格要求

- 工作电源：AC85-285 V，50/60Hz；

- 控制信号：电开电关信号；

- 负载电流：5A

- 外型尺寸：86x86mm

- 温度设定范围：5℃～45℃；

- 温度显示精度：0.5℃；

- 温度控制精度：±1℃；

- 测温误差：≤0.5℃；

- 外壳材质：PC+ABS阻燃

- 镜面材质：亚克力

- 工作环境：-5-45°  湿度5-95%RH(不结露)

- 防护等级：IP30

3、回风净化

空调末端回风口式微静电空气净化装置与风盘连接，采用智能风动管理，保障空调末端环境的空气品质。产品要求无耗材。设备参数要求：

1)微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动；

2)微静电净化消毒装置的制造商应采用先进技术制造的ifD微静电净化组件作为净化消毒装置的核心部件，可杀灭细菌、病毒等微生物。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关技术先进性证明材料。电离段为针孔状结构，能释放大量负离子，负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞，使其荷电。集尘器为微孔通道状，高分子PP材料，内部印刷有导电级形成强场，可吸附空气中的运动微粒，同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。

3)为方便设备安装，微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。

4)微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。

5)微静电净化消毒装置的净化性能，应满足下列要求：

a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。

b.投标产品具有消毒产品备案，须提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）备案截图。

c.臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3，以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。

d.在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa；须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。

6)微静电净化消毒装置应通过安规测试和EMC认证，须提供证书和检测报告。

7)微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017  《电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）。须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。

8)微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。

9)微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。

4、可视化综合管控系统

通过本项目升级改造，系统集成对接至后勤可视化综合管控系统平台，实现外科楼空调末端的动态数字孪生综合集群节能管控。利用动态数字孪生技术实现空调末端风机盘管供水、回水管道、电磁阀、楼层平衡阀、末端联网温控器、空气净化装置的可视化管理，实现风机盘管末端运行状态、末端环境等信息的实时监控、并根据智能化管理策略进行智能化联动节能控制与消杀管理。控制室设在明德楼一层数据中心机房内。满足用户末端空调需求的基础上，实现智能化综合节能管理。外科楼集群节能控制系统实现数字孪生可视化、末端环境采集、终端联动控制、节能运行数据分析、楼宇热平衡智能控制、净化消毒智能控制、移动端智能管控等系统功能。

集成综合管控系统功能说明：

| 系统模块 | 系统功能 | 功能说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态数字孪生可视化展示模块 | 数字孪生可视化点位附属信息集成管理 | 系统集成至智慧后勤可视化综合管控平台，系统涉及设备设施可视化管理实现建筑设施物理特性与功能特征的数字化表达，把系统内的设备设施的信息，集成在数字孪生模型要素中进行详细的体现。包括本项目所涉及的房间、设备设施内容的状态数据信息、设备设施全生命周期信息，设备设施运行数据信息、设备设施管道结构数据、设备设施能耗监测信息、人员管理信息、设备设施系统配电信息、以及可视化统计分析数据信息、系统运行质量分析等功能。支持院区系统设备设施、区域可视化数据展示。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化终端结构展示 | 系统集成至智慧后勤可视化综合管控平台，楼宇可视化管控包括外科楼中央空调系统供水管道、回水管道、冷凝水管道、终端设备、阀门结构、配电结构信息等内容。实现区域内平台建设涉及的各系统设备设施、系统运行数据进行全面数据采集和可视化管控。 对机房设备设施可视化建模及智能化数据分析，设备设施空间数据、系统管道可视化数据、设备设施运行状态数据、能耗数据信息进行全面三维可视化展示及系统数据综合分析。支持按权限角色自定义显示内容。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化终端管控 | 系统集成至智慧后勤可视化综合管控平台，实现可视化设备设施终端智能管控，在数字孪生系统中实现远程管理设备运行状态，设定设备参数。自定义设定设备设施控制策略 | 1 |
|  | 数字孪生可视化动态数据管理 | 可视化系统支持数字孪生数据动态自定义调整功能，可实现对房间大小、结构，设备设施点位位置、大小、模型形状角度的调整。数字孪生构建采用数据库模式，可随时通过数据库数据自动生成，便于实时调整。对于房间模型数据需要基于自定义数据库数据的动态生成与调整，无需重新建模开发，交付后可由甲方管理人员在系统平台自主维护楼宇内房间模型的大小、尺寸、位置、形状数据完成数字孪生模型修改，达到数字孪生可视化平台与物理实体的实时更新，保障数字孪生体与物理实体的实时同步性。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化快速定位管理 | 数字孪生可视化支持数据终端的快速查询定位，支持模糊查询条件。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化复盘分析管理 | 数字孪生系统实现可视化信息、状态复盘管理功能，可以显示不同时间段内房间、设备设施、管道等内容的存在、大小、位置、历史运行状态信息的时间线展示。实现基于数字孪生时间轴复盘展示的回溯数据分析。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化结构导入管理 | 数字孪生可视化系统结构实现CAD图纸导入功能，快速管理可视化结构信息。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化互动虚拟主播 | 可视化系统支持互动式虚拟主播，第一人称视角自动路线巡检及介绍功能； 支持区域信息、设备信息、预警告警信息等系统资源信息互动式播报功能。 支持路线自定义管理及互动信息分类分级别管理。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化精细化权限管理 | 实现末端数字孪生设备设施的分组、分系统、分权限管理的显示、标记，保障快速分辨不同组别、不同系统设备设施。实现不同权限用户可以显示不同管理内容的可视化设备设施和信息数据。 | 1 |
|  | 数字孪生可视化数据管理 | 支持系统性分析数据导出接口性拓展，数据分析报表导出功能。 | 1 |
| 物联网数据采集模块 | 物联网数据采集 | 所有系统设备设施点位信息、状态信息、运行数据的物联网数据平台集成管理，集成对接至后勤可视化综合管控系统平台的物联网数据平台中，完成所有设备设施信息采集管理。 | 1 |
|  | 物联网数据处理 | 对采集到的物联网数据进行初步诊断处理，优化设施设施综合数据，完成设备设施数据仓库的筛选与整理。 | 1 |
|  | 物联网数据异常分析 | 对物联网采集数据进行初步诊断，及时筛选物联网设备设施终端异常，进行报警或预警。 | 1 |
| 智能联动综合管控模块 | 分系统自定义联动管理 | 完成所有项目智能化管控，对接集成至后勤可视化综合管控系统平台，可自定义配置设备设施联动的系统设备 | 1 |
|  | 定制联动管理策略 | 定制联动设备设施的智能化配置管理流程及智能管控策略。并按设备设施管控权限进行优先级管理。 | 1 |
| 智能节能管控分析模块 | 节能策略定制 | 对设备设施实现节能策略应用或自定义管理 | 1 |
|  | 智能节能管理 | 系统集成对接至后勤可视化综合管控系统平台，实现对所有空调系统末端的智能化单点、分组、分时、分区的智能化节能管理。 | 1 |
|  | 节能数据分析 | 实现设备设施能耗记录分析，实现节能数据对比，进行节能数据统计。 | 1 |
| 楼宇热平衡智能控制模块 | 热平衡终端控制 | 根据中央空调系统供回水系统压力、温度、压差、阀门开度等信息进行智能化平衡控制，实现多种控制模式的智能监测与控制。 | 1 |
|  | 热平衡智能核算 | 实现热网平台统计分析数据展示、各项策略运算及智能管控。 | 1 |
| 系统设备设施运维信息模块 | 系统设备库类别管理 | 建立系统涉及到的各类设备的全品类管理，设备产品系统类别、产品规格品类进行全体系多层级管理。 | 1 |
|  | 设备设施资产录入管理 | 实现系统建设采购的设备设施及医院原有的设备设施基础数据库，包括设备设施名称编号信息、多维度分类信息、使用及归属信息、采购信息、资产保养信息、设备维修信息、设备资产转移信息、设备画像信息等设备设施相关档案资料。包括设备设施名称、各类编码（医院编码、设备厂家编码、巡检编码等编码信息）、多维度分类（设备归属系统。设备使用、设备产品类别、归属部门等类别信息）、设备画像信息（设备照片、位置照片等信息）、位置（空间位置信息）、归属部门、使用部门、使用者相关信息，设备设施的采购相关信息（采购时间、采购值、采购人、采购合同、采购）、设备相关附件文档资料文件（设备说明书、使用说明、问题解决方案等信息） | 1 |
|  | 设备设施台账管理 | 设备台账的动态管理基于树形的分层模型实现，能够动态反映设备出入库、设备安装、设备运行、技术改造、设备维修、设备保养、设备巡检、设备位置变化等信息。实现设备实施基础数据的综合查询管理，包括设备基础数据、巡检基础数据、维修基础数据、保养基础数据、备品配件基础数据、附件资料基础数据。实现数据的。设备台账管理包括设备信息、设备报废、设备查询等子模块。 | 1 |
|  | 设备设施全生命周期事件管理 | 设备全生命周期管理系统基于设备运行大数据和历史工单大数据，通过分析设备故障与厂家、运行时间等因素之间的关系，客观评估设备状态，生命周期，为设备运行异常预警、设备健康状态评估提供数据基础，且为后续采购提供数据支撑。专家知识库：针对每一种故障类型都要有基于专家知识库的应急干预措施，有助于设备负责人快速应对故障的处理。实现对设备设施的全生命周期进行时间轴管理模式，实现设备设施各类事件综合查询，完成设备使用至淘汰全生命周期管理。 | 1 |
|  | 设备设施报修 | 实现后勤综合管控平台的报修管理集成，完成本系统设备设施内容的设备异常自动报修管理。 | 1 |
|  | 设备设施巡检 | 实现后勤综合管控平台的巡检管理集成，完成本系统设备设施内容的自动巡检管理。 | 1 |
| 报警预警集成运维分析 | 设备设施预警策略设定 | 针对系统涉及的设备设施进行预警报警阀值自定义管理 | 1 |
|  | 设施预警报警信息查询 | 对系统设备设施预警报警信息支持按时间段、系统类别、报警级别、报警状态进行综合查询管理。 | 1 |
|  | 设备设施预警报警统计分析 | 对预警报警信息进行统计，并针对系统内容进行分析管理，支持数据导出。 | 1 |
| 移动端智能管理模块 | 移动端管理 | 实现在移动端对系统平台设备设施点位所可控信息的控制管理。 | 1 |
|  | 移动端展示 | 实现在移动端管控信息、统计、分析数据的展示 | 1 |
| 网络系统对接调试 | 系统网络配置管理 | 完成网络系统设备设施的利旧网络的整体网络系统调试与完善， | 1 |

5、后勤智能设备网改造

对后勤智能设备网进行升级改造，将后勤设备网络的三个后勤子网完成网络系统统一对接与改造，并通过设备网安全管理网关进行资产发现与身份识别管理、发现风险、有效管控和闭环处理功能管理。

| 概览 | 资产统计 | 实时展示资产总数、在线资产数、离线资产数，并进行资产分类统计 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险概览 | 实时展示存在风险资产总数、弱口令终端数量、存在漏洞终端数量、违规外联资产数量等 |
|  | 资产分析 | 实时展示资产在线状态、新发现设备趋势、合规检查结果等。 |
|  | 流量分析 | 对流量优、差进行评级，WAN口实时流量、用户流量排名 |
| 资产管理 | 资产列表 | 根据资产类型、IP、MAC等展示资产数据 |
|  | IP管理 | 检测IP池内正常使用、离线和未使用的IP |
|  | 资产发现管理 | 根据网段发现资产 |
| 准入控制 | 入网用户管理 | 管理在线用户 |
|  | 802.1x认证 | 为了解决局域网用户接入认证问题。在没有认证之前不能访问内网（包括二层网络也不能接入），即不能经过二层交换机，满足对内网的严格准入控制。 |
|  | portal认证 | 针对接入内网的PC或者手机进行认证，用户通过浏览器访问外网的时候，被重定向到Portal界面，只有当用户登录成功，在线信息保存在驱动中之后，数据包才会被驱动放通，实现认证控制。 |
|  | 用户管理 | 管理用户分组、添加、删除、用户绑定等 |
|  | 准入客户端管理 | 准入客户端认证配置、卸载加密、准入系统推送、准入客户端下载等 |
| 风险发现 | 告警列表 | 根据选择周期、风险类型、处置状态进行风险筛选展示列表 |
|  | 检查状态 | 根据选择周期、策略类型、生效状态进行合规检查结果展示列表 |
|  | 漏洞检测 | 快速检测扫描物联网终端存在的漏洞，管理员可以设置立即或定时启动扫描任务，排查自身资产中存在的紧急重大安全隐患 |
|  | 弱口令检测 | 从层级上包括系统服务级弱口令（MySQL、SSH等）、通用应用级弱口令（Tomcat、Weblogic等），从内容上包括默认口检测和弱密码暴力破解 |
|  | 违规外联检测 | 对拨号行为、双网卡行为、无线网卡行为、连接非法WIFI行为、4G网卡行为、使用非法网关行为、连接外网行为和自定义外联行为等外联行为进行检测发现 |
|  | 仿冒接入检测 | 检测仿冒终端，对IP地址变更、MAC地址变更、设备类型变更等进行展示和管理 |
| 物联网安全防护 | 防DDoS攻击 | 通过持续监测内网外发连接，识别内网DDoS攻击流量并进行封堵 |
|  | 防ARP欺骗 | 通过检测局域网主机之间的通信，防止ARP欺骗，有效保护内网主机 |
|  | 恶意链接 | 综合多重恶意软件检测机制，利用多种技术进行综合判定，实时识别恶意链接 |
|  | 漏洞攻击防护 | 识别针对系统漏洞、应用漏洞的攻击行为，以及针对账号的暴力破解行为。 |
|  | 僵尸主机检测 | 通过僵尸网络行为分析和特征识别相结合，可识别并阻断内网安全域中疑似中了病毒木马的僵尸主机 |
|  | 安全能力图谱 | 对终端安全、网络安全进行多维度展示 |
|  | 应用访问控制 | 增加、删除、设置访问权限策略 |
| 行为监控 | 网络行为监控 | 对网络行为的发生时间、用户名、所属组、IP地址、应用类型、应用名称等进行监控 |
|  | 行为审计 | 增加、删除、设置审计策略 |
|  | 流量管理 | 设置流量控制策略、链路负载、线路配置等 |
|  | 流量状态管理 | 展示用户流量排名、业务流量排名、应用流量排名 |
| 系统管理 | 特征识别库管理 | SaaS应用、安全风险应用、电子邮件、高带宽消耗应用、论坛和微博发帖应用的规则库管理 |
|  | URL分类库 | 新闻门户、网上购物、成人内容、求职招聘等URL分类规则库 |
|  | 安全漏洞规则库 | 反向代理工具、扫描工具等漏洞规则库 |
|  | 网关过滤规则 | 设置特定的过滤规则 |
|  | 系统设置及诊断 | 系统、账号类设置及系统日志、抓包工具等诊断工具 |

## 售后服务及质保期外维护要求

1、售后服务要求：供应商提供详细的售后服务计划，包括服务内容、服务时间、服务范围等。

2、售后支持：供应商在售后服务期内提供全面的技术支持服务方案，包括电话支持、在线支持、远程支持、驻场技术服务等。

3、故障处理：供应商在售后服务期内负责处理产品的故障和问题。包括故障排除、维修、更换零部件等工作。供应商需要能够提供及时、高效的故障处理服务，以确保产品正常运行。

4、培训服务：供应商需提供相应的培训服务，以确保用户能够正确、有效地使用产品。培训内容包括但不限于产品操作、维护保养、故障排除等方面的知识。

5、质保期外维护：供应商需提供质保期外维修服务方案，包括服务价格、响应时间、服务范围等。供应商需要能够确保及时响应用户的维护需求，并提供合理的维护方案和报价。

## 六、付款方式

合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款银行保函；每次根据工程实际形象进度付至当次审计产值的80%；工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全验收合格，付至最终审计结算金额的97%，经甲方同意，解除预付款银行保函，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付；同时乙方提供合同金额5%的设备安全运行保证金银行保函，经甲方确认设备安全运行达到预期目标，双方签字确认后解除该银行保函。付款前乙方先行提供合法正规票据。

## 七、采购清单明细

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央空调末端净化及智能联网管控改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 石膏板吊顶 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.名称:石膏板吊顶拆除新做 2.表面处理:内墙腻子、乳胶漆表面处理与现场一致 3.其他:垃圾清运至指定地点 4.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | m2 | 5060.37 |  |  |  |  |
|  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:物联网智能平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3. 介质：冷、热水及60%乙二醇 ； 4.阀体：阀体材质：碳钢 阀芯阀杆：304不锈钢；阀体表面做相应的防锈处理。 5.阀芯：V型304不锈钢阀芯，具有流通能力大，阻力小，流量调节特性好等特点.在保证足够的机械寿命和耐腐蚀、耐结垢特性的同时，还能保证其流量调节的特性。具备全开度时的低阻力特性。 6.其他：报价时参照招标文件中的设备参数  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:物联网智能平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3. 介质：冷、热水及60%乙二醇 ； 4.阀体：阀体材质：碳钢 阀芯阀杆：304不锈钢；阀体表面做相应的防锈处理。 5.阀芯：V型304不锈钢阀芯，具有流通能力大，阻力小，流量调节特性好等特点.在保证足够的机械寿命和耐腐蚀、耐结垢特性的同时，还能保证其流量调节的特性。具备全开度时的低阻力特性。 6.其他：报价时参照招标文件中的设备参数 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:物联网智能平衡阀 2.规格、压力等级:DN70 3. 介质：冷、热水及60%乙二醇 ； 4.阀体：阀体材质：碳钢 阀芯阀杆：304不锈钢；阀体表面做相应的防锈处理。 5.阀芯：V型304不锈钢阀芯，具有流通能力大，阻力小，流量调节特性好等特点.在保证足够的机械寿命和耐腐蚀、耐结垢特性的同时，还能保证其流量调节的特性。具备全开度时的低阻力特性。 6.其他：报价时参照招标文件中的设备参数 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:物联网智能平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3. 介质：冷、热水及60%乙二醇 ； 4.阀体：阀体材质：碳钢 阀芯阀杆：304不锈钢；阀体表面做相应的防锈处理。 5.阀芯：V型304不锈钢阀芯，具有流通能力大，阻力小，流量调节特性好等特点.在保证足够的机械寿命和耐腐蚀、耐结垢特性的同时，还能保证其流量调节的特性。具备全开度时的低阻力特性。 6.其他：报价时参照招标文件中的设备参数 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 1.类型:物联网智能平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3. 介质：冷、热水及60%乙二醇 ； 4.阀体：阀体材质：碳钢 阀芯阀杆：304不锈钢；阀体表面做相应的防锈处理。 5.阀芯：V型304不锈钢阀芯，具有流通能力大，阻力小，流量调节特性好等特点.在保证足够的机械寿命和耐腐蚀、耐结垢特性的同时，还能保证其流量调节的特性。具备全开度时的低阻力特性。 6.其他：报价时参照招标文件中的设备参数 | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2784 |  |  |  |  |
| 8 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:电动二通阀(开关型) 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 928 |  |  |  |  |
| 9 | 031003010001 | 软接头(软管） 1.名称:金属软管 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1856 |  |  |  |  |
| 10 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 928 |  |  |  |  |
| 11 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 12 | 031001007001 | 复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:白色防腐树脂喷涂铝合金内衬PE-RT DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、水冲洗 5.其他：综合考虑与原管道对接 | m | 7144.69 |  |  |  |  |
| 13 | 031001007002 | 复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:白色防腐树脂喷涂铝合金内衬PE-RT DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、水冲洗 5.其他：综合考虑与原管道对接 | m | 43.76 |  |  |  |  |
| 14 | 031001007003 | 复合管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:白色防腐树脂喷涂铝合金内衬PE-RT DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、水冲洗 5.其他：综合考虑与原管道对接 | m | 13.68 |  |  |  |  |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PPR铝塑稳态管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、水冲洗 5.其他：综合考虑与原管道对接 | m | 4313.08 |  |  |  |  |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PPR铝塑稳态管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、水冲洗 5.其他：综合考虑与原管道对接 | m | 10.33 |  |  |  |  |
| 17 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:≤57 | m3 | 64.73 |  |  |  |  |
|  |  | 空调风 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030701001001 | 回风式空气消毒机 1.名称：回风口式微静电空气消毒净化装置 2.设备参数： 1) 微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动； 2) 微静电净化消毒装置的制造商应采用先进技术制造的ifD微静电净化组件作为净化消毒装置的核心部件，可杀灭细菌、病毒等微生物。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关技术先进性证明材料。电离段为针孔状结构，能释放大量负离子，负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞，使其荷电。集尘器为微孔通道状，高分子PP材料，内部印刷有导电级形成强场，可吸附空气中的运动微粒，同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关专利授权书证明。 3) 为方便设备安装，微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。 4) 微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。 5) 微静电净化消毒装置的净化性能，应满足下列要求： a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 b.投标产品具有消毒产品备案，须提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）备案截图。 c. 臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3，以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 d. 在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa；须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 6) 微静电净化消毒装置应通过安规测试和EMC认证，须提供证书和检测报告。 7) 微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017 《 电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）。须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 8) 微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。 9) 微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。 10）适应风量：680m3/h，对应机组FCU-04H | 台 | 172 |  |  |  |  |
| 19 | 030701001002 | 回风式空气消毒机 1.名称：回风口式微静电空气消毒净化装置 2.设备参数： 1) 微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动； 2)微静电净化消毒装置的制造商应采用先进技术制造的ifD微静电净化组件作为净化消毒装置的核心部件，可杀灭细菌、病毒等微生物。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关技术先进性证明材料。电离段为针孔状结构，能释放大量负离子，负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞，使其荷电。集尘器为微孔通道状，高分子PP材料，内部印刷有导电级形成强场，可吸附空气中的运动微粒，同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关专利授权书证明。 3) 为方便设备安装，微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。 4) 微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。 5) 微静电净化消毒装置的净化性能，应满足下列要求： a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 b.投标产品具有消毒产品备案，须提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）备案截图。 c. 臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3，以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 d. 在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa；须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 6) 微静电净化消毒装置应通过安规测试和EMC认证，须提供证书和检测报告。 7) 微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017 《 电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）。须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 8) 微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。 9) 微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。 10）适应风量：1020m3/h，对应机组FCU-06H | 台 | 476 |  |  |  |  |
| 20 | 030701001003 | 回风式空气消毒机 1.名称：回风口式微静电空气消毒净化装置 2.设备参数： 1) 微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动； 2)微静电净化消毒装置的制造商应采用先进技术制造的ifD微静电净化组件作为净化消毒装置的核心部件，可杀灭细菌、病毒等微生物。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关技术先进性证明材料。电离段为针孔状结构，能释放大量负离子，负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞，使其荷电。集尘器为微孔通道状，高分子PP材料，内部印刷有导电级形成强场，可吸附空气中的运动微粒，同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关专利授权书证明。 3) 为方便设备安装，微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。 4) 微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。 5) 微静电净化消毒装置的净化性能，应满足下列要求： a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 b.投标产品具有消毒产品备案，须提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）备案截图。 c. 臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3，以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 d. 在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa；须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 6) 微静电净化消毒装置应通过安规测试和EMC认证，须提供证书和检测报告。 7) 微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017 《 电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）。须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 8) 微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。 9) 微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。 10）适应风量：1360m3/h，对应机组FCU-08H | 台 | 96 |  |  |  |  |
| 21 | 030701001004 | 回风式空气消毒机 1.名称：回风口式微静电空气消毒净化装置 2.设备参数： 1) 微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动； 2)微静电净化消毒装置的制造商应采用先进技术制造的ifD微静电净化组件作为净化消毒装置的核心部件，可杀灭细菌、病毒等微生物。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关技术先进性证明材料。电离段为针孔状结构，能释放大量负离子，负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞，使其荷电。集尘器为微孔通道状，高分子PP材料，内部印刷有导电级形成强场，可吸附空气中的运动微粒，同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关专利授权书证明。 3) 为方便设备安装，微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。 4) 微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。 5) 微静电净化消毒装置的净化性能，应满足下列要求： a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 b.投标产品具有消毒产品备案，须提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）备案截图。 c. 臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3，以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 d. 在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa；须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 6) 微静电净化消毒装置应通过安规测试和EMC认证，须提供证书和检测报告。 7) 微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017 《 电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）。须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 8) 微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。 9) 微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。 10）适应风量：1700m3/h，对应机组FCU-10H | 台 | 78 |  |  |  |  |
| 22 | 030701001005 | 回风式空气消毒机 1.名称：回风口式微静电空气消毒净化装置 2.设备参数： 1) 微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动； 2)微静电净化消毒装置的制造商应采用先进技术制造的ifD微静电净化组件作为净化消毒装置的核心部件，可杀灭细菌、病毒等微生物。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关技术先进性证明材料。电离段为针孔状结构，能释放大量负离子，负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞，使其荷电。集尘器为微孔通道状，高分子PP材料，内部印刷有导电级形成强场，可吸附空气中的运动微粒，同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关专利授权书证明。 3) 为方便设备安装，微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。 4) 微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。 5) 微静电净化消毒装置的净化性能，应满足下列要求： a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 b.投标产品具有消毒产品备案，须提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）备案截图。 c. 臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3，以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 d. 在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa；须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 6) 微静电净化消毒装置应通过安规测试和EMC认证，须提供证书和检测报告。 7) 微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017 《 电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）。须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 8) 微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。 9) 微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。 10）适应风量：2040m3/h，对应机组FCU-12H | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 23 | 030701001006 | 回风式空气消毒机 1.名称：回风口式微静电空气消毒净化装置 2.设备参数： 1) 微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动； 2)微静电净化消毒装置的制造商应采用先进技术制造的ifD微静电净化组件作为净化消毒装置的核心部件，可杀灭细菌、病毒等微生物。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关技术先进性证明材料。电离段为针孔状结构，能释放大量负离子，负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞，使其荷电。集尘器为微孔通道状，高分子PP材料，内部印刷有导电级形成强场，可吸附空气中的运动微粒，同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。该过滤器可重复水洗，为无耗材技术。需提供相关专利授权书证明。 3) 为方便设备安装，微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。 4) 微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。 5) 微静电净化消毒装置的净化性能，应满足下列要求： a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 b.投标产品具有消毒产品备案，须提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台（https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do）备案截图。 c. 臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3，以上须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 d. 在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa；须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 6) 微静电净化消毒装置应通过安规测试和EMC认证，须提供证书和检测报告。 7) 微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017 《 电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）。须提供第三方检测机构出具的CMA检测报告，报告日期应近三年内的。 8) 微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。 9) 微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。 10）适应风量：2380m3/h，对应机组FCU-14H | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 24 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 智能化 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030501009001 | loar网关 1.名称:loar网关 2.安装形式：吊顶或吸顶式安装 3.通信协议：标准LoRaWAN 4.工作频段：CN470-510MHz (多频段可选：RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) 5.硬件配置：4核处理器，1.5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53，512 MB DDR4 RAM内存，8 GB eMMC闪存 6.供电方式：DC9-24V / 802.3 af标准PoE供电 7.防护等级：IP65 8.网口：千兆PoE网口 9.支持上下行全双工通信 10.具有1 个复位按钮，1× Type-C 调试接口 11.具有多种LED指示灯： 1×POWER, 1×STATUS, 1×LoRa, 1×Wi-Fi, 1×LTE, 1×ETH 12.支持蜂窝网络（可选）：七模全网通，支持三大运营商网络 13.Wi-Fi： IEEE 802.11 b/g/n，2.4GHz （客户端与AP模式） 14.工作温度：-40°C~70°C，存储温度：-40°C~85°C，相对湿度：25℃下 0%~95%（无凝结） 15.内置网络服务器且支持主从网关连接； 16.兼容主流标准LoRaWAN网络服务器LinkWAN、Chirpstack、腾讯云、TTN等；支持PPPoE, SNMP v1/v2/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT等网络协议； 17.支持底噪扫描、组播、ClassA/B/C类型节点接入； 18.支持双链路备份功能，蜂窝&有线， 蜂窝&Wi-Fi； 19.标准数据转发协议：支持MQTT&HTTP&HTTPS数据转发； 20.支持远程设备管理：远程设备管理/配置/升级； | 台 | 65 |  |  |  |  |
| 26 | 030404034001 | 联网型温控面板 1.名称：联网型温控面板 2.设备功能： 1) 通信接口：无线LoRa 2) 通信协议：Modbus TCP 3) 面板具有无线中继功能 4) 面板可显示工作模式、设定温度、室内温度、星期、风速、时钟、水阀开/关 5) 支持二管制、四管制水系统，支持二线制、三线制开/关型水阀 6) 支持八时段、八温度定时设置 7) 计时功能 8) 电量统计 9) 计费功能 10) 红外遥控功能（选配） 11) 童锁功能（全锁和半锁） 12) 低温保护 13) 掉电记忆 14) 密码功能（管理员密码） 15) 广播群控 16) 风机不受控 17) 待机亮度9级可调 18) 背光亮度3级可调 19) 按键音量9级可调 20) 关机屏幕状态可选（息屏、待机） 3.技术规格 1) 工作电源：AC85-285 V，50/60Hz； 2) 控制信号：电开电关信号； 3) 负载电流：5A 4) 外型尺寸：86x86mm 5) 开孔尺寸：66*66cm 6) 温度设定范围：5℃～45℃； 7) 温度显示精度：0.5℃； 8) 温度控制精度：±1℃； 9) 测温误差：≤0.5℃； 10) 外壳材质：PC+ABS阻燃 11) 镜面材质：亚克力 12) 工作环境：-5-45° 湿度5-95%RH(不结露) 13) 防护等级：IP30 | 个 | 887 |  |  |  |  |
| 27 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗敷 | 个 | 887 |  |  |  |  |
| 28 | 030501013001 | 中央处理设备 1.名称：中央处理设备 2.设备参数：2U机架中央处理设备；原厂导轨套件 配置2颗CPU，配置不低于：双路英特尔® 至强® 银牌 4310 2.1G, 128GB RDIMM, 3200MT/s内存, 2块不小于256GB SSD 2.5英寸硬盘， 2块1.2TBSAS 2.5 10K 热插拔硬盘， 支持RAID 0,1,10，无缓存RAID卡，支持NVMe硬件Raid， 可配8个PCIe 第四代插槽，1个OCP 3.0插槽， 可支持SD卡数量≥2，SD卡可组成RAID 1级别， 支持双宽GPU数量≥2，单宽GPU数量≥4， 配置2端口千兆网卡， 冗余电源1+1、支持直流电源、冗余电源风扇， 支持热插拔，支持PMBus电源监控标准，满足80PLUS标准管理， 空气冷却， 配置远程管理卡模块，可提供远程管理功能。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 030501012001 | 中间转换设备 1.名称：中间转换设备 2.端口及硬件要求:24个10/100/1000M 以太网千兆电接口，4 个千兆光接口; 3.交换机性能：交换容量≥3.36Tbps，包转发速率≥125Mpps。 4.VLAN：支持基于端口的 VLAN、支持基于协议的 VLAN、支持基于 MAC 的 VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094。 5.路由功能：支持 IPv6 静态路由、双协议栈。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 080904002001 | 工作站 1.名称：终端工作站 2.设备参数：配置不低于：第十代I5处理器；固态硬盘≥512GB；GeForce GT710 2GB GDDR5 独立显卡；8G*2 3200MHz 高频内存；5E2422H 24英寸显示器；键盘/鼠标 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 030904008001 | 模块(模块箱） 1.名称:光模块 2.参数:速率：1GB/s双纤LC口，封装类型：SFP+，介质：SMF，波长：1310nm，单模 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 030904008002 | 软件 1.名称:动态数字孪生可视化展示模块 2.系统功能:数字孪生可视化点位附属信息集成管理、终端结构展示、终端管控、动态数据管理、快速定位管理、复盘分析管理、结构导入管理、互动虚拟主播、精细化权限管理、数据管理。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 030904008003 | 软件 1.名称:物联网数据采集模块 2.系统功能:物联网数据采集；物联网数据处理；物联网数据异常分析。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 030904008004 | 软件 1.名称:智能联动综合管控模块 2.系统功能:分系统自定义联动管理；定制联动管理策略。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 030904008005 | 软件 1.名称:智能节能管控分析模块 2.系统功能:节能策略定制；智能节能管理；节能数据分析。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 030904008006 | 软件 1.名称:楼宇热平衡智能控制模块 2.系统功能:热平衡终端控制；热平衡智能核算。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 030904008007 | 软件 1.名称:系统设备设施运维信息模块 2.系统功能:系统设备库类别管理；设备设施资产录入管理；设备设施台账管理；设备设施全生命周期事件管理；设备设施报修；设备设施巡检。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 030904008008 | 软件 1.名称:报警预警集成运维分析 2.系统功能:设备设施预警策略设定；设施预警报警信息查询；设备设施预警报警统计分析。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 030904008009 | 软件 1.名称:移动端智能管理模块 2.系统功能:移动端管理；移动端展示。 3.备注:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 1.名称:智能化系统调试 2.备注:包含新增部分智能化的调试、完成网络系统设备设施的利旧网络的整体网络系统调试与完善等调试所有工作内容 3.其他:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 030404016001 | 物联网控制箱 1. 名称:物联网控制箱 2. 箱内设空开、漏电保护器、智能电表、开关电源、采集器、无线通讯装置。采集器可自动存储采集数据，防止数据丢失与数据上传失败，便于后期查询。通讯接口兼容性强、可兼容市面多款设备，通讯协议对外开放，协议支持专门定制。 3. 防水等级：IP65（楼宇内） 电源：宽电压设计可接受AC85V—264V 4. 具备GPRS/4G、NB-IOT、RS485总线、以太网等多种上下行接口，适应性广。 提供本地维护接口：RS232、RS485、M-BUS。支持国标GT26831通讯协议 5. 采用自主嵌入式实时操作系统，支持上、下行数据的全透明无缝传输。 6. 支持掉线自动重连，心跳包间隔设置，智能网络监控，保持永久在线。 7. 支持主备双数据中心，支持DNS域名解析。 8. 串行口波特率1200-115200bps，支持各种RS485/RS232设备。 9. 参数全部动态可配，支持本地和远程多种配置方式，配置简单，批量化操作。 10. 具备大容量本地存储空间，支持GPRS无线数据流量统计，帮助用户实现精确流量控制。 11. 支持远程指令操作，开放协议接口，便于二次开发。 12. 提供命令控制台，PC或手操器调试，实现强大的系统管控功能，易于工程维护。 13. 独有的多种本地功能，支持本地自动读表、自动上传、表阀同步等功能。 14. 软、硬件双重看门狗保护机制，工业级设计，确保系统安全可靠。 15. 具有硬件实时时钟，断电后能够保存系统时间。 16. 状态指示：具备电源、通信接口、网络、串口、MODEM和设备本身工作状态等的指示灯。 17. 电磁兼容：静电放电抗扰度3级或优于3级。 18. 绝缘电阻：带电部分与可触及金属部件之间绝缘电阻不小于20MΩ。 19. 绝缘强度：带电部分与可触及金属部件之间应能承受500V、50Hz的正弦波试验电压1min，不出现飞弧或击穿现象。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 42 | 030411001001 | 配管 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 230.54 |  |  |  |  |
| 43 | 030411001002 | 配管 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 5108.84 |  |  |  |  |
| 44 | 030411001003 | 配管 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 | m | 10.5 |  |  |  |  |
| 45 | 030411001004 | 配管 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 | m | 15.75 |  |  |  |  |
| 46 | 030413002001 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.备注:充分考虑现场情况，恢复至原状 | m | 26.25 |  |  |  |  |
| 47 | 030411001005 | 配管 1.名称:金属软管外刷防火涂料 2.规格:DN15 | m | 92.8 |  |  |  |  |
| 48 | 030411001006 | 配管 1.名称:金属软管外刷防火涂料 2.规格:DN20 | m | 51.2 |  |  |  |  |
| 49 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:cat6 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 563.48 |  |  |  |  |
| 50 | 030502005002 | 双绞线缆 1.名称:cat6 2.敷设方式:桥架敷设 | m | 3799.8 |  |  |  |  |
| 51 | 030411004001 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RYYP-2*1.0 | m | 5201.64 |  |  |  |  |
| 52 | 030411004002 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RYYP-2*1.0 | m | 4122.48 |  |  |  |  |
| 53 | 031102012001 | 基站设备 1.名称：双网卡互通基站 2.规格参数：双网卡配置， 产品尺寸 400*300*150 额定电压 AC220V 额定功率 <10W 环境要求 工作稳定 -10~60C 存储环境 -20~70°C 环境湿度 10~95%RH 端口说明 上行 以太网、串行通讯端口 下行 以太网、串行通讯端口 串行通讯端口 COM1: RS485; COM2: RS485 以太网 10W/100W 支持协议 上行 MODBUS、BACnet 下行 MODBUS、BACnet、DALI、 DLT645-2007 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 后勤保障智能设备网络改造 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030501009002 | 1.名称:物联网接入安全网关 2.通过设备网安全管理网关进行资产发现与身份识别管理、发现风险、有效管控和闭环处理功能管理。支持资产统计，实时展示资产总数、在线资产数、离线资产数，并进行资产分类统计；支持资产统计，实时展示资产总数、在线资产数、离线资产数，并进行资产分类统计；风险概览，实时展示存在风险资产总数、弱口令终端数量、存在漏洞终端数量、违规外联资产数量等；资产分析，实时展示资产在线状态、新发现设备趋势、合规检查结果等；流量分析，对流量优、差进行评级，WAN口实时流量、用户流量排名；资产列表，根据资产类型、IP、MAC等展示资产数据；IP管理，检测IP池内正常使用、离线和未使用的IP；资产发现管理，根据网段发现资产；入网用户管理，管理在线用户；802.1x认证，为了解决局域网用户接入认证问题。在没有认证之前不能访问内网（包括二层网络也不能接入），即不能经过二层交换机，满足对内网的严格准入控制；portal认证，针对接入内网的PC或者手机进行认证，用户通过浏览器访问外网的时候，被重定向到Portal界面，只有当用户登录成功，在线信息保存在驱动中之后，数据包才会被驱动放通，实现认证控制；用户管理，管理用户分组、添加、删除、用户绑定等；准入客户端管理，准入客户端认证配置、卸载加密、准入系统推送、准入客户端下载等；告警列表，根据选择周期、风险类型、处置状态进行风险筛选展示列表；检查状态，根据选择周期、策略类型、生效状态进行合规检查结果展示列表；漏洞检测，快速检测扫描物联网终端存在的漏洞，管理员可以设置立即或定时启动扫描任务，排查自身资产中存在的紧急重大安全隐患；弱口令检测，从层级上包括系统服务级弱口令（MySQL、SSH等）、通用应用级弱口令（Tomcat、Weblogic等），从内容上包括默认口检测和弱密码暴力破解；违规外联检测，对拨号行为、双网卡行为、无线网卡行为、连接非法WIFI行为、4G网卡行为、使用非法网关行为、连接外网行为和自定义外联行为等外联行为进行检测发现；仿冒接入检测，检测仿冒终端，对IP地址变更、MAC地址变更、设备类型变更等进行展示和管理；防DDoS攻击，通过持续监测内网外发连接，识别内网DDoS攻击流量并进行封堵；防ARP欺骗，通过检测局域网主机之间的通信，防止ARP欺骗，有效保护内网主机；恶意链接，综合多重恶意软件检测机制，利用多种技术进行综合判定，实时识别恶意链接；漏洞攻击防护，识别针对系统漏洞、应用漏洞的攻击行为，以及针对账号的暴力破解行为；僵尸主机检测，通过僵尸网络行为分析和特征识别相结合，可识别并阻断内网安全域中疑似中了病毒木马的僵尸主机；安全能力图谱，对终端安全、网络安全进行多维度展示；应用访问控制，增加、删除、设置访问权限策略；网络行为监控，对网络行为的发生时间、用户名、所属组、IP地址、应用类型、应用名称等进行监控；行为审计，增加、删除、设置审计策略；流量管理，设置流量控制策略、链路负载、线路配置等；流量状态管理，展示用户流量排名、业务流量排名、应用流量排名；特征识别库管理，SaaS应用、安全风险应用、电子邮件、高带宽消耗应用、论坛和微博发帖应用的规则库管理；URL分类库，新闻门户、网上购物、成人内容、求职招聘等URL分类规则库；安全漏洞规则库，反向代理工具、扫描工具等漏洞规则库；网关过滤规则，设置特定的过滤规则；系统设置及诊断，系统、账号类设置及系统日志、抓包工具等诊断工具。 3.备注:含设备、软件、光缆、光纤终端盒、光纤耦合器、光纤跳线、光缆熔接等相关的所有内容 4.其他:满足设计、验收规范及建设单位要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章响应文件格式

附件一、报价函

报价函

山东大学第二医院：

经研究，我方决定参加贵方组织的项目编号为       的       项目的竞争性磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方愿以总承包价人民币              元参与本项目的报价，我方提交的响应文件，正本一份，副本  份及电子文档   份（UBS 接口设备存储）。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成施工任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，采购人有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方承诺决不拖欠民工工资。在本项目支付工程竣工结算款前，我方承诺全部结清民工工资。否则，贵方有权不支付工程竣工结算款。

6、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵方有关采购的各项规定。

7、我方同意本响应文件在采购文件规定的提交首次响应文件截止时间后， 在采购文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商单位全称（加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

开户银行：

开户账号：

电    话：

年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

山东大学第二医院：

本授权委托书声明：我      （姓名）    系    （供应商名称）     的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的   （姓名）   为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代表人无转委托权，特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）             （附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三、首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 | 自接到采购人通知之日起 天内通过竣工验收。 |
| 免费质保期 | 项目验收合格之日起不少于 年。 |
| 项目经理及证书编号 | 项目经理： 证书编号： |
| 对竞争性磋商文件的认同程度 （是否完全认同） |  |

注：如在磋商会议仪式时，首次响应文件报价，则本表除附在响应文件中外，还应再制作三份，且单独密封。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

附件四、已标价工程量清单

4.1 已标价工程量清单

建设工程报价汇总表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 （元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施 工费 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年   月   日

4.2 单项工程报价汇总表

单项工程报价汇总表

工程名称：                                            第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 （元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施 工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

4.3单位工程报价汇总表

单位工程报价汇总表

工程名称：                                             第  页  共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 暂估价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中： 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程项目报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

4.4分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：

标段：

第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中：暂 估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 综合单价分析表

综合单价分析表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价组成明细（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如不使用省级或行业行政主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

采购文件提供了暂估单价的材料，按暂估价的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

4.6总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 基础 | 费率 （% ） | 金额 （元） | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：    复核人（造价工程师）：

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处和计算方法。

4.7 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价表 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注： 材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价， 此处不汇总。

4.8 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注： 1）此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，供应商应将上述暂列金额计入总报价中。

4.9 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

规费按照安装工程民用最新标准计取。

4.10 工料机汇总表

工料机汇总表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11 主材价格表

主材价格表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 材料名称及规 格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.12 主要工程设备报价表

主要工程设备报价表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

4.13 人材机汇总分析表

人材机汇总分析表

工程名称：

标段：                                           第  页  共  页

| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件五、技术（商务）偏差表

技术（商务）偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商 文件要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：技术偏差表和商务偏差表分别填写。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

附件六、近年同类工程业绩一览表

近年同类工程业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 | 采购人 名称 | 竣工 时间 | 合同 金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评标办法。具体年份 详见供应商须知前附表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

附件七、商务情况表

商务情况表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  | 企业主管部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业技术等级 |  |  | 开业时间 |  |
| 开户行名称 |  |  | 开户行账号 |  |
| 资质证书号码 |  |  | 营业执照号码 |  |
| 技术力量 状况 | 职工人数 人，其中技术工人 人，技术工人平均等级 级； 高级工程师 名，工程师 名，助理工程师 名， 技术员 名， 施工员 名。 |  |  |  |
| 大型机械设备 |  |  |  |  |
| 质量状况 | 企业上年度承担工程其合格品率 %，合格率 %， 曾获国 家、省、市、县质量奖 。 |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |
| 技术服务 主要措施 |  |  |  |  |
| 服务响应时间 |  |  |  |  |
| 质量保证期及售 后保证措施 |  |  |  |  |

注：本表可以相同格式扩展。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

日期：    年    月    日

附件八、中小企业声明函等证明材料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为    	万元，资产总额为	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

代理机构：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加	      单位的	        项目采购活动提供本单位制造的货物（由 本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日	期：

注：不符合的不需要提供该声明函

环境标志产品明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境 标志认证 证书编号 | 认证证书 有效截止 日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购品

目清单确定。

2.如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，并附产品认证证书，否则评 审时不予加分。如所投产品不是环保产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

节能产品明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 序 号 | 产品名 称 | 制造 商 | 品 牌 | 产品型号 | 节能标 志认证 证书号 | 节能产品认 证证书有效 截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清

单确定。

2.如所投产品为节能产品（强制采购节能产品除外），必须按规定格式逐项填写， 并附产品认证证书，否则评审时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

政府强制采购节能产品明细表

（政府强制节能产品不予以加分）

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证 证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政

府采购品目清单确定。

2.如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，并附产品认证

证书，否则按无效报价处理。如所投产品不是政府强制采购节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

小型、微型企业产品明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：	        法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

| 序号 | 小型、微型 企业产品名 称 | 制造商 | 品牌 | 产品 型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可根据需要同格式扩展。

附件九：在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

我方在参加         	（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有： 		，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商 		        、组织机构代码证或统一社会信用代码          	；②法定代表人 	             	、身份证号码       	；③项目负责人          	、身份证号码          	）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称： 	（公章）

日	期： 	年 	月 	日

备注：1.供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件十：施工组织设计

1、供应商应根据磋商文件、答疑文件、补充通知、对现场的勘察情况等资料，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照响应文件章节内容制作。

参考表格格式：

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附件十一：项目管理机构配备情况表

项目编号：

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 本表可按同样格式扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理（建造师）简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 | 工程质量 |

本表可按同样格式扩展

项目技术负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

项目管理机构配备情况辅助说明材料

项目编号：

项目名称：

注： 1、辅助说明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必 要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。 2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）

材料、产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注:

1、供应商填报拟用材料，不少于表中所列材料、产品；

2、本表须后附工艺设备、材料的技术支持资料用于评审，未提供本表技术部分主要材料响应情况得分为0分。

# 与所投设备配套耗材的价格表（如有请填报）

# （格式自定）

# 维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、保修响应（在满足采购要求的情况下竞报） 5、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定，含需购买的附件和零配件的价格）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

附件十二：封面格式

封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件（如需） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………于2023年 月 日 ： 时之前不准启封（加盖公章）…………

响应文件书脊

| 标书背面 | 正本 项 目 名 称 供 应 商 名 称 | 标书正面 （正/副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、供应商名称。