山东大学第二医院污水站运维一体化管理项目采购

招 标 文 件

招标编号：SDEY-LCZ10-GK-2024-001

招标内容：污水站运维一体化管理

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2024年2月5日

目  录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件提交	- 17 -

五、开标与评标	- 18 -

六、合同签订	- 27 -

七、处罚、质疑	- 27 -

八、保密	- 29 -

九、专利权	- 29 -

十、解释权	- 29 -

十一、其他	- 29 -

第三章  采购服务要求	- 30 -

第四章  合同条款及格式	- 42 -

第五章  附件	- 45 -

附件一：投标函	- 45 -

附件二：授权委托书	- 46 -

附件三：开标一览表	- 47 -

附件四：投标报价明细表	- 48 -

附件五：服务条款响应/偏离表	- 50 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 51 -

附件七：企业基本情况申报表	- 52 -

附件八：证明材料真实性承诺书	- 53 -

附件九：项目拟派服务团队情况表	- 54 -

附件十：证明文件格式	- 54 -

格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 56 -

格式2  2022年度或2023年度财务状况报告	- 57 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 58 -

格式4  具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料	- 59 -

格式5  中小企业声明函（服务）	- 60 -

格式6  残疾人福利性单位声明函	- 61 -

附件十一：诚信廉政承诺书	- 63 -

附件十二：符合政府采购优惠政策明细及报价表（如果有）	- 64 -

附件十三：密封袋封面格式	- 68 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院污水站运维一体化管理项目采购公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院污水站运维一体化管理项目采购招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2024 年 3 月 6 日 8 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：SDEY-LCZ10-GK-2024-001

项目名称：山东大学第二医院污水站运维一体化管理项目采购

预算金额：255万元/3年

最高限价：同上

采购需求：污水站运维一体化管理项目采购，具体内容详见招标文件。

标段划分：划分为1包

合同履行期限（维保服务期限）：3年，合同一年一签

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：具有环保工程专业承包三级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证。

## 三、获取招标文件：

时间：2024 年 2 月 5 日至2024 年 2 月 18 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午13:30 至17:00 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的潜在投标人必须在获取招标文件的期限内联系采购代理，明确所投项目名称及项目确认（联系人：刘嘉华、解佳琪0531-83196323，18595271270 lc83191789@126.com）。潜在投标人项目确认后，请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件工本费：300元/本（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；汇款须注明：招标十部+项目简称；

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2024 年 3 月 6 日08:30（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果；

5、投标人必须整包，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地 址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名 称:山东省鲁成招标有限公司

地 址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：刘嘉华、解佳琪

电　话：0531-83196323

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 采购项目：山东大学第二医院污水站运维一体化管理项目采购 服务地点：山东大学第二医院指定地点 采购清单：污水站运维一体化管理采购（具体内容详见第三章采购服务要求） 质量标准：符合国家相关质量标准 维保服务期限：3年，合同一年一签，通过院方考核后续签下一年度合同 是否接受联合体投标：不接受 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院污水站运维一体化管理项目采购合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2024年2月19日上午11：30时前 领取答疑文件时间：投标截止时间15天前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座），答疑或补遗文件通过“中国政府采购网”发布，请随时关注下载，如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 若有问题需要澄清，应于提交质疑文件时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知，采购人将以答疑文件的方式予以解答。 潜在投标人未在规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本二份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质响应文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；在封装背脊处打印项目名称；为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬装方式，每页均应标注页码。 |
| 8 | 投标保证金: 3万元整人民币 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、纸质保函等任意一种 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 投标保证金以电汇或网银形式提交的，必须从潜在投标人的单位银行账户转出，并在提交投标文件截止时间前到达指定账户。潜在投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由潜在投标人自行承担；其他形式提交的投标保证金须在提交投标文件截止时间前将原件密封提交至采购代理机构（纸质保函原件可）封装在投标文件正本中。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间：2024年3月6日8:30（北京时间，逾期送达概不接受） 投标文件提交至：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开标时间：2024年3月6日8:30（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）：255万元/3年。 投标人的投标报价不得高于预算金额（最高限价），投标人投标报价高于预算金额（最高限价）的，作无效投标处理。 |
| 13 | 付款方式：（1）消毒粉：每季度货物全部交付完毕并经验收合格后，凭清单及发票办理入库手续，30个工作日内付清全部货款；（2）运营、维护保养费：每半年按照约定的运营托管费用金额向采购人提供半年运营报告（包含污水检测合格报告），污水检测不合格，采购人有权拒付，如乙方运营维保无质量问题，每半年结算一次，乙方应先提供发票；（3）中标单位在中标公告结束5个工作日内缴纳每年合同额10%的履约保证金，形式为银行保函，合同期满经甲方签字确认运维达到预期目标后解除。 |
| 14 | 履约保证金： 履约保证金金额：每年合同签约价的10%； 履约保证金形式：银行保函； 履约保证金在中标公告结束后5个工作日内缴纳。 |
| 15 | 统一踏勘现场： 踏勘时间：2024年2月19日上午9:00 踏勘地点：山东大学第二医院善德餐厅门口集合 联系人：吕老师 联系电话：17660085750 |
| 16 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：刘嘉华、解佳琪 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 17 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网； 2、信用信息查询截止时间：提交投标文件截止时间前； 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式； 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3在规定的时间内依法获取招标文件；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本项目不接受联合体投标；

4  服务定义

“服务”指本招标文件中所述的污水站运维一体化管理相关内容。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定的标准向采购代理机构交纳招标代理服务费（按维保服务期3年记取）。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购服务要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1 任何已依法获取招标文件（在规定时间内进行项目确认是依法获取招标文件的必要环节）的潜在投标人，认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）一次性全部提出，并通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2 在投标截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，该补充文件将在“中国政府采购网”发布，潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3 潜在投标人未在前附表规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4  如果澄清、补遗文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、补遗的内容可能影响投标文件的制作，相应延长提交投标文件的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5澄清、补遗一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由证明文件、技术服务文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1）营业执照复印件；

2）授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）环保工程专业承包三级及以上资质证书复印件；

4）安全生产许可证复印件；

5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十的格式1）；

6）2022年度或2023年度财务状况报告（附件十的格式2）

7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十的格式3）；

8）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（附件十的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查1）-8）不合格的不进入评审阶段；②已办理“三证合一”的只需要提供营业执照；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，可以提供从成立至今所需要的资料。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，须提供《中小企业声明函》。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须提供《中小企业声明函》及符合政府采购优惠政策明细及报价表；（附件十的格式5、附件十二-如果有）；

2）采购服务全部由符合政策要求的监狱企业承揽的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。接受联合体或者允许投标人向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件及符合政府采购优惠政策明细及报价表（如果有）；

3）供应商为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。接受联合体或者允许投标人向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及符合政府采购优惠政策明细及报价表（附件十的格式6、附件十二-如果有）；

4）节能、环境标志产品证明文件复印件（如果有）；

5）政府强制采购节能产品明细表（见附件十二-如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年污水处理运维业绩一览表（后附合同、中标或成交公告截图及网址复印件）；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2  技术服务文件

1）污水处理运维方案；

2）确保出水达标的实施方案；

3）应急保障预案；

4）服务条款响应/偏离表（附件五）；

5）其他。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）项目拟派服务团队情况表（附件九）；

5）符合政府采购优惠政策明细及报价表（附件十二-如果有）；

6）诚信廉政承诺书（附件十一，本项为实质性条款，未提供的按响应无效处理）；

7）企业基本情况申报表（附企业简介-附件七）；

8）证明材料真实性承诺书（附件八）；

9）近3年内所服务的单位未受到环保主管部门因污水排放不达标的相关处罚承诺函（格式自定，未提供该承诺函或近3年受到过因污水排放不达标被环保主管部门处罚的，投标无效）；

10）商务条款响应/偏离表（附件六）；

11）其他（含采购服务要求中须提供的证明材料）。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出到项目现场运维服务的价格，包括运维服务范围内提供的维保配件（含辅材）、标准附件、备品备件、专用工具、药剂费、MBR膜清洗费、检验费、运营费、清淤费、设备维修费、安装调试费、人工费、培训、技术服务、运输、保险、招标文件服务条款和商务条款所列所有配置及相关服务、因购买运维服务所需缴纳的所有税、费。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2投标人应填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的投标报价方案和价格。任何有选择的或可调整的投标报价方案和价格将被视为非响应性投标报价而被拒绝。

10.3 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.6投标文件应对维保服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），在首页编制“投标文件目录”、编写连续页码，并在封装背脊处打印项目名称。

11.2 投标人应准备三份投标文件，一份正本和二份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5投标人须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其服务指标。投标人不得复制、粘贴招标文件中服务条款、商务条款中的指标及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.6投标人应在投标文件正本中提供服务指标的详细说明，并提供相应佐证材料，否则评标委员会有权视相应服务指标为不响应，★条款按无效投标处理，其他条款按负偏离进行处理；副本可采用正本的复印件。

11.7为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“服务条款响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况；投标人须对照招标文件服务指标（或商务条款）与要求，逐条说明运维服务是否做出了实质性响应。

11.8因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件格式的要求，在投标文件要求签字、盖章的地方签字（或盖章）、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标文件将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字（或盖章）或加盖公章。

12.2任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字（或盖章）或加盖公章后才有效，授权代理人签字（或盖章）的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字（或盖章）无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字（或盖章），并注明“于2024年月日 时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

14.6投标人应在中标公告发布后及时将退款信息（注明项目名称及退款金额）发至采购代理邮箱，以便及时退款。

15.  投标有效期

15.1 自提交投标文件截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件提交

16. 投标文件提交时间和地点

16.1 投标人代表必须在提交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟提交投标文件截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间提交。

16.2 采购代理将拒绝接收提交投标文件截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于提交投标文件截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接收。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和提交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签字（或盖章），并在提交投标文件截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标会议后撤回投标文件的行为将被记录在案。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长提交投标文件的截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购人或者采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标会议或参加开标会议时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件提交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字（或盖章）；

（3）提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家 5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效投标处理：

（1） 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（3）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）未按要求提供诚信廉政承诺书的；

（5）评标委员会认定投标人有围标、串通投标的情形。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未按招标文件规定交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、服务内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件服务条款响应/偏离表中投标规格响应与事实不符或虚假投标的；

I、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（4）评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、不满足服务要求中的★条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异的，以单独的开标一览表为准；投标文件中开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字（或盖章），并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、污水处理运维方案、确保出水达标的实施方案、应急保障预案、人员配备、供应商业绩等内容进行综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 25分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标总报价（按3年）：20分 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（20%）х100 药剂费报价(按每年)：5分 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（5%）х100 |
| 2 | 污水处理运维方案 | 24分 | 根据投标文件中提供的污水处理运维方案进行评审，包括管道与设备巡检、膜清洗、污水站内清淤、消毒剂供应措施、站内设备设施维修更换、在线监测运维、常规及定期检验检测、相关环保系统平台的数据填报等8项内容，内容完整全面，得满分，每缺少一项内容扣3分，每出现一处弱势或不足，扣1分。 |
| 3 | 确保出水达标的实施方案 | 15分 | 根据投标文件中提供的确保出水达标的实施方案进行评审，包括污水设备安全运行措施、工艺调试及运行、消毒、污水设备保养计划、日常管理（含档案管理）等5项内容，内容完整全面，得满分，每缺少一项内容扣3分，每出现一处弱势或不足，扣1分。 |
| 4 | 应急保障预案 | 8分 | 根据投标文件中提供的应急保障预案进行评审，综合考虑污水处理设备在运行过程中可能会出现的各种突发状况、针对各种突发状况提出解决方案，内容完整全面、应急保障措施健全、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣4分，每出现一处弱势或不足，扣1分。 |
| 5 | 人员配备 | 18分 | 1、站长具有环保相关专业中级职称的，得2分，具有环保相关专业高级职称的，得4分，此项最多得4分；（提供职称证书复印件）； 2、技术人员具有环保相关专业中级职称的，得2分，具有环保相关专业高级职称的，得4分，此项最多得4分；（提供职称证书复印件）； 3、运维服务人员专业配置符合要求、并有明确的岗位职责分工，具有运维服务的经验及服务能力，具有相关岗位证书，符合院方污水处理运维的需求，得10分，每出现一处弱势或不足，扣1分，若此条缺项或者人员配置不符合要求不得分。 注：（1）服务团队中主要管理人员提供2023年8月至今的社保证明复印件，未提供的本项不得分；（2）服务团队中主要管理人员是指：站长与技术人员。 |
| 6 | 业绩 | 10分 | 供应商近三年具有污水运维服务业绩，每个项目得2分，最多得10分。 注：业绩需提供合同、中标（或成交）公告截图及网址等3项内容的复印件，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

注：（1）本评审办法涉及到的业绩合同需在招标文件中提供合同、中标（或成交）公告截图及网址等3项内容的复印件，合同复印件至少包括报价内容页、签字或盖章页，作为业绩得分的依据，未提供或提供不全的不得分；

（2）近三年是指自投标截止日向前推三年精确到日；

（3）合同以签订时间为准；

（4）评分计算均保留小数点后两位有效数字；

（5）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，依次按照污水处理运维方案得分高、确保出水达标的实施方案得分高进行排序；

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能、环境标志产品的鼓励优惠政策：

1、优采、强采、节能、环境标志产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十二，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成投标报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=投标报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标准等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=投标报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1）采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为其他未列明行业；

2）采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予10%的价格扣除；

3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及附件十二：符合政府采购优惠政策的明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

4）依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

5）按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

6）给予小型和微型企业10%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝投标报价×90%，按照评审价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）采购服务全部由符合政策要求的监狱企业承揽的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。接受联合体或者允许投标人向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件及符合政府采购优惠政策明细及报价表。

4、残疾人福利性单位

1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。接受联合体或者允许投标人向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及符合政府采购优惠政策明细及报价表（附件十二）。

5、单价招标的项目中具有节能、环境标志的产品权重计算方式：以具有节能、环境标志的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重；全部产品为小微企业产品的，按价格的10%扣除。

6、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1）提供虚假材料谋取中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）恶意串通报价的；

4）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，采购人依法确定中标人。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

按政府采购法及实施条例的相关规定执行。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金

30.1本次采购项目的履约保证金为签约合同金额的10%，履约保证金在中标公告结束后5个工作日内缴纳。

30.2履约保证金自服务完成通过采购人验收之日起15个工作日内退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人将承担由此带来的法律责任，并赔偿采购人、采购代理的损失：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标人未按本招标文件规定时间签订采购合同；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5）中标人不按要求提交履约保证金的；

6）中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.7采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.8质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门投诉。

32.9对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标人对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标人原因造成资料泄密的，投标人承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

36.1投标人所投服务内容必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  采购服务要求

一、项目概况

1、项目地点：山东大学第二医院

日处理规模：全院污水设计日处理量约1500m³

2、项目概况：本院污水站一座，设计污水处理能力为1500m³/d，处理工艺采用“细格栅+调节池+水力格栅+A/O池+MBR膜池+消毒池”，本项目针对污水站的一体化运营管理进行招标，运营管理范围为污水站进水口至废水排放口所有设备设施及院区污水管网巡检、放射性衰变池巡检。

3、委托运营期限：自签订合同之日起三年，委托服务合同一年一签。每年服务期限末期，经考核，供应商无违反合同行为、项目无重大变化且双方无异议，合同期满前续签至下一年度直至三年，续签合同费用原则上以第一个服务期限的合同费用为准。

4、交货（交付）地点：

所有产品的交货（交付）地点均由采购人指定（山东省境内）。

二、技术参数要求

1、委托运行内容包括值班运行、污水管道的巡视巡检、水处理工艺调试、膜清洗、污水站内污泥清淤、除臭、程序调试、消毒剂供应、站内设备设施维修更换、在线监测运维、常规及定期检验检测（依据排污许可证要求并提供相应的检测报告不少于现有频次及项目，三年内如果增加项目不再另行支付）、院区发热门诊消毒（定期投加药剂并如实记录加药量）、负责完成相关环保系统平台的数据填报等全部对外委托管理运行相关事宜。

2、委托运行期间保障设备运行正常和处理水质达到污水处理环保要求，严格按环保部门出台的相关规定执行，本院进水水质参考数值（氨氮67.2mg/L；悬浮物104mg/L；总氮140 mg/L；动植物油3.09 mg/L；五日生化需氧量68.4 mg/L；磷酸盐0.89 mg/L），污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）二级标准，符合环保部门对污水处理流量、COD、PH、氨氮等进行在线监测标准以及其他相关规定，确保人员设备安全，委托运行期间如出现污水处理相关处罚，由中标单位承担责任及相关处罚，并按照2倍罚款赔偿院方名誉损失。

3、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：操作人工管理、设备运行管理和工作状况记录；设备清洁、维护保养与数据管理、环境卫生等工作。日常记录及保管应满足运营要求，各项规章制度、培训、记录详细完整，可随时备查。操作人员的管理、工资、劳保安全防护物品由投标人负责，操作人员应具有相应资质并取得上岗资格，服从院感部门及院方派驻人员监管，确保日常运行安全。建立完善安全生产制度和事故紧急应急机制，在运行过程中，操作人员必须遵守院方的各项规章制度，在运行过程中出现任何人身意外伤害将由投标人承担。

4、中标单位对污水处理系统负责派人进行设施日常管理，对整个污水处理系统的完备性、稳定性和安全性以及消防安全负责，对现场的操作人员、值班人员、技术人员等相应人员的人身安全负责，保证污水处理系统正常运行并妥善做好各种有关安全的应急事件处理，并保持现场周边环境整洁卫生。

5、保证污水处理设施的安全运行：防止污水漫溢，及时清理栅渣和淤泥，负责处置好污水站的废渣、污泥等工作，清理出的废渣、废液、污泥存放于采购方指定位置、由采购方委托的有资质的专业处理机构外运处置。

★6、负责提供污水站所需消毒粉。消毒粉要求：采用单过硫酸氢钾复合盐类消毒粉，生产厂家必须具有消毒产品卫生许可证，消毒粉必须具有卫生安全评价报告(备案凭证)、具有CMA认证的第三方检测报告、使用范围包含医疗机构污水消毒。保证消毒指标符合中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）文件的要求。达到环保、卫生监督、疾控中心等部门消毒指标的抽检检测标准。

7、负责提供保障污水站所需的絮凝药剂（PAC），费用包含在报价内。絮凝药剂需满足本项目及行业产品质量要求。

8、建立健全的水质检测和检验制度，按照国家规定的检测项目、检测频率和有关标准、方法定期进行日常水质检测（污水排污许可证）。每天不少于两次活性氧检测和PH值检测（每12小时一次），每周不少于一次COD、氨氮检测，悬浮物检测。相应药剂及检测仪器费用由投标人自行承担。污水站运营中将由中标单位单独委托（采购人监管）有资质的第三方检测机构对出水水质情况（不少于现有频次及项目）进行检测。要求完成每周/每月/每季度检测项目及在线监测比对检测报告，检测均需提供具有CMA认证的纸质版报告以及原始记录。

9、污水站运营中将由中标单位单独委托（采购人监管）有资质的第三方污染源自动监测运维单位对自动监测设备进行运营工作，保证污染源自动监测设备能够正常运转、数据准确。污水站自动监测各项运维工作符合《污染源自动监控设施运行管理办法》、HJ353、HJ354、HJ355等相关规范要求及当地环保单位最新要求等相关规定，设备运行率及数据传输有效率满足各级环保部门要求，配合当地质检部门做好自动监控设施的强检工作、配合地区环境监测站进行比对监测并通过有效性审核，每周至少一次对监测系统进行现场维护，每月至少进行一次质控样试验、进行一次现场校验（可自动校准或手工校准），保证质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%，负责提供自动监测设施校准使用的标准物质（标准物质在有效期内）。仪器如发生部件损坏，中标单位负责维修及部件的更换。采购人及上级主管部门在抽检过程中发现弄虚作假等行为，立即终止合同，并上报主管部门。

10、应规范操作，定期保养，保持污水站所有设备设施的正常运行，保证 MBR 膜的产水量满足院区的排水要求；中标单位应及时、妥善做好MBR膜组件的维护和清洗，有效延长MBR膜组件的使用寿命。

11、制定合理设备保养计划（季度、年度），定期进行设备设施维护、保养、检查、维修、故障排查等工作，有设备的保养、维修、故障排查等记录。设备投入运行后，值班人员应当检查各部分是否协调，有无安全隐患，保持设备处于良好状态，充分发挥各部分机能，水泵、风机调至正常状态，保证设备整洁，无跑冒滴漏，结构完整无缺损、润滑良好，计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀，设备运行正常稳定，启动、运转、散热正常，无异响。操作人员应熟悉设备的运行工况，熟记关键性内部设备（风机、水泵等）的维护要点及维护时间间隔，从而减少设备或零件的无效运转与低效运转，及时记录相关设备运行状态信息、设备故障抢修等相关事宜。

12、污水站运营中出现设备（除集水池污水泵、空气悬浮机、MBR 膜外）故障需要进行设备及配件更换的由中标单位及时提交更换维修申请，经采购方认可后，相应设备及配件由中标单位自行采购维修更换。由于设备故障导致污水站无法正常运行时中标单位需提供应急预案、进行应急处理。如由中标单位未能及时发现、未能及时提交更换申请的，将由中标单位承担相应后果及相关处罚。

13、运营服务期内，中标单位应严格做好各项工作记录、设施管理使用及检测记录等，各项记录均以纸质+电子记录的形式呈现，并在合同终止时将所有运行记录、检修记录、检测报告等文件完整移交给医院方。

三、其他要求：

＃1、人员要求

本项目需至少配备5名工作人员，其中3名操作人员（年龄不超过50岁）、1名技术人员（年龄不超过45岁，大专以上学历）、1名站长（年龄不超过45岁，大专以上学历），各运营人员应具备污水站设备、设施正常运行能力，操作人员、站长应具有环境污染治理设施运营人员证书，可供采购人或环保主管部门查询。采用24小时值班制，同时确保周一至周五每天白班至少2人值班，值班人员在具体工作上应互相协作，在维保合同期内不得私自更换。技术人员和站长必须与投标时所配备的人员一致，除非不可抗力因素经甲方同意可更改。若工作人员主动提出离职，投标人必须提前告之采购人，并及时补充同类综合素质的工作人员进行补充，所有工作接受采购人及政府有关部门进行的定期或不定期检查。

2、污水处理一体化运营范围

为污水站进水口至废水排放口所有设备设施及院区污水管网巡检、放射性衰变池巡检。

3、污水处理设施运营职责

1）污水处理站设施操作及管理工作。

2）污水处理站设施日常保养及维护维修工作。

3）污水处理站日常水质监测。

4）污水处理站人员管理工作。

5）制定相关制度及相应的突发状况应急预案并组织演练，做好相应记录。

6）协助院方与环保部门协调办理各类手续等工作。

7）接受院方的监督和检查、按照院方要求提交相关运营管理资料。

8）应24小时开通联系通讯工具，以便做到准确、安全快速处理故障。

4、执行标准

（1）处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）二级排放标准。

（2）按规定进行各项运行控制指标的检查和测试，如实填写工作运行记录，完成污水处理站的正常运营维护保养工作。

（3）值班人员熟悉环保法律、法规、规范要求，熟练掌握设备、设施、处理工艺、各种检测数据原理，工作人员负责迎接上级各类检查、对污水设备、设施、处理工艺、各项指标的解答。

5、污水站主要工作

- 认真执行国家和地方有关环境保护的法律法规及政策、医院的制度体系，严格按国家和地方的环保政策、医院制度规定的运行标准、工作规范、操作规程等进行污水处理站的日常管理操作，保证出水水质达标。

- 严格按操作规程和安全操作规程进行操作，管理污水处理站的设备资产，保证其完整性和安全性，设备出现故障时，先维修，无法维修再采购。

- 严格执行医院的安全、质量管理制度及标准，保证污水处理站的生产质量与安全，避免重大安全、质量事故的发生。

- 每日按污水处理工艺要求检测余氧、余氯，依据检测结果投加消毒粉，并如实记录，确保出水水质符合DB37/596-2020要求。

- 每班2小时巡检一次，如实记录各项巡检记录，保证所有运行记录的真实完整，并妥善保管存档 。

- 污水处理站内的生产、办公环境的日常维护工作。

- 平台数据维护填报：

  - 山东省污染源信息监测平台数据

  - 山东省环境自动监测监控系统平台

  - 重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)

  - 山东省固体废物和危险化学品信息监管平台

  - 国家排污许可证管理平台

  - 山东省企业环境信息依法披露系统公开网站

- 清理收集污水站运行所产生的危险废物交由第三方处理。

- 配合完成上级环保主管部门及院方安排的其他工作。

- 运营服务期内，中标单位应严格做好各项工作记录、设施管理使用及检测记录等，各项记录均以纸质+电子记录的形式呈现，并在合同终止时将所有运行记录、检修记录、检测报告等文件完整移交给医院方。服务期满后，保证本院污水处理设备系统功能正常、运行良好，方可交付院方。

6、污水处理站运营明细：

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费（包含人工费、保险费、培训费、劳保费等满足污水运维所需费用） | 站长 | 1 | 人 |  |  |  |
|  |  | 技术人员 | 1 | 人 |  |  |  |
|  |  | 运维人员（操作人员） | 3 | 人 |  |  |  |
| 2 | 药剂费 | 活性氧消毒剂 | 5000 | 公斤/年 |  |  | 消毒粉据实结算 |
| 3 | 污水站检测费 | 按照排污许可证项目及频次不少于26项指标 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 污水站污染源在线监测运营费（含手机端） | 污染源在线监测运营必须符合国家规范要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 废气活性炭更换 | 每季度更换一次 | 2.8 | 吨 |  |  |  |
| 6 | MBR膜清洗费用 | 含次氯酸钠和柠檬酸 | 3 | 次 |  |  |  |
| 7 | 设备维修配件费 | 除集水池污水泵、空气悬浮机、MBR 膜外所有污水站设备及设施，满足污水站一体化管理的需要。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

附件：污水处理站主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 流量Q=80m3/h,扬程H=12m，功率:5.50kw | 3 | 集水池 | 川源 | 2020年启用 |
| 2 | 调节池提升泵 | 流量Q=35m3/h,扬程H=6.5m 3功率:1.5kw | 5 | 室外 | 川源 | 2020年启用 |
| 3 | 水力格栅（不锈钢） | 规格:长度2.0m,宽度1.5m,高1.7m,栅隙2mm | 1 | 楼上设备间1 | 江苏峰科环保 | 2020年启用 |
| 4 | 潜水搅拌机 | 直径:D=620mm, 转速:n=480rpm 功率:4.00KW | 1 | 调节池 | 南京 贝特 | 2020年启用 |
| 5 | 潜水搅拌机 | 直径:D=320mm, 转速:n=740rpm 功率:2.2KW | 1 | 缺氧池 | 南京 贝特 | 2020年启用 |
| 6 | 消化液回流泵 | 流量Q=160m3/h,扬程H=0.8m3，变频功率:1.5KW | 1 | 膜池 | 川源 | 2020年启用 |
| 7 | 好氧池空悬风机风机 | 流量:Q=8.5m3/min,压力:P=53.9kpa，变频功率:22.7KW | 2 | 楼上设备间2 | 浙江韩亚环境科技 | 2020年启用 |
| 8 | MBR平板膜 | 参数:580m2/套,CPVC膜片,不锈钢箱,膜通量≤20L/m2.h | 6 | 膜池 | 安徽 国祯 | 2020年启用 |
| 9 | MBR产水泵 | 流量Q=42m3/h,扬程H=8.0m，吸程4-6m 功率:2.20kw | 3 | 楼上设备间3 | 川源 | 2020年启用 |
| 10 | MBR空悬风机风机 | 流量Q=8.5m3/min, 出口压力P=53.9kpa，功率:22.7KW | 2 | 楼上设备间2 | 浙江韩亚环境科技 | 2020年启用 |
| 11 | 膜清洗Nalco储罐 | 直径:D=0.80m, 高度:H=1.20m, 有限容积:0.5m3 | 1 | 楼上设备间1 | 宁波江南塑料 | 2020年启用 |
| 12 | NaClO加药泵 | 流量:Q=15L/min, 扬程:H=10m 功率:0.25kw | 2 | 楼上设备间1 | 上海超乐滋力泵 | 2020年启用 |
| 13 | 膜清洗草酸储罐 | 直径:D=1.2m, 高度:H=1.20m, 有限容积1.0m3 | 1 | 楼上设备间1 | 宁波江南塑料 | 2020年启用 |
| 14 | 草酸加药泵 | 流量:Q=15L/min, 扬程:H=10m 功率:0.25kw | 2 | 楼上设备间1 | 上海超乐滋力泵 | 2020年启用 |
| 15 | 膜清洗稀释水泵 | 流量Q=13m3/h,扬程H=8.0m,吸程H=4-6m功率:0.75kw | 2 | 楼上设备间3 | 川源 | 2020年启用 |
| 16 | 除磷加药储罐 | 直径D=1.20m,高度H=1.20m,有限容积1.0m3 | 1 | 楼上设备间1 | 宁波江南塑料 | 2020年启用 |
| 17 | 浆式搅拌机 | 304不锈钢桨叶直径:D=200mm，0.55KW | 1 | 楼上设备间1 | 南京 贝特 | 2020年启用 |
| 18 | 除磷计量泵 | 流量Q=100L/h,扬程H=60m，0.22KW | 2 | 楼上设备间1 | 普罗 名特 | 2020年启用 |
| 19 | 螺杆泵 | 流量Q=5m3/h,扬程:=20m，2.2KW | 2 | 室外 | 无锡 正群 | 2020年启用 |
| 20 | 污泥脱水机 | HTDL401,标准处理量100-150kg/h | 1 | 楼上设备间1 | 上海富产机械 | 2020年启用 |
| 21 | 消毒加药设备 | 规格、型号:950*1200*1300mm | 1 | 楼上设备间3 | 北京 蓝源 | 2020年启用 |
|  |  | 其他：含1台0.55KW磁力泵、1台Q=75L/h,H=30m， |  |  |  |  |
| 22 | PAM加药储罐 | 直径:D=0.80m,高度:H=1.20m,有限容积:0.5m3 | 1 | 楼上设备间1 | 宁波江南塑料 | 2020年启用 |
| 23 | 臭氧消毒设备 | 处理规模Q=3000m3/h 功率:4.0KW | 1 | 室外 | 北京 蓝源 | 2020年启用 |
| 24 | 轴流通风机 | 流量Q=1000m3/h,出口压力P=220Pa,0.22KW | 4 | 楼上设备间1、2、3 | 绍兴上虞三禾 | 2020年启用 |
| 25 | 离心风机 | HF-5C Q=3000m3/h,风压=2500Pa, 4KW | 1 | 室外安装 | 绍兴上虞三禾 | 2020年启用 |
| 26 | 潜污泵 | 流量:Q=8m3/h,扬程:H=20m | 2 | 膜池 | 川源 | 2020年启用 |
| 27 | 电磁流量计 | DN150, FT101 0～200m3/h,介质:污水,分体式, | 1 | 室外 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 28 | 物位检测仪表 | 浮球液位计 | 10 | 集水池、污泥池、膜池各3个，计量池1个 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 29 | 物位检测仪表 静压液位计 | 静压液位计 型号:LT101 量程0~5m,电源:DC24V;输出:4~20mA | 2 | 调节池、膜池 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 30 | 在线式DO仪 | 1.名称：溶解氧分析测量仪AT103 2.测控内容:在线式DO仪 3.规格：电源:AC220V;输出:4~20mA,量程0~10mg/L; | 1 | 好氧池 | 广州 怡文 | 2020年启用 |
| 31 | 在线式pH/ORP仪 | pH/ORP分析测量仪AT104 pH/ORP仪 电源:AC220V; 输出:4~20mA,PH=0-14,ORP-400-400;; | 1 | 缺氧池 | 广州 怡文 | 2020年启用 |
| 32 | 压力变送器 | PT101 量程-50~50kPa,电源:DC24V;输出信号4~20mA | 2 | 楼上设备间3 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 33 | 压力变送器 | PT102 量程:0~0.2MPa,电源:DC24V;输出信号4~20mA | 2 | 楼上设备间3 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 34 | 物位检测仪表 磁翻板液位计 | LT103-107 测量范围:根据箱体高度确定;电源:DC24V;输出信号4~20mA | 5 | 楼上设备间1、3 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 35 | 流量仪表 电磁流量计 | :FT102-106 连接方式一体式,传感器:管道式DN15/2个、DN32/3个,SS316电极,四氟衬里;电源:DC24V;输出信号4～20mA | 5 | 楼上设备间1、3 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 36 | 普通压力表 | 测程:0~0.2MPa;输出信号4~20mA | 2 | 楼上设备间3 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 37 | 流量仪表超声波 明渠流量计FT107 | FT102-106 0~200m3/h,介质:污水,分体式,电源:AC220V;输出:4~20mA,modbus485 | 1 | 计量池 | 江苏华尔威 | 2020年启用 |
| 38 | 出水COD在线监测 | COD分析测量仪AT101 COD maxII原理:采用重铬酸钾法高温消解输出:2路模拟信号0/4~20mA;数字通信RS485 Modbus;配置预处理系统 | 1 | 仪表间 | 广州 怡文 | 2020年启用 |
| 39 | 出水氨氮在线监测 | 在线氨氮分析测量仪AT102 Inter2c 可双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。 数字输出MODBUS或PROFIBUS 电源供应 220VAC±P10%, | 1 | 仪表间 | 广州 怡文 | 2020年启用 |
| 40 | 显示仪表-数采仪 | 规格:不少于8路4-20mA输入接口;带485接口和网络接口; GPRS/CMDA/3G/4G等通信方式; | 1 | 仪表间 |  | 2020年启用 |
| 41 | UPS电源柜 | 3kVA 0.5H | 1 | 值班室 | 清辉动力(北京)科技 | 2020年启用 |
| 42 | 工业级监控计算机 | Intel Core i5系列处理器,内存大于4G，硬盘1T，音箱，鼠标键盘，液晶屏，win7旗舰 | 1 | 值班室 | 清辉动力(北京)科技 | 2020年启用 |
| 43 | 激光打印机 | 型号:A3，激光黑白 | 1 | 值班室 | 惠普 | 2020年启用 |
| 44 | 控制柜 |  | 16 | 污水站内 | 陕西金慧电气 | 2020年启用 |
| 45 | 机械格栅 | 渠深2330mm,渠宽400mm，栅隙5mm，功率0.75KW，材质为耙齿不锈钢。 | 1 | 格栅间 | 江苏南泰环保 | 2020年启用 |

备注：此表为污水处理站主要设备清单，具体设备及数量结合现场踏勘确定。

# 第四章  合同条款及格式

资金编号：

采 购 合 同

（公开：服务类）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）    所需     (项目名称)     经    （采购代理名称）    以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定  （乙方）  为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、服务的名称、内容

（可后附详细服务内容）

三、合同金额

人民币            （大写）

人民币            （小写）

四、付款

1、付款途径：由采购人支付。

2、付款方式：详见前附表。

五、时间、地点、验收方式

1、服务时间：合同生效后于       以前履行服务。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、验收方式：         。

六、履约保证金

1、履约保证金金额：/；

2、履约保证金形式：/；

3、履约保证金交付时间：/。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方肆份，乙方壹份，代理服务公司壹份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；采购人违约，从采购款项中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向项目所在地法院提起诉讼。

甲    方（公章）：                      乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

注：最终内容以采购人具体签订的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质提供服务。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为   日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

| 附法定代表人身份证正面复印件 |  | 附授权代理人身份证正面复印件 |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证反面复印件 |  | 附授权代理人身份证反面复印件 |

投标人：    （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 报价： 元/年,大写： 元/年 总报价（3年）： 元,大写： 元 |
| 药剂费（活性氧消毒剂） | 报价： 元/年,大写： 元/年 总报价（3年）： 元,大写： 元 |
| 运维服务期 | 3年 |
| 服务供应商是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | □是 企业类型： □否 |
| 投标人对招标文件的 认同情况 |  |
| 备 注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页；

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）；

（3）采购服务供应商如果均是小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。

# 附件四：投标报价明细表（按年计算）

项目名称 :                                                                                               投标货币： 人民币/元

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 年费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费（包含人工费、保险费、培训费、劳保费等满足污水运维所需费用） | 站长 | 1 | 人 |  |  |  |
|  |  | 技术人员 | 1 | 人 |  |  |  |
|  |  | 运维人员 | 3 | 人 |  |  |  |
| 2 | 药剂费 | 活性氧消毒剂 | 5000 | 公斤/年 |  |  | 注明产地/品牌 消毒粉据实结算 |
| 3 | 污水站检测费 | 按照排污许可证项目及频次不少于26项指标 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 污水站污染源在线监测运营费（含手机端） | 污染源在线监测运营必须符合国家规范要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 废气活性炭更换 | 每季度更换一次 | 2.8 | 吨 |  |  |  |
| 6 | MBR膜清洗费用 | 含次氯酸钠和柠檬酸 | 3 | 次 |  |  |  |
| 7 | 设备维修配件费 | 除集水池污水泵、空气悬浮机、MBR 膜外所有污水站设备及设施，满足污水站一体化管理的需要。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件五：服务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：企业基本情况申报表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 经营方式 |  |  |
| 企业注册时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经营许可（如果有） |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 仓库地址 |  |  |  |  |  |  |
| 仓库使用面积 |  | 平方米 |  | 冷库面积 |  | 平方米 |
| 企业员工数量 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年销售额 |  |  | 万元 |  |  |  |
| 近三年（2021年1月1日至今）企业增值税纳税数额 |  |  | 万元 |  |  |  |
| 近三年（2021年1月1日至今）企业所得税纳税数额 |  |  | 万元 |  |  |  |
| 自有配送车辆数量 |  |  | 租赁配送车辆数量 |  |  |  |
| 经办人姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 申报企业下属分公司列表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分公司名称 |  | 分公司注册地址 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人核准意见： 经本人确认，以上内容属实。因数据填写错误或不实所产生的一切后果，由我公司承担。 法定代表人（签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 附件八：证明材料真实性承诺书

致：山东大学第二医院

我单位参加山东大学第二医院污水站运维一体化管理项目采购项目，对我单位提交的投标文件中所有材料声明，保证全部材料内容真实、合法、有效。若上述材料出现虚假、伪造等违法、违规的情况，我单位承担所有相关法律责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 附件九：项目拟派服务团队情况表

（一） 站长简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 执业资格证书及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  |  | 项目名称 |  | 合同数额 |  | 完成时间 | 备注 |

说明：本表后站长的身份证、社保证明（2023年9月至今）、 职称证（如果有）、岗位证（如果有）等证明材料复印件。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

（二）拟派服务团队其他人员情况一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 在项目中分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表后附技术人员的身份证、社保证明（2023年9月至今）、职称证（如有）、岗位证（如果有）等证明材料复印件。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件十：证明文件格式

# 格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2022年度或2023年度财务状况报告

（附2022年度或2023年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2023年9月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2023年9月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单；

3、如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。

# 格式4  具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必须的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

注：投标人应在履行合同所必需的设备中填写运维服务所用相关设备的名称，在专业技术能力中填写运维服务人员的相关内容。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员	   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员	   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十一：诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1、严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2、不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3、在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4、不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5、不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6、在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7、不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8、中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9、合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11、不在开标后进行虚假恶意投诉。

12、主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（供应商签章后作为响应文件的一部分）

# 附件十二：符合政府采购优惠政策明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表

招标编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

- 年  月  日

# 附件十三：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………