山东大学第二医院

院内公共区域空气质量提升净化消毒系统

竞争性磋商文件

项目编号：HYHA2024-1570

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

山东大学第二医院院内公共区域空气质量提升净化消毒系统竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、说明	16

二、竞争性磋商文件	17

三、响应文件编写	17

四、首次响应文件递交	23

五、磋商会议仪式、磋商与评审	24

六、询问和质疑	31

七、授予合同	33

八、履约担保	34

九、合同公告	34

十、相关费用	34

十一、解释权	34

十二、其他	34

第三章  评分办法	35

第四章  合同条款及格式	39

第五章  项目要求及工程量清单	46

第六章  响应文件格式	91

格式一、报价函	92

格式二、诚信廉政承诺书	93

格式三、法定代表人授权委托书	94

格式四、首轮报价一览表	95

格式五、已标价工程量清单	96

格式六、技术（商务）偏差表	110

格式七、近年同类工程业绩一览表	111

格式八、商务情况表	112

格式九、中小企业声明函等证明材料（如有）	113

格式十、资格证明材料格式（参考）	124

格式十、响应文件技术部分内容参考提纲	134

格式十一、响应文件密封封套标记参考格式	141

# 第一章  竞争性磋商公告

## 山东大学第二医院院内公共区域空气质量提升净化消毒系统竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院院内公共区域空气质量提升净化消毒系统 采购项目的潜在供应商应在海逸恒安项目管理有限公司获取采购文件，并于2024年08月08日08点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2024-1570

项目名称：山东大学第二医院院内公共区域空气质量提升净化消毒系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2347.000000 万元（人民币）

最高限价（如有）：2347.000000 万元（人民币）

采购需求：

山东大学第二医院院内公共区域空气质量提升净化消毒系统 1宗；整个系统涉及多套空气质量提升净化消毒设备及其与后勤系统现有设备的对接和相关配套工程，具体包括：公共区域智慧用电和电缆、至善楼7层净化、手术室净化空调、能耗监测、气动物流、安全运行监测及房屋空间管理等系统改造与现有后勤综合管理平台对接，具体工程涉及范围详见图纸。

合同履行期限：本项目合同签订之日起至质保期满为止。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，工程应由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商具备有效的营业执照及有效的安全生产许可证，具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或同时具备有效的①建筑机电安装工程专业承包壹级资质、②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

2）拟派项目经理应具有有效的壹级及以上注册建造师证（机电工程或建筑工程专业；一级建造师注册证书必须为电子证书并符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；

3）在“信用中国”、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年07月24日至2024年07月30日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：海逸恒安项目管理有限公司

方式：第一步：供应商在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人姓名及电话等信息；链接http://www.sdhyha.cn/qpoaweb/bid/baoming.aspx?id=D0076F2F26D6E4F3； 第二步：供应商线上扫码缴费后联系代理机构获取招标文件。如需邮寄，邮费自理。

售价：¥300.0 元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2024年08月08日08点30分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂（济南市北园大街247号山东大学第二医院）

五、开启

时间：2024年08月08日08点30分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂（济南市北园大街247号山东大学第二医院）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

详见竞争性磋商采购文件。

2.本项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名 称：海逸恒安项目管理有限公司

地　址：山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层

联系方式：田飞飞、张洋洋、贾思梅 0531-88763191

3.项目联系方式

项目联系人：田飞飞、张洋洋、贾思梅

电　话：　　0531-88763191

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |
| 重要提示： 本采购文件中，标注有“★”或“☆”的条款，为本采购文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。供应商未实质性响应的，将按无效报价处理。 本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，工程应由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。磋商过程中不再执行小微企业价格优惠。 |  |  |  |
| 1 | 项目名称：山东大学第二医院院内公共区域空气质量提升净化消毒系统 项目编号：HYHA2024-1570 |  |  |
| 2 | 采购计划编号：无 |  |  |
| 3 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |  |  |
| 4 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：田飞飞、张洋洋、贾思梅 电 话：0531-88763191 |  |  |
| 5 | 资金来源：已落实 预算金额及最高限价： 标包; 标的名称; 数量; 预算金额(万元); 最高限价 （万元）. 01; 院内公共区域空气质量提升净化消毒系统; 1项; 2347万元（含暂列金取费后180万元）; 2347万元（含暂列金取费后180万元）. 磋商报价超过预算金额或最高限价的，按无效报价处理。 磋商报价含取费后暂列金，暂列金不单独列项。 |
| 6 | ★合格的供应商： 合格供应商指符合本项目竞争性磋商公告中规定的资格条件，并通过了磋商小组对其响应文件的资格审查。 其中，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的时间：递交首次响应文件截止时间当日。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。 采购代理机构将查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构现场查询结果为准，并如实记录查询情况。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 供应商需提供的资格证明材料： （1）标有统一社会信用代码的营业执照； （2）竞争性磋商公告中资格条件要求的资质证书及安全生产许可证； （3）竞争性磋商公告中资格条件要求的拟派项目经理注册建造师证书及有效的安全考核B证； （4）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料。其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表，或经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。 （5）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料。其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。 （8）供应商提供《中小企业证明函》或监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函； （9）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |  |  |
| 竞争性磋商文件的答疑、澄清和修改 |  |  |  |
| 7 | 提交疑问时间：报价截止时间6日前。 提交疑问方式：发电子邮件至tianfeifei@sdhyha.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |  |
| 8 | 领取答疑、澄清或变更文件时间：报价截止时间5日前。 答疑、澄清或变更文件为采购文件的组成部分。 |  |  |
| 响应文件 |  |  |  |
| 9 | “响应文件组成”详见“供应商须知”第9条。 |  |  |
| 10 | 报价要求详见“供应商须知”第10条。 ★1）本项目合同形式：工程量清单计价合同； 2）本项目报价方式 ：采用工程量清单报价方式； ★3）本工程设暂列金额（取费暂列金后180万元），暂列金为不可竞争费用； ★4）本项目无优质优价费，各轮报价中的规费费率、税率为不可竞争费用。 |  |  |
| 11 | 首次响应文件份数： 纸质响应文件4份，其中正本一份和副本3份； USB接口设备存储的电子版响应文件1份； 报价一览表一式3份。 电子文档应包含响应文件完整电子版（签字盖章后的正本响应文件PDF扫描版、word文档格式完整版）。 纸质文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标明页码，页码连续； ②为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX单位XXX项目）响应文件。 |  |  |
| 12 | 首次响应文件密封和标记： 供应商应将首次响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在封面明显处注明以下内容： 1）项目编号、项目名称 2）正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“首次响应文件递交截止时间之前不准启封”字样。 注：所有副本密封在一个包封内即可。 |  |  |
| 13 | 首次响应文件的装订：首次响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序编排，标明页码，建议双面打印、胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。首次响应文件封装背脊打印：“XXXX项目响应文件”。 |  |  |
| 磋商保证金及报价有效期 |  |  |  |
| 14 |  | 磋商保证金金额：人民币柒万元整（¥70000元）； 磋商保证金缴纳形式：网银转账或电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。 1、采用网银转账或电汇转帐方式时，磋商保证金存款帐号信息： 开 户 名：海逸恒安项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行济南千佛山支行 账 号：1602 0231 1920 0202 861 备注： - 磋商保证金以网银或电汇方式提交的，磋商保证金到账截止时间为递交首次响应文件截止时间，逾期到帐的，将被视为“未按本竞争性磋商文件提交磋商保证金”，其响应文件无效； - 磋商保证金须从供应商单位账户转出；未按规定提交磋商保证金的供应商，其响应文件无效； - 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的磋商保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 2、采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，上述保证金应装订在响应文件中。原件需到期退还的，可以随电子文档一起密封提交或在递交响应文件时单独提交给采购代理机构。 |  |
| 15 |  | ★报价有效期：自首次响应文件递交截止之日起90日历天 |  |
| 首次响应文件的递交 |  |  |  |
| 16 |  | 首次响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件递交地点：详见竞争性磋商公告。 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |  |
| 磋商会议 |  |  |  |
| 17 |  | 磋商会议仪式时间：同首次响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同首次响应文件递交地点。 是否公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容: □ 公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 √不公开，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。 |  |
| 评 审 |  |  |  |
| 18 |  |  | 磋商小组的组成：代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人代表等三人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 19 |  |  | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选人三名。 |
| 20 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人： √否，评标委员会推荐3名成交候选供应商，由采购人依法确定成交供应商； □是，评标委员会推荐3名成交候选供应商，并按照采购人授权确定1名成交供应商。 |
| 相关费用 |  |  |  |
| 21 | 成交服务费：成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮40%计取，由成交供应商向代理机构交纳。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 22 | 工期（含供货期）：合同签订后90天内交付。 （供应商可自报最短供货期及工期） 本采购项目不得以任何方式转包或分包给其他经营者（如弄虚作假等），一经查实，采购人有权终止合同，成交商须赔偿采购人的经济损失并承担违约责任。 |  |  |
| 23 | 质保期：2年，质保期自工程竣工验收合格之日起计（不低于2年，可竞报）； 质量要求：合格； 安全目标：杜绝伤亡事故发生。 |  |  |
| 24 | 付款方式： 合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款银行履约保函；工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全验收合格，付至最终审计结算金额的97%，经甲方同意签字确认后，解除预付款银行保函，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付。付款前乙方先行提供合法发票，否则甲方有权延迟付款。 |  |  |
| 25 | √本项目不需缴纳履约担保。 |  |  |
| 26 | 是否统一组织踏勘现场： √组织：统一组织踏勘现场。联系人：吕老师 17660085750 时间：2024年07月31日上午8：30 地点：山东大学第二医院院内崇仁楼门口（地址：济南市天桥区北园大街247号） 各供应商代表需在规定时间内持有效授权书及身份证件参与现场踏勘。 |  |  |
| 27 | 财务状况年份要求：2023年； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |  |  |
| 28 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: √建筑业，具体划分标准详见本章附表2 |  |  |
| 29 | 1）磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 2）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 3）本文件中涉及的“单位公章”、“单位章”、“公章”“盖章”处均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章； 如供应商为自然人，上述关于印章的约定均指参与项目的该自然人签名。 |  |  |
| 30 | ★参与政府采购活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，管型荧光灯镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器（含坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单参与报价或未按竞争性磋商文件要求提供相关证明材料的，均属于无效报价。 所投产品属于政府强制采购范围内的产品，须在响应文件中提供该产品有效的《国家节能产品认证证书》复印件。 |  |  |
| 31 | 供应商应派熟知本项目的授权代表及项目经理出席竞争性磋商会议，参会人员须出具有效身份证件，响应文件中提供授权代表及项目经理近半年中任一个月的社保证明。评审过程中磋商小组将分别与各供应商就本项目技术或工程计价等问题进行磋商和谈判。 |  |  |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

总则

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构

采购人单位名称详见供应商须知前附表。

采购代理机构名称详见供应商须知前附表。

### 2.合格供应商

详见供应商须知前附表。

本项目接受联合体报价，按第一章“竞争性磋商公告”、本章“供应商须知前附表”中的规定。如接受联合体报价，联合体各方除需符合上述各项条件外，还应具备以下条件：

（1）联合体报价的，应提供“联合报价协议书”，联合报价协议书应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。并将联合报价协议书连同响应文件一并递交。

联合体必须确定其中一方为联合体牵头人，全权代表联合体各方参加采购活动，并代表联合体履行采购过程中、成交后在政府采购合同中的全部责任与义务。联合体各方就采购过程中的事项、成交后的合同履行事项对采购人、采购代理机构承担连带责任。联合体成员各自均应具有有效的营业执照或法人单位证书，均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

联合体牵头人法定代表人的委托代理人（或联合体各方共同确定的委托代理人）在磋商、评审过程中签署的澄清文件，对联合体各方均具有约束力。

（2）根据联合体协议约定的分工，联合体各方中至少应当有一方具有本项目要求的施工资质（或许可证）条件，否则，该联合体的响应文件无效。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体参加磋商的，联合体中任一成员存在竞争性磋商文件中所述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）联合体成交后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章。若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构、采购人承担连带责任。

（5）联合体各方均不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，其单独参加的响应文件和与此有关的联合体的响应文件均无效。

### 3.供应商参加磋商活动的费用

无论参加竞争性磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加本项目采购活动有关费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

### 4.竞争性磋商文件组成

本磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及按本磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

### 5.竞争性磋商文件答疑

供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

### 6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 代理机构对竞争性磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已获取磋商文件的所有供应商。补充文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟首次响应文件递交的截止时间，并将此变更书面通知各供应商。

6.3 供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

## 三、响应文件编写

### 7.响应文件语言及计量单位

7.1供应商和代理机构就采购活动过程中交换的文件和来往信函均使用中文。

7.2除竞争性磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.响应文件组成

响应文件由三部分组成，三部分一起装订，包括商务文件、技术文件、资格资质证明文件。

8.1商务文件

- 报价函；

- （2）诚信廉政承诺书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）首轮报价一览表；

（5）已标价工程量清单；

（6）综合单价分析表；

（7）主要设备/材料价格表；

（8）供应商基本情况表；

（9）近年完成的同类项目情况表；

（10）正在施工的和新承接的项目情况表；

（11）近年发生的诉讼及仲裁情况；

（12）商务偏离表；

（13）优惠条件及合理化建议；

（14）供应商认为需要加以说明的其他内容（如联合体协议等）。

8.2技术文件

（1）技术指标响应；

（2）施工方案；

（3）紧急处理方案；

（4）售后服务；

（5）项目管理机构；

（6）技术偏离表；

（7）供应商认为需要提供的其他材料或说明。

8.3资格、资质证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（3）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

### 9.踏勘现场

9.1供应商应按对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制响应文件和可能签订承包合同所必须的一切资料。成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出任何索赔。对此类要求，采购人将不做任何答复与考虑。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

9.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人在现有条件下能使供应商利用的资料。采购人对供应商据此而做出的推论、理解以及由此产生的后果概不负责。

9.3供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

9.4如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，可自行进行踏勘，采购人将不再统一组织，费用自理。

### 10.竞争性磋商报价

10.1本次竞争性磋商过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，再次报价时，原则上在首次响应文件中的首轮报价的基础上进行整体浮动（已标价工程量清单中的各清单子项单价、合价均按同比例调整，但不可竞争性的规费费率、税金税率，以及暂列金、暂估价除外），除非磋商小组对本项目技术要求（含工程量清单项）有变更，否则不允许修改调整所投报的工程量清单项、清单描述及工程量、工程材料（设备）品牌规格、施工组织设计和项目管理机构。

10.2本项目采用工程量清单计价方式。合同形式按本章供应商须知前附表中 “报价要求”项所注明的合同形式。

10.3本项目工程量计量和报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规范；报价计算方法按《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》，根据本企业定额、市场行情、建设地点现场及周边情况等自主报价。其中，规费按磋商会议当日前28天建设项目所在地正在执行的规费费率计取（并且应与本项目预算中的规费费率一致），税金按现行一般增值税税率填报。

10.4本项目有设计变更时，有变更的工程量清单项目，单价套用已标价工程量清单中相同或类似项目的综合单价；已标价工程量清单没有相同或类似项目，可依据山东省和建设项目所在市地建设行政主管部门发布的下述工程计价相关文件规定等、定额人工单价或供应商在已标价工程量清单中所报人工单价、实际完成的工程量等计算的施工项目预算金额后,以该预算金额为基数按本次磋商的最后报价比采购预算下浮的比例计算该施工项目的结算金额。

（1）本项目竞争性磋商文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》2013版；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》2013版、《安装工程工程量计算规范》2013版；

（3）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022版）》；

（4）企业定额、2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》；

（5）磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

（5）建设工程设计文件及相关资料；

（6）清单中所列措施项目（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）；

（7）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（9）其他的相关资料（济南市现行有关规定）。

如本项目磋商文件内容与现行法律法规及规章不一致时，以现行法律法规及规章为准。

规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目为不可竞争性费用。否则，视为无效报价。

规费取费标准按照现行文件执行，其中：社会保险费和建设项目工伤保险费应包含在投标报价中。

规费取费标准（建筑、安装工程规费费率）

单位：%

| 专业名称 费用名称 | 计算基础 | 建筑工程 |  | 安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 装饰工程 | 民用 | 工业 |
| 安全文明施工费 |  | 5.64 | 5.32 | 6.15 | 4.96 |
| 其中：（1）安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2.32 |
| （2）环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 0.12 | 0.29 |  |
| （3）文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 0.10 | 0.59 |  |
| （4）临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1.59 | 1.76 |  |
| 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52（该项费用计入投标报价） |  |  |  |
| 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  |  |  |
| 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 |  |  |  |

税金

单位：%

| 税金 | 计算基础 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |

★10.5供应商应依据本磋商采购文件所提供的工程量清单进行报价，在首次响应文件中不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、清单特征描述、计量单位、工程数量等内容，否则按无效报价处理。

10.6供应商根据施工现场踏勘了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制，并考虑将来施工过程中可能影响报价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的后果或工期延长由供应商自行承担。

10.7本项目总报价中应包含设备材料进场检测检验费（如有）、竣工验收费（如有）、竞争性磋商采购代理服务费，但不需单独列项。

★10.8本工程暂列金金额见供应商须知前附表。供应商在已标价工程量清单中应按供应商须知前附表中给定的暂列金金额填报，即暂列金金额在第一轮报价、再次报价、最后报价中均不得改动。

10.9供应商所供设备、材料必须符合国家技术规范和质量标准，且在报价单中应标明所供设备、材料的名称、规格型号、品牌、生产厂家和产地、材质、等级。报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险，施工过程中因此引起的材料等价格变动由供应商自行承担风险。如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用或因不可抗力原因导致无法使用合同中约定的材料和工程设备的情形，采购人有权要求成交供应商使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。

10.10报价货币：报价中的单价、合价和总报价均采用人民币报价。

10.11供应商未填报价格的清单项，将被视为此项价格已包含在总报价中。

10.12单独密封的报价一览表与首次响应文件正本不符，以报价一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.13如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 11.响应文件编写

11.1响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2响应文件应用不褪色的材料打印或复印（A4幅面）。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

### 12.首次响应文件签署

★12.1首次响应文件应加盖供应商公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。供应商代表必须按采购文件的规定签署响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按采购文件要求签署及盖章的响应文件无效。

### 13.首次响应文件密封和标记

13.1供应商应准备的首次响应文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份首次响应文件上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2首次响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

### 14.响应文件装订

详见供应商须知前附表。

### 15.磋商保证金

15.1★供应商应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和采购文件规定的其他情形。

15.5磋商保证金的退还：

1）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

2）成交供应商的磋商保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

### 16.报价有效期

16.1本项目报价有效期见供应商须知前附表。★报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝。

16.2特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、首次响应文件递交

### 17.首次响应文件递交时间和地点

17.1首次响应文件递交时间、递交截止时间及递交地点详见供应商须知。

17.2供应商代表必须在首次响应文件递交截止时间前将首次响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟首次响应文件递交截止时间的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3代理机构不接收递交截止时间后送达的响应文件。

### 18.响应文件签收

18.1本项目只接受现场递交书面形式的响应文件，其他形式的不予接收。

18.2响应文件递交截止时间后，对供应商已提交的响应文件不予退还。

### 19.响应文件修改与撤回

19.1供应商在竞争性磋商文件确定的提交首次响应文件截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知代理机构。

19.2任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3供应商在报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议仪式、磋商、评审由采购人依法组织实施。

### 20.磋商会议仪式

20.1本项目磋商会议仪式时间和地点见供应商须知前附表。磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交首次响应文件的供应商代表参加。未出席磋商会议的供应商，视同为默认磋商会议仪式过程和结果。

20.2各供应商代表共同对响应文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，代理机构工作人员现场拆封首次响应文件。

20.4按本章“供应商须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读报价一览表的内容，供应商授权代表对公开唱价记录现场签字确认。如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

20.5 磋商会议仪式后，磋商小组视情可能会安排（或委托工作人员）核验供应商相关证明材料，核验内容详见供应商须知前附表。

### 21.磋商小组

磋商小组的组成见供应商须知前附表，磋商小组负责对响应文件进行初步审查，与合格供应商进行磋商，合格供应商提交最后报价后进行评审，提出书面评审报告,推荐成交候选供应商。

### 22.评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评审小组将严格按照采购文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评审小组依据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审 。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：磋商小组及有关工作人员，应当对评审过程情况及供应商的商业和技术秘密予以保密。

### 23.评审方法

本项目评审方法见供应商须知前附表。

### 24.初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查以确定供应商是否具备报价资格。

资格审查未通过的供应商，不得进入下一步评审。

资格审查后，合格供应商不足3家的，不得进行下一步的评审。

24.4磋商小组应当对符合资格条件要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应文件处理：

1）未按采购文件规定要求签署、盖章的；

2）首轮报价、再次报价、最后报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；

3）本项目要求中伴随有产品供货时，所投报产品未明确注明允许投报进口产品而投报进口产品的；

4）本项目要求中伴随有产品供货时，所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的；

5）未按规定交纳磋商保证金的；

6）在首次响应文件中，未响应标注有“★”或“☆”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

7）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

8）供应商为联合体的，其响应文件未附联合体报价协议的；

9）首次响应文件中未按规定报价的，包括擅自增加、删除、修改工程量清单项，清单项名称、工程量清单特征描述、工程数量及计量单位的；或者提供了多方案报价的；

10）报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的（盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是供应商委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同）；

11）法律法规和采购文件规定的其他情形。

★24.6 磋商小组确定为非实质性响应的响应文件为无效响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

24.7 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才有资格进行磋商，并按磋商小组的要求提供再次报价和最后报价。

### 25.磋商与综合评审

25.1 磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。

25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 本竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价应由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7 提交最后报价的供应商不得少于3家。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号文）第三条第四项情形的，或者符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.8供应商的报价（包括首轮报价、最后报价）明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权作出不利于供应商的认定和处理。

### 26.评审过程要求

26.1 磋商会议仪式之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及确定成交候选供应商的情况等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

### 27.报价不一致时的修正和处理

27.1本章“供应商须知前附表”中载明首次响应文件的报价等主要内容需公开时，单独密封的首轮报价一览表与装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容不一致时，以单独密封的首轮报价一览表内容为准。装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容与首次响应文件中报价明细表内容不一致的，以首轮报价一览表为准；★单独密封的两个或以上首轮报价一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除磋商文件明确规定接受备选方案外，均属于未实质性响应磋商文件，按无效报价处理。

27.2首次响应文件的正本与副本不一致的，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；最后总报价与最后报价明细表不一致时，以最后总报价为准，修正最后报价明细表。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★27.3供应商应按以上要求接受首次响应文件的修正，修正后的数据对供应商具有约束力。如供应商不接受以上修正，其响应文件按无效响应文件处理。

### 28.响应文件的澄清

28.1为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；★拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视其为未实质性响应的响应文件，响应文件无效。

28.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清。

### 29.评审时执行的政府采购政策

29.1 中小企业优惠办法

29.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%—2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。

29.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

29.1.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》。

29.1.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

29.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

29.1.7中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。对符合本办法规定的监狱企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审审；具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1） 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2) 残疾人福利性单位评标价格的计算：

残疾人福利性单位的评标价格=最后报价×（1—扣除比例）；

供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见磋商文件第六章“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

29.4 节能环保产品优惠办法

工程内容中如伴随有工程材料或工程设备供货时，所报工程材料或工程设备属于节能环保产品的，执行政府采购优惠政策；供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

### 30.采购项目终止

30.1有下列情形之一的，应对本采购项目废止，采购人将视情况另行组织采购或不再采购：

1）至首次响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商不足3家的；

2）经评审，对磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算,采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规规定的其他情况。

30.2供应商出现串标或其他影响采购的违法违规行为的，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

### 31.成交公告

31.1 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在发布采购公告的同一媒体发布成交公告。

31.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、总价以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

### 32. 询问和质疑

32.1 供应商认为本竞争性磋商采购文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目采购公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.2 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本磋商文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“供应商须知前附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

32.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.7 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.8  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

### 33.成交通知书

33.1 确定成交结果后，采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

33.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

### 34.签订合同

34.1 成交供应商与采购人应在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订合同。

34.2 磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

34.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一个成交候选人为成交供应商，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、履约担保

### 35.履约担保

35.1本项目成交供应商应按采购人要求提交履约担保，除非采购文件“供应商须知前附表”明确说明不要求成交供应商提交履约担保。履约担保的形式和担保金额见采购文件“供应商须知前附表”。

## 九、合同公告

### 36.合同公告

36.1自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十、相关费用

37.1本项目成交服务费等相关费用的计算标准详见供应商须知前附表。

37.2 本项目公证费/律师见证费（如有）具体收费标准见磋商文件第二章“供应商须知前附表”。

## 十一、解释权

### 38.解释权

38.本磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十二、其他

其他补充内容，详见供应商须知前附表。

# 第三章  评分办法

一、评审方法

本次磋商采用综合评分法，磋商小组成员对所有通过初步审查并实质上响应竞争性磋商文件的供应商（以下称为合格供应商）进行逐项评分，并按最终得分由高到低进行排序，按采购文件规定的成交候选供应商数量推荐成交候选供应商。每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。如果最终得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；最终得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列；最终得分、最后报价均相同且技术指标相当的，由采购人授权磋商小组确定。

二、评审细则

| 评审内容 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 总报价评审 | 30分 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的磋商报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（磋商基准价÷最后报价）×30×100%。(最终计算分值保留小数点后两位)。 备注：最终报价若超出预算金额或最高限价的，按无效报价处理。 |
|  | 节能环保优惠政策 | 2分 | 政府采购的强制产品除外，若工程内容中伴随有工程材料或工程设备供货时： 所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品，且提供了有效的认证证书的，得1分；否则不得分； 所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品，且提供了有效的认证证书的，得1分；否则不得分。 注：所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的,按无效报价处理。 |
| 技术部分 | 技术指标响应 | 50分 | - 供应商所投产品优于采购文件要求，需按要求提供佐证材料，否则不予计分。 - 空调机组整机风量≥10万m³/h，得1分【响应文件中提供空调设备质量监督检验中心出具的具有CNAS和CMA标识的所投产品检测报告】； - 机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能达到传热系数≤1.0W/（㎡·K）、箱体的冷桥因子达到：0.75＜冷桥因子＜1；得2分【响应文件中提供空调设备质量监督检验中心出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告】； - 所投产品适配性好、兼容性高：①微静电段、等离子段功能段选用同一品牌，②医用气密门及普通自动门门机门体选用同一品牌，③智能断路器、智能双备份电源、组合式电气火灾探测器三种产品选用同一品牌，每满足一项得1分，本项最高得3分【响应文件中提供有效佐证材料】； - 智能断路器、智能双备份电源、组合式电气火灾系统均提供产品责任保险凭证（设备制造商与保险公司签订责任保险），产品责任险单次赔付1000万以上，得1分【响应文件中提供有效佐证材料】； 2、全部满足磋商文件第五章“三、技术规范及要求”得基本分43分。 标“★”参数须实质性响应，不允许负偏离，否则按无效报价处理； 标“＃”参数为重要参数（共26处），需提供有效佐证材料，每有一处负偏离扣1.5分； 未标记参数为一般参数，每有一条负偏离扣1分； 满分43分，扣完为止。 说明： - 供应商须提供所报产品的制造商白皮书或对外公布的所投产品官方网站截图（附网址）或检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料，并在投标文件中对应参数的相应位置进行明显标注，否则评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。 - 若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准；响应偏离表与证明材料不符的，以证明材料为准。 - 《技术响应一览表》需按照技术要求逐项列明，如实填写参数偏离情况；供应商还须注明对应参数在投标文件中的页码（或该参数出处的具体位置）。《技术响应一览表》缺项漏项的，评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。 - （4）供应商未按上述要求制作技术指标投标文件的，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。 |
|  | 实施方案 | 5分 | 根据供应商提供的实施方案，从①供货方案，②进度计划及保障措施（含材料进场、机械设备进场、劳动力需求等），③现场布置，④施工工艺及重难点分析，⑤专业系统调试方案，⑥安全文明施工及保障措施（含环境保护、防尘降噪、垃圾清运等），⑦质量保障措施，⑧成品保护措施，⑨周边关系协调，⑩备品备件 十个方面进行评审，满分5分；对应指标内容考虑全面、描述清晰、针对性强得0.5分，对应指标无实质内容或内容缺项不得分。 |
|  | 售后服务 | 4分 | - 供应商安排1名专职驻场人员（驻场人员须服从采购人管理，严格执行采购人考勤制度，相关费用已包含在磋商报价中）得1分。【响应文件中须提供驻场人员明细及近半年内任一月社保证明及证书扫描件，未按要求提供的不得分】。 - 除驻场人员外，另配置不少于3人（含）售后团队，得1分，【响应文件中须提供售后人员明细及近半年内任一月社保证明，未按要求提供的不得分】。 - 售后团队技术力量雄厚得2分，售后人员技术力量一般得1分，未配置售后人员不得分。【响应文件中须提供售后职称或证书扫描件（如有），未按要求提供的评标委员会有权作出不利于投标人的处理】。 |
|  | 项目管理机构 | 5分 | - 项目管理机构岗位划分合理、专业配置齐全、人员数量满足工作需求得1分；岗位划分不合理或专业配置不全或未提供项目管理机构配置明细表或内容缺项不得分。 - 2、除项目负责人外，项目管理机构人员中每有一人具有相关专业注册执业证书或高级职称证书，加1分；具有相关专业技能水平证书或中级职称证书，加0.5分；本项最多加4分。【投标文件中提供清晰、有效的证书原件扫描件，注册类证书须在本单位注册，提供开标前六个月内任一月的社保证明，否则不予计分。同一人员的同类证书不重复计分，仅计取最高分一次。】 |
|  | 类似业绩 | 4分 | ①投标供应商每提供一份近年（自2021年7月1日至今）承接的手术室净化改造（含净化机组、电动医用气密门）实施业绩得1分，最多得2分； ②投标供应商每提供一份近年（自2021年7月1日至今）承接的净化消毒装置实施业绩得1分，最多得2分； 注：（1）供应商须在响应文件中提供采购合同（含首页、采购标的佐证页、签字或盖章页复印件，未按上述要求提供的业绩均不予认可；（2）时间以合同签订时间为准；（3）实施业绩：供货或安装或供货及安装等业绩均可。 |

说明：拟投入人员均须为在职人员，响应文件中需提供人员明细及社保证明，合同签订时人员明细不允许调整，项目实施期间人员不得变更。

三、评审执行的政府采购政策

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，工程应由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。磋商过程中不再执行小微企业价格优惠。

评审过程中，应执行政府采购政策，因此，综合评审打分时，需按以下要求计算、调整最后打分：

1）中小微企业政府采购政策：对小型和微型企业的最后报价给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；【本项目不适用】

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，则在评审过程中评审价格可给予联合体2%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供中小企业声明函；

2）残疾人福利性单位、监狱企业政府采购优惠政策：同小微企业。

参加政府采购活动的中小企业应当在响应文件中提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供省级或以上主管部门的证明文件，未提供的，评审时按不执行政府采购优惠政策。

3）工程内容中如伴随有工程材料或工程设备供货时，所报工程材料或工程设备属于节能环保产品的，执行政府采购优惠政策。

①如供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在报价表中注明，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

# 第四章  合同条款及格式

政府采购合同

项目名称:

合同编号:

采购编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需                       (项目名称)经海逸恒安项目管理有限公司以            （项目编号）竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定             （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

合同履行中，甲、乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、工程名称、内容

工程名称：

地    点：

工程内容：

三、合同金额及计价方式

1、计价方式：本合同采用       合同形式。

2、根据上述合同文件要求，签约合同金额为人民币￥           元，

大写：                 元整。

四、合同价款的支付及调整

法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致供应商在合同履行过程中所需要的费用发生除上款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

五、履约保证金（如有）：无

六、工程质量标准

1、工程质量标准：合格；

2、保修期、质保期：  年。

七、竣工验收及结算：

八、工期

1、计划开工日期：      年      月      日

2、计划竣工日期：      年      月      日

3、工期总日历天数                 天，自采购人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

4、地点：甲方指定地点。

九、违约条款

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。乙方违约， 可直接从质保金中扣除；甲方违约，从采购款项中扣除。

2、乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方应给甲方对高出违约金的部分予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、乙方迟延履行合同，不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，甲方有权解除或者要求的服务继续履行合同。

十、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第   种方式解决：

1、向   仲裁委员会提起仲裁；

2、向   法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十二、其他

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十三、合同保存

本合同一式   份，甲方   份，乙方  份 。

十四、合同附件：

附件一：工程质量保修书

甲    方（公章）：                     乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：

（签字或盖法人章）                     （签字或盖法人章）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：             。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                  乙方(公章)：

地  址：                        地  址：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：

电  话：                          电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                     邮政编码：

附件三：履约验收方案

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 验收内容 | 采购文件要求 | 验收标准 | 实际履约情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 包括每一项技术、商务要求 | 包括所有客观、量化指标 | 实际指标 | 是否与合同、采购文件、响应文件一致 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | … |

# 第五章  项目要求及工程量清单

## 一、项目概况：

本工程为山东大学第二医院诊疗环境改造项目的子项——院内公共区域空气质量提升净化消毒系统及相关配套改造工程，通过系统智能决策与管理以及后勤运营的感知与反馈，形成良性的后勤运维管控的业务闭环，有效提高诊疗环境品质。

整个系统涉及多套空气质量提升净化消毒设备及其与后勤系统现有设备的对接和相关配套工程，具体包括：公共区域智慧用电和电缆、至善楼7层净化、手术室净化空调、能耗监测、气动物流、安全运行监测及房屋空间管理等系统改造与现有后勤综合管理平台对接，具体工程涉及范围详见图纸。

本工程建设目标：通过全院的智能化集群节能综合管控，有效提高医院能源供应能力，降低医院设备的整体能耗，以实现运营成本的有效降低，提高诊疗环境服务能力，提高医院诊疗环境服务品质，提高医患人员对医院诊疗环境及诊疗服务的满意度，对院区公共区域的环境监控净化改造将实现对院区环境品质升级，提高公共卫生风险抵抗能力。

## 二、设计依据：

（1）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

（2）《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

（3）《空气净化器》GB/T18801-2022

（4）《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013-2023

（5）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS/T 10004-2023

（6）《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 10005-2023

（7）《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》GB4706.45-2008

（8）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

（9）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（10）《通风系统用空气净化装置》GB/T 34012-2017

（11）《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013-2023

（12）《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)

（13）《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）

（14）《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

（15）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

（16）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

（17）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

（18）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016

（19）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

（20）《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

（21）《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

（22）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

（23）《建筑照明设计标准》GB50034-2013

（24）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（25）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

（26）《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

（27）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》

（28）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》

（29）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》

（30）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》

（31）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

（32）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

（33）《低压配电设计规范》GB 50054-2011

（34）《绿色建筑设计标准》DB37/T 5043-2021

（35）《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021

（36）《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

（37）《公共建筑节能监测系统技术标准》DB37/T 5197-2021

（38）《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2019

（39）《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T 285-2014

（40）《用户计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2018

（41）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

（42）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019

（43）《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2019

（44）《机关办公建筑能耗限额标准》DB37/T 5077-2016

（45）《医院建筑能耗限额标准》DB37/T 5079-2016

（46）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

（47）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

（48）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

（49）《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

（50）《数据中心设计规范》 GB 50174-2017

（51）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

（52）《建筑工程设计文件编制深度规定》（住建部2016版）

（53）《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303－2015

（54）《医疗建筑电气设计规范》    JGJ 312-2013

（55）《2007全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》(电气分册)

## 三、技术规范及要求

### 总体要求

- 本工程所使用的低压电缆（除特殊要求外）均需使用符合现行国家规范要求的全新铜质导体电缆，不得使用贴牌产品。

- 采购与施工过程中均需符合设计、消防的现行规范与做法要求，并设置合理标识。

- 净化机组设备参照或相当于天加、雅士、约克等品牌；

- 净化排风机参照或相当于天加、雅士、维克等品牌；

- 直膨式空调室内机、室外机参照或相当于天加、开利、特灵等品牌；

- 风机盘管参照或相当于麦克维尔、特灵、约克等品牌；

- 压缩机参考或相当于：三菱、大金、日立等品牌；

- 电动门参照或相当于多玛、松下、欧宝等品牌。

- 说明：①上述品牌并非指定、仅供参考，供应商可根据项目需求自主填报。

- ②本项目不接受进口产品，伴随有产品供货时应采用国内产品。

### 空气质量提升净化消毒设备：

★等离子、微静电净化消毒机组，风机盘管回风口的微静电净化装置提供设备制造商的《消毒器械卫生许可证》，同时微静电净化应有消毒产品备案，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案截图。

##### （1）等离子、微静电净化消毒机组技术要求

1）投标设备技术要求

投标设备所采用主要零部件品牌，投标需达到节能环保、节省空间、系统可靠性高、维护使用方便的要求。

2）明细要求及参数要求

①机组设备总体要求

a、机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准所规定以外，还要满足设计院图纸要求等规定要求。

b、设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优质产品。

c、设备电源系统、控制系统布局合理、不相互影响。

d、设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其它缺陷。

e、机组底架应采用国标槽钢，具体规格型号现场确定。

f、机组的进风段需要与风管连接的风口要配置铝合金电动密闭风阀，含有风阀执行器；风机出风口采用铝合金法兰连接，风口尺寸按空调机组设计要求设定。

g、所有功能段应贴有功能名称、安全维护警告等。

②设备箱体面板及结构要求

a、空调箱体外形采用共板箱体结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，箱体采用双面夹心≥43kg/m³的高密度聚氨酯发泡板，保证保温性能；

b、箱体在长度方向采用双凹凸槽啮合连接的方式进行模块间连接；

c、箱板对接处应有橡胶密封垫，消除冷桥的同时保证箱体的密封性；

d、箱体接缝处应从内部打加螺丝钉，减少接缝处漏风率；

e、全面检修门，各检修门可以独立拆卸、更换；

f、机组保温板内皮采用≥0.5mm银色彩涂板，壁内、外表面采用≥0.5mm厚银色彩涂板，内侧板采用≥0.5mm厚的箱装镀锌钢板，内侧底板采用 ≥0.5mm厚的箱装镀锌钢板；聚氨酯发泡保温，发泡厚度40mm；

g、机组运行环温（-40℃~70℃）

#h、机组箱体有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。机组热桥系数、漏风率、机械强度应达到国标要求。（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）。

i、箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测；

g、过滤段采用侧抽，从侧面抽拉进行检修更换过滤器，方便检修；

k、采用双进风离心风机，

③控制箱的要求

a、电机采用变频电机、控制箱内配置变频器，变速调节风机电机；

b、电机4极，数量：一个，电压：380V，50Hz；

c、送风机启动方式：变频起动（控制风机电机启停），风阀与风机同开同停；

d、铝合金电动风阀，风阀执行器输出扭矩：6N·m；额定电压：AC24V 50/60Hz  DC24V；供电电压：AC/DC24V；控制方式：开关控制/2点控制/3点控制；

e、含有485通讯接口（院区现用485通讯接口），远程启停机组；

f、净化产品具有净化装置电控，有工作状态指示灯和定时清洗指示灯。为方便维护和检修，电控箱具有独立的开关门，设备检修门采用门扣式活面设计，采用完全封闭式电控箱；出现将电控箱钉死在维护口，造成出现事故或维护检修时必须将电控箱完全卸下的情况。连接处防震低噪音设计;

#g、等离子、微静电净化消毒机组的电控箱防护等级需达到IP43级别（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）。电控箱自带清洗故障报警功能，远程控制启停。

④各功能段技术要求

a、产品整体结构应为进风段、微静电（预过滤器、荷电模块、集尘模块）、检修门、等离子段、过滤段、送风机段六段结构，满足除尘、杀菌、灭毒、去异味的要求。

b、空气净化系统需预留485接口，可连接显示器，可传输PM2.5,甲醛，VOC实时显示功能数据。可实现联动控制。

#c、微静电空气净化装置净化效率应能满足以下要求（检测标准均为GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》）（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）检验报告包含以下检测项目：

A.PM2.5净化效率＞90％（2.5m/s）；

B.白色葡萄球菌杀灭率＞99％（2m/s）；

C.臭氧浓度增加量＜0.003mg/m³；

D.空气净化装置对冠状结构1小时净化效率应≥99.99％。

E.在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa。

#d、等离子段净化效率氨、TVOC、甲醛、净化效率≥94%，（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）

e、无纺布前置过滤器。

f、避免人员接触到高压部件发生安全危险；设备外壳采用镀锌钢板，维护面可根据采购人要求设计在正面或侧面。

g、设备具有风感联动和检修门连锁功能。

h、为保证空气净化装置的安全，作为微静电的集尘模块主要材料的应达到V-2级别。

#i、微静电空气净化装置灼热丝试验温度不得＜650℃（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）。

##### （2）空气质量传感器技术参数

- 1）臭氧传感器

风管式，24小时连续监测，0~5ppm，高精度电化学、安全控制型

- 2）空气质量传感器

①可实时分别检测PM2.5、PM10、VOC、苯、甲苯、二甲苯、甲醛含量；

②风管式，24小时连续监测；

③苯C6H6量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，电化学传感器；

④甲苯C7H8量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，电化学传感器；

⑤二甲苯C8H10量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，电化学传感器；

⑥甲醛CH2O量程0-10PPM，分辨率0.01PPM，电化学传感器；

⑦2.5um、10um（2通道），激光传感器；

⑧VOC量程0-50PPM,分辨率0.01PPM,电化学传感器。

- 3）风速传感器

风管式，24小时连续监测，0~10m/s。

##### 直膨式空调室内机、室外机技术要求：

- 1）空调机组要求

#1.1机组采用直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行。提供产品样册证明。

#1.2为了节能，夏季再热热源应采用机组本身冷凝热，机组具备冷凝热回收功能，热回收盘管置于制冷盘管其后，机组制冷量与回收的热量均可无级调节，响应文件中提供厂家样册并作详细描述。

1.3机组通过控制制冷剂流量，来调节冷量和回收热量，并将多余冷凝热由室外机冷凝器排至室外。

1.4冷凝热回收控制流量采用多套电动球阀耦合控制；（阀控制流量范围0~3000P）

1.5机组内外机为三管制连接。

1.6机组具有四种运行模式， 制冷运行、制热运行、送风运行、电加热制热运行。

1.7（全新风恒温恒湿时）：本机组全新风运行，新风机组承担室内全部热、湿负荷。机组适合全新风全天候变工况运行。机组按夏季额定工况选型，过渡季节环境温度低时，机组部分负荷运行，机组送风温度和设定值偏差波动不高于±2℃，避免室内温湿度失调。

1.8机组适合变风量运行，送风风量在30~100%范围内调节时，送风温度维持稳定，和设定值偏差波动不高于±2℃。

1.9机组采用环保型制冷剂（R410A）。

1.10机组标准配置过冷器，可满足长连管的需求。

1.11电控散热采用“液冷”设计，冷媒直接与散热板换热.

1.12设备运行需有远程云功能，

1.13室外机为全直流全变频系统,所投品牌中代表其最先进技术的产品系列。

1.14投标产品的基础模块内有两个变频压缩机或以上的，压缩机具备防共振自动调节功能，避免压缩机产生共振影响，破坏内部管路。

1.15室外机变频器的调节范围在0～480Hz，控制频率精度为0.01Hz。

- 2）直膨蒸发盘管及冷凝热回收盘管要求

2.1蒸发器、冷凝器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式。

2.2蒸发器和冷凝热回收盘管采用φ9.52mm铜管，内表面为内螺纹管，镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.1mm。

2.3直膨盘管通过专业的选型软件进行校核选择，确保选型冷量与实际运行冷量一致。

2.4设有蒸发器进风、出风以及冷凝器出风温度传感器，为产品提供防冻保护措施。

- 3）组合式空调箱技术要求

3.1组合式空调总体技术要求

3.1.1机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T19569-2004《洁净手术室用空气调节机组》标准所规定以外，还要满足设计院图纸要求等规定要求。

3.1.2设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品，可长期稳定工作。

3.1.3设备电源系统、控制系统、冷水系统布局合理、不相互影响。

3.1.4设备的表面光滑、平整，不得有影响外观的缺陷。

3.1.5设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其它缺陷。

3.1.6各附属物的安装位置要求准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷。

3.1.7人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角。

3.1.8相应的功能段设置低压LED照明灯。

3.1.9机组的回风段、送风段等需要与风管连接的功能段风口均须配置铝合金风阀，边框和叶片均为铝合金，风口尺寸按空调机组设计要求设定。

#3.1.10拟投空调设备产品取得CRAA产品性能认证（响应文件中提供清晰的证书复印件）。

3.1.11设备制造生产厂家具备自己生产线，有技术能力提供具有良好的密封性、低漏风率的设备。

3.2箱体壁板：空调机组壁板采用阻燃聚氨酯高压发泡板，厚度≥25mm，聚氨酯密度不低于50KG/m³，面板绝热材料的导热系数不高于0.022w·k-1·m-1。板层具有良好的强度和密封性能。外层采用≥0.5mm厚的白色彩钢板，内壁板采用≥0.5mm厚的箱装304镀锌钢板，内底板采用≥0.5mm厚的箱装304镀锌钢板。板层保温效果好，表面平整美观。内外板之间具有防冷桥措施，不得直接接触。

①机组须有防冷桥措施，机组在运行时，不出现冷桥和凝露现象。

②箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，

3.3箱门：为了方便维护和保养，机组在必要的位置配置检修门，检修门采用与空调箱体外板采用相同材质，机组检修门应整体发泡成型，门边框为金属材质，并且保证表面平整，长时间使用不变形。检修门有定位止口、密封和牢固抓手，检修门关闭后无漏风现象，负压段外开门，正压段内开门，或者采用更先进的全外开门结构利于密封；为保证检修门安全需配置检修门泄压锁死结构或者配限位开关；风机段检修门设视窗和内置LED检修照明，方便检修和清洁操作。

3.4表冷段外配置亲水铝翅片，盘管的框架材质与镀锌钢材质，表冷器需进行气压或水压检漏。横竖集汇管为铜集管。在表冷器后设置铝合金挡水段，使冷凝水滴入接水盘中。进出水管必须设有排气阀。表冷/加热器最低点有排空阀门，停水后能放空表冷/加热器中积水，防止冬天冻裂。

### 公共区域智慧用电系统改造

1）采购内容

智慧用电系统设备供货、实施、维护。其中智能断路器、组合式电气火灾探测器、智能配电监控器、智能双备份电源、分时电源控制器及智慧用电软件平台为智慧用电系统主要设备。

①需求及范围

本项目包含二号楼、崇仁楼、广智南楼、广智北楼、至善楼、门诊楼、大礼堂、临床培训楼、实验室、文会楼、办公楼、餐厅、后勤楼智能配电箱及UPS、EPS设备接入，三个配电室（中心配电室、2#配电室新医技楼配电室电缆监测接入。崇仁楼（一层信息机房1台、四层检验医学中心2台、五层检验医学中心1台、十七层介入医学科1台）、济众楼（一层急诊重症病房1台、二层核医学科1台）、崇礼楼六层新生儿科1台、至善楼（一层住院部1台、三层东重症医学科1台、三层西重症医学科1台、)、广智南楼（一层儿童医学中心门（急）诊2台）、广智北楼（一层急诊检验科2台、一层感染/肝病科（发热腹泻门诊）1台、二层急诊重症监护病房1台、三层儿内三科1台、四层生殖医学中心1台UPS主机及电池更换。

②目的

智慧用电管理系统能够对各节点或用电线路电压、电流、温度、漏电、频率、三相平衡度等数据进行实时监测并进行数据分析，对被保护线路的过压、欠压、过载、过流、过温、缺相、漏电、打火、设备不在线等情况进行预警，系统在发现电气火灾预警时，信息可多种途径及时通知相关单位处理，确保用电线路系统安全。智慧用电管理系统融合接入UPS，实时监测UPS运行数据信息，异常报警；同时系统预留与视频监控、火灾报警等系统、设备交互对接接口，确保系统扩展性及融合性。建设智慧用电管理系统，实现院区用电管理从“粗放、传统、低效”向“智能、科技、节约”转变。

3主要设备参数要求

#当智能断路器处于合闸状态，异常分闸(如手动分闸)时，应能触发报警提示，并在管理平台进行报警提示(响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告)，智能断路器须具备3C证书，智能双备份电源需具有3C证书，组合式电气火灾探测器须具有有效期内的消防产品认证证书，在中国消防产品信息网（www.cccf.com.cn）可查询。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能断路器通讯模块 | 1、模块采用RJ45标准网口、RS485、4G等多种通讯方式，通过网络与系统管理平台进行通讯； 2、具有按钮等方式切换WIFI热点和站点两种工作模式、WIFI功能可通过按钮等方式进行启用或关闭； 3、模块内嵌WEB服务器，可直接通过WEB浏览器访问并配置设备参数信息，如IP地址、网关地址、服务地址等，并可以通过浏览器直接给设备进行升级； 4、可通过管理平台远程实时查看各回路用电类型、实时电流、相电压、线电压、漏电流、线路温度、负载功率、电网频率、电压平衡度、电流平衡度、用电量等信息；可同时支持36个回路以上的电流、电压、温度、剩余电流等数据的同步实时监测； 5、可通过管理平台对实际线路对各用电分回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、缺相、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警参数进行相关参数配置； 6、具有LED指示灯显示网络状态通讯状态、采集模块通讯或控制模块的连接状态等信息； 7、具有OLED液晶显示屏，可显示设备IP地址、子网掩码、网关、各用电回路的报警状态、连接状态等信息； 8、具有声音报警功能，可实现对实时报警信息的本地报警声音提示； 9、具有全开/全关按钮，可一键实现所有用电回路的合闸与分闸控制； 10、具有布撤防联动接口，可实现8小时用电回路联动时序开关控制； 11、可扩展4G模块，实现4G无线连接系统管理平台； |
| 2 | 组合式电气火灾探测器 | 1、可以实时显示被测线路的剩余电流变化、电流变化、温度变化、电压变化等相关数据。并进行分析处理，将现场实时探测数据通过有线或无线网络发送到系统平台软件，平台可实时远程监测报警。 2、可提供1路剩余电流、3路电流、4路温度、3路电压的监测。 3、自带LCD屏幕显示，可显示实时电气参数、中文显示报警信息。 4、支持与平台自动校时。 5、支持NB-IoT、4G、网线及wifi等多种通信方式进行独立通讯。 6、支持1路无源开关量干输入和1路无源开关量干接点输出或2路无源开关量输出。 7、预警及报警阀值可通过后台进行自由调节，达到阈值上传报警信息。 8、支持自检功能，当装置运行异常、元器件故障、温度探头和剩余电流互感器连接异常（短路或断路）时，应上报相应故障信息。 9、应支持远程消音及复位功能。如果探测器及主机出现故障可以通过按复位按钮来对探测器进行复位操作。 10、具有运行、故障、报警指示灯。 |
| 3 | 卡扣式电流互感器 | 1、产品形态应为圆（方）型开口互感器。 2、满足被监测线路电流0-400A的场景应用。 3、测量误差不大于1%。 4、工作频率：50Hz。 5、额定电压：<1000V。 6、绝缘强度：100MΩ/500V/min。 |
| 4 | 卡扣式剩余电流互感器 | 1、产品形态应为圆（方）型开口互感器。 2、满足被监测线路电流0-400A的场景应用。 3、剩余电流测量范围0-1000mA，测量误差不大于5%。 4、工作频率：50Hz。 5、额定电压：<1000V。 6、绝缘强度：100MΩ/500V/min。 |
| 5 | 温度传感器 | 1、采用耐高温环氧树脂水滴端子,四色线束。 2、工作温度：-40℃—150℃，有效量程：-30℃—145℃，测量误差不大于5%。 3、常温下最大额定功率：50Mw。 4、常温状态下耗散系数：2.0mW/℃。 5、最大外接线长3.0M。 |
| 6 | 单相监测模块(2P) | 1、标准化工业设计； 2、RS485通讯接口； 3、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警； 5、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警； 6、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警； 7、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警； 8、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警； 9、功率监测功能：能够实时对线路功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警； 10、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 11、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12、具有运行、故障、报警状态指示灯； 13、采集范围：电流0-40A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 14、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； |
| 7 | 单相监测模块(3P) | 1、标准化工业设计； 2、RS485通讯接口； 3、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4、电压监测功能：能够实时对线路三相相电压、三相线电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警； 5、电流监测功能：能够实时对线路三相电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警； 6、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警； 7、温度监测功能：能够实时对线路三相温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警； 8、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警； 9、功率监测功能：能够实时对线路三相功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警； 10、频率监测功能：能够实时对线路三相频率进行监测； 11、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12、平衡度监测功能：能够实时对线路三相电压、电流平衡度进行监测，当平衡度超过预设阀值时，可实现三相电压、电流不平衡报警； 13、缺相监测功能：能够实时对线路三相电进行监测，当其中一相电压缺相，可实现缺相报警； 14、采集范围：电流0-40A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 15、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； |
| 8 | 智能断路器电源模块 | 1、2P宽度标准导轨式安装； 2、额定输入电压：50HZ/AC220V； 3、具有LED指示灯指示当前工作状态； 4、稳定的直流输出，最大输出功率不小于30W； 5、具有防雷击浪涌保护，最大泄放电流15KA； 6、工作电压：AC220V； 7、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； |
| 9 | 单相智能断路器1P | 1、应采用机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、打火等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 7、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 8、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 9、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 10、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 11、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 12、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 13、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 14、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 15、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 16、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃； 17、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； |
| 10 | 单相智能断路器2P | 1、应采用机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、打火、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4、电压监测功能：能够实时对线路电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5、电流监测功能：能够实时对线路电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警跳闸保护； 7、温度监测功能：能够实时对线路温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 8、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 9、功率监测功能：能够实时对线路功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警跳闸保护； 10、频率监测功能：能够实时对线路频率进行监测； 11、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测； 13、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 14、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 15、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 16、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 17、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 18、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 19、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 20、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 21、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 22、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； |
| 11 | 三相智能断路器4P | 1、应采用机械控制结构与数字化控制机构一体化设计； 2、采用工业总线通讯接口进行远程数据通讯； 3、能够对进行回路过欠压、电流过载、线路过温、漏电、电弧（打火）、电压不平衡、电流不平衡、功率过高等安全隐患的预警/报警阈值进行配置； 4、电压监测功能：能够实时对线路三相相电压、三相线电压进行监测，当电压超过预设阀值时，可实现过欠压预警和报警跳闸保护； 5、电流监测功能：能够实时对线路三相电流进行监测，当电流超过预设阀值时，可实现过载预警和报警跳闸保护； 6、漏电监测功能：能够实时对线路漏电进行监测，当漏电超过预设阀值时，可实现漏电预警和报警跳闸保护； 7、温度监测功能：能够实时对线路三相温度进行监测，当温度超过预设阀值时，可实现温度过高预警和报警跳闸保护； 8、打火监测功能：能够实时对线路打火进行监测，当线路存在频繁打火时，可实现线路打火报警跳闸保护； 9、功率监测功能：能够实时对线路三相功率进行监测，当负载功能超过预设阀值时，可实现功率过高预警和报警跳闸保护； 10、频率监测功能：能够实时对线路三相频率进行监测； 11、用电计量监测功能：能够实时对线路用电量进行累计计量； 12、平衡度监测功能：能够实时对线路三相电压、电流平衡度进行监测，当平衡度超过预设阀值时，可实现三相电压、电流不平衡报警跳闸保护； 13、缺相监测功能：能够实时对线路三相电进行监测，当其中一相电压缺相，可实现缺相报警跳闸保护； 14、停电监测功能：能够实现对线路的停电进行监测，并将报警信息传送至平台； 15、具有远程/定时分闸/合闸控制功能，至少可设置10个以上定时点； 16、内置灭弧罩装置，不得少于5片灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾； 17、具有手柄式推杆进行本地的分/合闸控制； 18、具有漏电自检按钮和远程漏电自检功能； 19、瞬间电流分断能力大于或等于6KA； 20、具有手动/自动模式选择按钮，当处于手动模式时，无法进行远程控制； 21、具有LED状态指示灯指示当前的分/合闸状态； 22、可进行报警是否联动跳闸配置，实现报警联动跳闸或只报警不跳闸功能； 23、采集范围：电流0-63A，温度0-85℃，剩余电流0-1000mA； 24、机械寿命操作分合闸循环次数为大于两万次； 25、阻燃防护：壳体采用PA6或PA66等阻燃材料设计，至少满足IP20防护等级要求； |
| 12 | 智能配电箱 | 1、尺寸根据现场环境定制； 2、采用优质冷轧钢板，表面精细化喷塑处理； 3、可扩展安装触控屏，能够实现控制各回路开关； 4、预留进出线接线端子，内部理线槽；预留散热孔、壁挂安装孔； 5、具体尺寸可根据实际情况定制； 6、具有产品名称、用电安全等标识； |
| 13 | 断路器通讯连接线 | 单排电源专用 |
| 14 | 12路智能配电监控器 | 1、可对6路三相回路+6路单相回路的工作电流、漏电、线路温度实时采集并显示，并可设定该值的上下限进行报警和保护，做到安全用电，消除隐患；支持远程手动开关控制（需配置控制模块）和定时开关控制，可在中心平台软件进行实时开关状态显示； 2、以太网络通信接口和RS485工业通信接口便于数据的传输和外部功能扩展； 3、可外接7寸触摸屏进行用电数据的显示与回路开关控制； 4、良好的外形结构便于安装维护； 5、综合管理平台可实现权限分配，数据分析，历史查询，表单打印等功能； 6、可扩展外接空调遥控接口，实现空调自动启停及远程操作； 7、可扩展短信报警模块接口，实现报警信息的无线发送，避免网络中断引起的报警丢失； |
| 15 | 6路智能配电监控器 | 1、可对6路三相回路/单相回路的工作电流、漏电、线路温度实时采集并显示，并可设定该值的上下限进行报警和保护，做到安全用电，消除隐患；支持远程手动开关控制（需配置控制模块）和定时开关控制，可在中心平台软件进行实时开关状态显示； 2、以太网络通信接口和RS485工业通信接口便于数据的传输和外部功能扩展； 3、可外接7寸触摸屏进行用电数据的显示与回路开关控制； 4、良好的外形结构便于安装维护； 5、综合管理平台可实现权限分配，数据分析，历史查询，表单打印等功能； 6、可扩展外接空调遥控接口，实现空调自动启停及远程操作； 7、可扩展短信报警模块接口，实现报警信息的无线发送，避免网络中断引起的报警丢失； |
| 16 | 智能双备份电源 | 1、设备采用19英寸机架式设计，可安装于标准机柜内。 2、设备采用RJ45以太网口与软件管理平台进行连接通讯； 3、设备具有2路AC220V电源输入接口，当其中一条电源线路出现故障时，可以自动切换到另外一条电源线路，切换时间<0.1S，可判断市电停电并进行报警，报警信息可通过平台软件进行显示； 4、设备内置主、备两个电源模块，当主电源模块故障时，会自动切换到备电源进行供电，切换时间<0.1S。 5、设备具有3.5寸触摸液晶屏，可显示主界面、参数设置界面、报警信息界面；主界面实时显示电压、电流、温度、湿度数据，输出状态，控制模式，报警状态等；报警信息界面实时显示市电停电、主、备电压异常，电流异常，温度异常，分回路通道异常信息等；参数设置界面可通过触摸输入设置电压上下限，电流上限，温湿度上限，风扇开启温度，网络参数设置等；#报警信息界面支持实时显示市电停电、主备电压异常、电流异常、温度异常、32路分回路异常信息（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）。 6、设备具有1个AC220V电源输出接口，最大输出功率650W，可外接交流负载等设备； 7、设备具有32路DC12V电源输出接口,功率350W，单路额定电流3A，每路都有PPTC限流保护措施及独立的指示灯，前端设备或供电线缆出现短路、过流故障均能及时切断输出通道且不影响其他端口正常运行，并在故障消除后会自动恢复输出； 8、设备实时采集主、备电源模块电压、电流、温度、湿度、各输出分回路电流数据，并在软件管理平台进行实时显示，并可通过设置阈值进行设备报警，报警信息可通过软件管理平台进行显示； 9、设备具有远程控制管理功能，可通过触摸屏或软件管理平台进行输出开关机控制； 设备具有定时控制管理功能，最多可以设置10个定时点，可以按照单次、每周、或日期的方式进行定时开关机控制； 10、设备具有远程、手动模式配置，当配置成远程模式，可以通过软件管理平台进行输出开关机控制，当配置成手动模式，可以禁止软件管理平台进行输出开关机控制； 11、设备具有报警声音开启和关闭功能，可通过触摸屏配置设备报警时是否开启或关闭报警提示音； 12、设备具有风扇温控功能，可以设置风扇启动温度，当温度过高时可以启动风扇进良好的通风散热，保障设备稳定运行； 13、设备内置防雷模块，具有可靠的防雷接地保护； 14、工作环境：-20℃-60℃ <90%RH无凝露； 15、安装方式：机架式挂耳安装； |
| 17 | 分时电源控制器 | 1、机架式安装设计； 具有标准RJ45网口，可实现以太网络通讯远程连接配套软件平台； 2、具有2路交流220V输入，8路交流220V输出，单路最大电流10A，8路最大总电流16A，每一路端口输出状态、供电类型状态均在前面板指示灯处及在软件平台可视； 3、设备具有全开/全关按键控制及上位机软件独立端口控制，设备具备时序开关功能。避免瞬间大负载供电对电网及设备的冲击； 4、具有8路输出端口可设置分时任务，在市电停电后按照分时任务各端口开始计时工作； 5、市电与UPS供电可实现停电自动切换，切换时间小于50毫秒； 6、可实时采集设备供电电压、电流、温度数据，具有过欠压、电流过载、过温报警功能； 7、市电与UPS供电可实现软件手动切换，切换时间小于50毫秒； 8、设备具有10路DI接口与4路DO接口，可以实现外部信号与设备的输出端口、停电报警进行联动； |
| 18 | UPS接入模块 | 接入UPS,能够实时采集UPS用电电压、电流、用电负荷等数据、运行状态。 |
| 19 | EPS接入模块 | 接入EPS,能够实时采集EPS用电电压、电流、输出线路温度等数据、运行状态。 |
| 20 | UPS主机1 | 1.UPS主机基本要求为：三进三出UPS，功率为40kVA，延时30min。 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥97%、30%阻性负载：≥96%。 7.带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载。 8.电电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活。 9.UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数。 10.UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。 11.UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能，。 12.主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。 13.UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 |
| 21 | UPS主机2 | 1.UPS主机基本要求为：三进三出UPS，功率为60kVA，延时30min。 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥97%、30%阻性负载：≥96%。 7.带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载。 8.电电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活。 9.UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数。 10.UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。 11.UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能，。 12.主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。 13.UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 |
| 22 | UPS主机3 | 1.UPS主机基本要求为：三进三出UPS，功率为80kVA，延时30min。 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥97%、30%阻性负载：≥96%。 7.带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载。 8.电电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活。 9.UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数。 10.UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。 11.UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能，。 12.主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。 13.UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 |
| 23 | UPS主机4 | 1.UPS主机基本要求为：三进三出UPS，功率为100kVA，延时30min。 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥97%、30%阻性负载：≥96%。 7.带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载。 8.电电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活。 9.UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数。 10.UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。 11.UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能，。 12.主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。 13.UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 |
| 24 | UPS主机5 | 1.UPS主机基本要求为：三进三出UPS，功率为200kVA，延时30min。 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥97%、30%阻性负载：≥96%。 7.带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载。 8.电电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活。 9.UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数。 10.UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。 11.UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能，。 12.主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。 13.UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 |
| 25 | UPS主机6 | 1.UPS主机基本要求为：三进三出UPS，功率为200kVA，延时60min。 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥97%、30%阻性负载：≥96%。 7.带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载。 8.电电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活。 9.UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数。 10.UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。 11.UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能，。 12.主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。 13.UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 |
| 26 | 电池 | 100AH |
| 27 | 电池 | 120AH |
| 28 | 电池 | 150AH |
| 29 | 电池箱 | 与UPS主机及电池配套 |
| 30 | 48口交换机 | 交换容量≥430Gbps，转发性能≥87Mpps，若存在双指标，以较低指标为准；固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个 |
| 31 | 24口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，若存在双指标，以较低指标为准；固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个； |
| 32 | 服务器 | 配置不低于：CPU：XEON E5-2609或其他同等性能型号（1颗CPU 16核），内存大小：32GB，硬盘容量：2TB，含显示器鼠标键盘。 |
| 33 | 智慧用电软件平台 | 平台统一接入智能断路器、智慧用电通讯主机、智慧用电监测主机、智能双备份电源、智能双路管理电源、EPS接入模块、UPS接入模块，实现一个平台集中监控、管理。 1）平台软件采用跨平台技术架构，兼容主流操作系统并能支持国产操作系统；支持分级、分布式部署；支持单位内网（含有线、无线）、互联网使用；支持BS/CS两种架构；终端除支持传统PC外还支持移动终端包括手机、平板等，兼容主流浏览器（google Chrome、Firefox、IE9、360等）。 （2）平台软件具有实时监测、报警管理、地图管理、统计分析、运维管理、系统配置（权限管理、配置管理等）等应用模块。 （3）平台软件可满足医院不同场景的应用需要，实现对智慧用电设备的远程管理、数据采集及数据应用，能够让用户直观、方便的查看设备运行情况，通过用电数据掌握前端用电情况。 （4）平台软件具备实时监测功能。可实时查看用电回路的电压、电流、线缆温度、剩余电流等采集数据，通过不同颜色标识设备在线、离线、报警状态及用电回路状态。 （5）平台软件具备预警、报警功能，可自动判断预警、报警等级，分别显示不同等级的预警、报警信息。可自动接收所有设备的过压、欠压、过载、过流、过温、漏电、打火、停电、离线等预警、报警信息，即时进行弹窗提示、语音提示，同时可通过短信将预警、报警信息推送至相关人员，快速定位用电风险位置。 （6）平台软件具备参数设定功能。一是可以设定用电回路的电压、电流、温度、剩余电流、打火等相应的预警、报警值，实现预警、报警、强制断电（分闸）三阶段管理；二是根据需要配置定时开关策略及上下班联动策略。 （7）平台软件具备地图功能，能够清晰展示设备所在位置、设备名称、设备状态、用户现场用电等信息，并能在平台软件上备注设备预警、报警信息处理情况。 （8）平台软件支持智本项目所有智慧用电设备的接入，实现数据实时查看、参数配置、报警推送、远程控制、上下班布撤防联动一键断电等功能。 （9）平台软件具备自动分析数据、自动生成分析报告等功能。可按设备、区域、时间等进行选择，通过系统平台对各类预警、报警、异常、风险监测数据及运行数据等信息进行有效采集、分类、统计、对比，生成分析报告。汇总生成的分析报告可根据用户需求设置按日、周、月、季、年，并生成/导出相关报告及报表。 （10）平台软件具备查询统计功能。一是对平台登录等操作日志类信息进行查询。二是对预警、报警信息进行统计。三是查询统计可按设备、区域、时间等条件选择单独、交叉查询。四是统计数据能够按客户需求导出相应报表。 （11）平台软件具备运维管理功能。可对发生过故障报警的回路执行“关注”操作，或系统自动生成“故障记录”，并能快速查看以往发生故障的回路信息，同时能对故障处置、维修等进行跟踪记录，实现故障、报警、维修的闭环操作。 （12）平台软件具备新增、编辑、删除建设区域、系统设备、用电回路信息等管理功能。 （13）平台软件具备系统用户管理功能。可对系统用户设置不同角色、不同权限；可通过设置各级权限，实现用户分类、分级管理。 （14）平台软件支持接入报警主机、水压、水位、烟感、火灾报警按钮等消防设施及系统。 （15）平台应提供接口供第三方接入；应预留与其他应用系统、设备交互对接接口，确保系统扩展性及融合性。 - 系统平台应授权采购人永久使用，实现采购人要求的功能，免费并优化、修复补丁等。供应商在市场对平台进行升级的，采购人享有优先升级的权利。供应商对涉及我单位的相关场所信息、数据等负有保密义务。 - （17）智慧用电软件对接到医院后勤综合管理平台，实现统一预警管理、电气设备报警联动自动化控制、数字孪生实时监控： - ①实现统一预警管理，整合所有子系统的报警信息，提供统一页面进行集中管理；定义报警类别和优先级，设置不同的处理流程。通过可视化页面展示各子系统的报警信息，支持短信、邮件、APP推送、语音呼叫等多种通知方式，确保重要报警信息及时传递；报警联动，设定联动规则，当一个系统报警时触发其他系统的相应响应措施。报警响应与处置，针对特定类型的报警，自动执行预定义的应急操作；为每种报警类型设定详细的处置流程和责任人，确保快速高效处理报警；记录报警处理的全过程，包括响应时间、处置措施、结果等，方便后续追踪和审计。报警历史记录与分析，详细记录所有报警事件的时间、地点、类型、处置过程和结果；对报警数据进行多维度分析，生成统计报告和趋势分析图表，帮助识别常见问题和潜在风险；分析不同类型报警的发生频率，找出高频次的故障点，制定针对性改进措施。 - ②通过管控系统实现电气设备监控及报警联动自动化控制，通过回路电参数，如电流异常或线缆温度过高等情况时自动关闭末端设备系统，减少使用负荷，防止安全事故发生（根据设备使用场所具体设定），提升安全运行效率和使设备寿命。 - ③通过数字孪生系统实时采集监控电气设备的运行状态、能耗数据、温度、湿度、电压、电流等参数，持续监控设备的健康状态。 |

2）技术服务要求

①功能实现

a、全域电力监控，预防电气火灾

对医院UPS运行数据信息进行监管，实时掌控运行负荷、三相平衡度、电池储能量等数据；对应急发电机、低压柜、一级配电柜、二级配电箱、末端配电箱等线路进行24小时监测，第一时间感知过压、欠压、过流、过载、过温、打火、漏电等隐患，结合配电环境数据提前预知电气风险，必要时可自动执行跳闸（可扩展设置），确保医院的用电险情超前预防、及早发现、快速处理，从源头上对电气火灾的发生进行预防、治理。

b、多维告警策略，智慧运维

可本地或远程灵活配置监测设备预警、报警、分闸策略，发生故障时优先保障电路可靠运行，保证医疗设备的正常运行。系统可实现本地和远程告警，及时通过监控软件页面、APP、短信等渠道将告警信息通知相关人员，并联动启动应急预案适配多种场景主动运维。

c、精益能效管理，节约能源

智慧用电管理系统对配电系统全链路节点进行全天候监测，实现用电数据的高精度采集，通过平台向管理人员提供电能数据及图表分析，便于后勤管理人员了解能源成本及其流向，建立能效标准，从而对能源的浪费、损耗做出有效的管控。有力支撑节能决策，提升能源利用率，响应双碳政策。

d、安装简易、不破坏建筑本体

安装简易、无需大量布线，只需在医院的配电系统的总线及各分支节点加装智慧用电监测主机或智能断路器，并联网，即可完成数据上传。

②实施需求

a、质量要求：包括但不限于主材确定、品牌产地要求、质量标准等内容；质量需符合国家相关设计、建设规范标准要求。

b、施工过程要求：包括但不限于施工准备、人员管理、机具安全使用、保密等等。

施工前准备：这一阶段主要完成各种施工准备工作，通过充分细致地准备，为施工能顺利进行创造良好的物质和技术条件。从技术、物资、人员组织、现场勘查、场外准备及施工配合等各方面做好充分的准备工作。内容主要包括：现场勘察、熟悉原有电气系统、深化设计、编制工程实施方案、配合协调等。

现场风险检查和排除：在现场施工时，实施技术人员必须对施工场所进行全面的电气检查和风险故障排除，检查的内容包括：临时线路敷设是否整齐、规范，是否采用线槽、线管进行保护；临时线路线径是否与其负荷的用电器具功耗相匹配；线路有无老化、破损；开启回路上所有用电器具，测试线路实际负荷电流与回路电缆线径、配电箱内空气开关和漏电保护空气开关的额定电流是否匹配；检查配电箱内闸刀开关、空气开关、漏电保护空气开关等电器设备接线、有无灼烧痕迹。测试每个插座火线、零线、地线位置是否接线正确，测量火线对零线、零线对地线、火线对地线电压值；检查用电器具电源插头质量、电源线质量、外观质量、绝缘、生产厂家、出厂日期、环境温湿度、设备散热、积尘、积水等因素，简单评估用电器具质量和运行安全性，对明显有质量问题、火灾风险的器具给出更换、整改建议；检查是否有水浸及相关风险，重点关注空调下方电气设备、线路及插座；用水区域的电气设备、线路及插座；

现场改造施工：进行施工前首先检查、测试施工场所每个配电箱、每个回路的用途，仔细分析电气系统结构。详细记录每个回路负载的设备情况，用标签机打印标签标明用途，粘贴于配电箱空气开关、漏电保护器、定时器、闸刀开关等配电设备上。

对已安装配电箱进行线路整理、清除灰尘杂物；检查线路接头及紧固情况；检查核对所有回路并做标识。

施工期间任何时候对回路断电，如回路排查、改造施工、一键断电测试等，必须请工作人员先把用电设备关闭后再进行，以免造成不必要的设备损坏。

### 至善楼7层净化系统改造：

#### （1）装饰部分：

系统设计总体要求：

严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰饰面材料应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

- 1）墙面要求

①墙体采用75系列龙骨（内置岩棉）+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板墙面；具有防菌、耐酸碱、防火、隔音、防霉、保温、环保的功能。

②卫生间墙面采用600*300mm墙面瓷砖。

③空调机房土建墙部分采用3遍刮腻子+3遍无机涂料。

- 2）地面要求

①　整体工程地面须在土建找平基础上采用3mm自流平处理。

②　卫生间地面涂刷3遍1.5mm聚氨酯防水涂层处理后，铺贴600*600优质防滑地砖。

③　空调机房地面采用3mm厚环氧自流平地面。

④　整体施工区域其他地材：自流平及界面处理剂处理后，铺贴同质透芯、防渗透、抗菌PVC卷材地板。防火等级要求达到B1级。全部热焊无缝处理，地材上墙100mm处理。要求防滑、耐磨、易维护；抗菌、防霉、防褪色、耐磨性好。

- 3）吊顶要求

①卫生间、倒污间及污物走廊吊顶采用600*600*0.8mm铝扣板。

②其他区域采用60系列上人型轻钢龙骨+8mm厚硅酸钙板+6mm无机预涂板。

- 4）至善楼7层医用气密门要求：

①门框：采用全包框工艺，1.5mm厚钢制后包套墙面收口。

②门体：面板为1mm钢板喷塑，内部铝合金框架，高强度耐高温纸蜂窝填充（湿区为高强度耐高温铝蜂窝），四周铝合包边，下配下沉式密封条。

③内部填充：干区高强度耐高温纸蜂窝，湿区为高强度耐高温铝蜂窝。

④手动门观察窗采用200（宽）*600（高）双层圆角平面窗，自动门观察窗采用600（宽）*400（高）双层圆角平面窗，与门体表面齐平，每层钢化玻璃厚度≥5mm。

⑤防撞带:根据设计要求定制。

⑥手动门五金件：锁，合页，双开门配暗插销。

⑦自动门感应方式:安全传感器1只/套，脚感应2只/套。

##### 5）钢质门、电动门技术要求

气密性要求较高的自动门/铅防护自动门产品技术参数要求（成套产品）

#①提供符合GB/T41659-2022医用门检测报告（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）;

#②使用寿命不低于100万次（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）;

#③门板表面抗细菌率检测报告，依据GB/T21866-2008测试，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率≥95%（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）

#④门体材料性能B1级检测报告（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）；

⑤门体表面门板为整板无接缝、无压边，观察窗与门体表面平整一体；隔声量不应小于30db;手术中灯采用LED光源显示，与盖板处于同一平面；

⑥医用气密门关闭时有内压下沉的气密性动作，门体关闭时两侧不漏光，保证气密性；

#⑦医用门气密性分级指标的限值应符合GB/T7106-2008正负压8级（响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的有效检验报告）；

⑧导轨采用双导轨设计，运行轨道更换时不需要移动背梁，满足关闭时的密封要求，导轨配置消音垫。承重吊架采用一体式设计，左右上下距离可调;

#⑨铅防护门采用大重量机组（不低于500KG），门体内应内衬一定厚度铅板，依据GBZ/T147-2002的测定标准，铅板的规格应符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线防辐射防护器具第1部分：材料衰减性能的测定》的规定，（响应文件中提供第三方检测机构出具的铅板有效检验报告）。

#⑩控制装置电源端在150kHz-30MHz条件下骚扰电压试验数据合格（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）；

##### 6）普通自动门产品技术参数要求（成套产品）

#①成套产品使用寿命不低于200万次（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）。

②密封性能良好，防止交叉污染。

#③控制装置电源端在150kHz-30MHz条件下骚扰电压试验数据合格（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）；

④门体在运行过程中，遇阻反弹力不应大于220N;

⑤紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W;

⑥门机带动门体滑动速度最快可达到500mm/s,且活动扇冲击能力不能大于4J（焦）；

⑦门体开放时间：2-20S(可调);

⑧配脚控和按钮开关，指示灯与盖板在同一平面

⑨安全光线具备2组射线，性能稳定;

⑩门体表面采用镀锌钢板，门体采用无包边工艺;

⑾其他辅助用房和办公区域的门体选用手推平开气密门，门身采用钢板喷涂制作一次压铸成型工艺，门体表面门板不可以有接缝，设观察窗，门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。门体采用为≥0.8㎜厚热镀锌钢板表面静电喷涂处理；门体四边均有密封胶条确保气密，而且底边密封条只在门体关闭情况下弹出，确保不影响开关门动作，保证门体表面光滑、平整。

#### （2）至善楼7层医用气体部分

医用气体报警箱（三气）采用304不锈钢材质面板，板材厚度1.0mm，铜阀体；带声光报警及压力表，声光报警要求在55分贝噪声环境下，在距离1.5米外可以听到。

#### （3）至善楼7层空调系统、通风系统：

1）至善楼7层：CICU监护室采用四管制风机盘管+新风机组，其余区域及办公区采用两管制空调系统。

2）7层空调冷热源利用原手术室冷热源。

3）风机盘管回风口全截面微静电空气净化装置要求：

空调末端回风口式微静电空气净化装置与风盘连接，采用智能风动管理，保障空调末端环境的空气品质。产品要求无耗材。

①微静电净化消毒装置具有杀菌、除尘、空气净化等功能。微静电净化消毒装置含有尼龙初效滤网、电离段、集尘器和箱体，微静电净化消毒装置应自带风感控制器，实现与风盘联动；

③微静电净化消毒装置整体厚度不应大于80毫米。

④微静电净化消毒装置选型应与中央空调风机盘管的型号相匹配。

#⑤微静电净化消毒装置的净化性能（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告），应满足下列要求：

a.在不低于1.5m/s风速情况下测试，颗粒物（PM2.5）效率应不低于95%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%；当风速增加至2m/s时，颗粒物（PM2.5）效率应不低于90%，微生物（白色葡萄球菌）效率应不低于90%。

b.臭氧增加量不高于0.08mg/m3，2小时臭氧泄露量应不高于0.05mg/m3。

c.在不低于1.5m/s风速情况下测试，设备阻力应低于15Pa。

⑥微静电净化消毒装置应通过安规测试，提供证书和检测报告。

#⑦微静电净化消毒装置的集尘器为PP塑料材质，应至少通过650℃灼热丝测试（GB/T 5169.11-2017  《 电工电子产品着火、危险实验 第11部分：灼热丝/热丝 基本实验方法、成品的灼热丝可燃性》）（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）。

⑧微静电净化消毒装置应具有运行、清洗、故障指示灯，具有短路保护等功能，以确保运行稳定和安全。

⑨微静电净化消毒装置内置Lora通讯模块，可通过LoraWan协议与大楼内网关进行通讯，接入可视化综合管控系统平台，实现远程状态反馈（包括但不限于运行、故障、清洗），及远程控制消毒装置开关和运行时间。

- 新风机组要求：

新风机组采用直流无刷变频电机，内置微静电过滤段，现场安装完毕后，机组的漏风率、强度、气密性、变形率满足国标要求，整个面板的隔热性能满足国标要求，冷桥因子需达到：0.75<冷桥因子<1，为便于管理，7层所用新风机组与手术室所投净化机组采用同一品牌。

#### （4）电气专业技术要求

##### 1）系统总体要求：

采购人将双电源引至至善楼7层总配电箱(新设)，其后所有分配电箱、桥架、线管、电缆电线、照明、插座等设备全部由中标方采购、安装。

##### 2）医用IT隔离电源系统产品技术要求

1.隔离电源整柜经过中国质量认证中心认证，产品符合中国质量认证中心CQC11-462176-2018认证规则要求。

- 2.产品要求符合以下标准：

GB/T19212.16-2017变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验。

- 3.IT隔离变压器符合以下参数：

①容量3.15KVA-10KVA，频率50HZ，额定输入电压 220V，额定输出电压220V，空载输出电压＜230V，温度监测内置温度传感器，连接方式独立接线端子，绝缘电阻≥7MΩ，介电强度施加电压：1773V，施压时间：60S，无击穿闪络；

②漏电流变压器一次侧输入额定电压，二次侧开路，测量二次侧端子对地漏电流不大于0.5mA。

- 4.绝缘监测仪

符合GB/T7261-2016继电保护和安全自动装置试验方法，符合以下标准：

①GB/T3482-2008电子设备雷击试验方法

②GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案

③GB/T12993-1991电子设备热性能评定

④GB/T4793.1-2007(测量，控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分；通用要求)

⑤GB/T 5080.7-1986设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

⑥GB/T4208-2017(外壳防护等级IP代码)

⑦GB/T2423.2-2-2008(电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温)

- 5.远程报警显示仪采用彩色液晶触摸屏显示报警

①采用纯液晶触摸屏显示

②	MODBUS标准通讯协议支持

③出厂预设数据，全智能自动匹配设置数据

④智能化声音报警、可更改多种提醒方式、可暂停报警设计。

6.须有显示IT系统运行正常和具有系统设置、故障查询、故障记录等功能用于对IT隔离供电系统的远程监测和报警。

##### 3）UPS不间断电源

- 1.参照规范：

《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；

《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)；

《医疗建筑电气设计规范》(JGJ312-2013)；

《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)；

《不间断电源设备第1部分》操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求（GB 7260.1-2008）

《不间断电源设备(UPS)第2部分》电磁兼容性(EMC)要求（GB 7260.2-2009）

《不间断电源设备(UPS)第3部分》确定性能的方法和试验要求（GB/T 7260.3-2003）

《不间断电源设备第1-2部分》限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求（GB 7260.4-2008）

- 2.UPS设备参数要求：

①UPS主机要求为：三进三出，双变换纯在线式，容量60kVA,要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器。

②UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。

③输入电压范围：不小于285V~475V。输入频率跟踪范围不小于50。

④UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s。

⑤输出电压稳压精度：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％。输出频率：50Hz。

⑥输出有功功率：≥0.9。

⑦过载能力：输出功率为额定值的125％时，正常工作时间≥10min。

⑧UPS整机效率：在100%阻性负载≥90%。

⑨面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数。

⑩UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电。

⑪UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。

⑫整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。

⑬操作界面具有触摸屏+实体按键操作，确保当触摸屏失效时依然可以进行开关机操作，安全可靠，此外为了降低非专业人员操作带来的风险，减少非法开机可能引起的设备故障，规范设备正常开机/关机。

⑭UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。

⑮UPS主要部件电解电容连接母排应采用层叠工艺设计。

##### 4）电气系统设计及配置要求：

- 1.至善楼7层配电应整体采用TN-S，局部采用IT系统。

- 2.IT系统包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

- 3.至善楼7层照明灯应采用吸顶式LED洁净气密灯带；至善楼7层设计平均照度应在300LX以上。辅房及走廊主要设洁净荧平板灯具，设计平均照度200LX。灯具必须简单、大方、无死角，安装之后满足回流风顺畅，工程常年使用过程中，灯具与吊顶之间不允许积尘、藏尘、更不能让看得见或看不见的气尘与静尘进入，灯具与吊顶结合处工艺美观达到高密封要求，由此促进保持满足洁净室要求，并后续维护及更换方便不留痕迹。

- 4.电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

- 5.走廊与辅房用配电箱支线均采用WDZ-YJ(F)E型阻燃铜芯线穿金属管沿墙或在吊顶内敷设，线路截面均按配电箱引出规格不变，单相负荷应严格按设计分相连接，确保三相平衡，导线中间不得有断头，接线。

6.照明与插座由不同的支路供电；插座回路均装设漏电保护断路器，动作时间不大于0.1s；医疗急救用插座不得使用漏电保护断路器。

- 7.至善楼7层的空调设备具备在室内自动和手动控制功能。

- 8.至善楼7层内配备空气消毒机，满足至善楼7层消毒杀菌效果。

- 9.至善楼7层内设置足够数量局部等电位端子箱，通过40*4镀锌扁铁接入大楼接地系统。

##### 5）弱电系统设计及配置要求：

采购人在每层预留弱电管井，由成交人负责将网线、电话线等所有成交人范围内的弱电线路敷设至管井交换机，其后的线路由采购人接驳至网络电话机。所有设备及其管线的采购、安装应符合国家电气、消防等相关技术规范要求；线路均穿金属桥架或金属管敷设。至善楼7层弱电系统包括：网络、电话系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统、医疗呼叫系统。

- 1.医疗呼叫系统：

①主机设在护士站，并配电子显示屏。

②每个床位及功能辅房设呼叫分机，能实现主机与分机的相互免提对讲等功能。

- 2.至善楼7层网络、电话系统

①网络、电话布线预留至各层弱电井，由采购人接入该层数据配线架并与院内计算机网络系统连接。

②至善楼7层每个床位设置网络终端四个（两个双口预留在吊桥处），其它区域应按使用要求设置网络。

③血透的每个床位设置网络终端两个（都预留到设备带处）。

④系统布线均采用六类非屏蔽双绞线。

- 3.至善楼7层人脸识别门禁系统：

①门禁主机：半导体指纹头，IC刷卡，光感按键 ，铝材质面板，高度防水，集人脸识别指纹刷卡密码开锁功能于一体的数字系统主机，200万像素双目摄像机，8寸IPS触摸屏。

②门禁控制器：门禁控制器支持TCP/IP有线网络双通信接口，32位高速处理器，主机断电后数据可永久保存，支持脱机记录保持功能和记录存储空间不足警告功能，含门禁电源。

③电磁锁：铝材选用双极氧化，锁体和吸板选用化学电镀是附着力更强，防腐蚀性能更高，此锁提供门磁信号接入。

- 4.至善楼7层监控系统：

①在主要出入口、走廊、重点工作区域设监控摄像头，可实现重点区域的全景监视，监控摄像头采用吸顶安装。

②监控主机放置于护士站。

③监控系统能全天候24小时监控及录像，录像回放质量高，录像资料保存时间不小于30天。

④系统采用POE供电方式，布线采用FTP-CAT6六类非屏蔽网线敷设，线路沿线槽及JDG线管敷设在夹层及吊顶内。

- 5.至善楼7层背景音乐系统：

在走廊、主要工作区设有广播扬声器，并根据区域配置音量控制器，可实现对科室的广播功能，可通过播放器、分区器、麦克风设备达到不同区域的音乐播放，广播找人功能。根据消防要求可实现消防报警强切功能。

背景音乐主机放置于护士站或根据现场要求进行位置调整，主机放置于机柜内。

### 手术室净化空调系统改造：

##### （1）装饰及医用气密门部分：

- 1）手术室墙面、地面要求

因拆除更换手术部门体，拆除过程中如出现墙体、圆弧板及三维球头损坏，需按原有墙体材料进行复原更换。现手术室内墙体材料为：1.2mm电解钢板+12mm防潮石膏板；圆弧板为：1.2mm厚R300电解钢板圆弧板+20mm橡塑保温；三维球头为：2.0mm铝板，R300。

手术部现有门下地面磨损严重，需进行部分地材更换，地材为：2mm厚优质耐磨同质透芯、防渗透、抗菌PVC卷材地板。防火等级要求达到B1级。抗菌、防火、耐磨，全部热焊无缝处理。要求防滑、耐磨、易维护；抗菌、防霉、防褪色、耐磨性好，同时与现有地材颜色一致。

- 2）设备层墙面、地面及吊顶要求

设备层铲除原有墙面后土建墙采用：3遍刮腻子+3遍乳胶漆。

设备层拆除原有地面进行恢复施工，地面材料为：地面防水+3mm厚环氧自流平地面。

设备层铲除原有吊顶进行恢复施工，吊顶材料为：3遍腻子+3遍乳胶漆。

- 3）手术室医用气密门要求：

①自动门体表面采用1mm厚度镀锌钢板静电喷塑；门体内部采用铝合金龙骨，高强度耐高温铝蜂窝填充，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条，门体室内外均采用暗拉手；观察窗采用600（宽）*400（高）双层圆角平面窗，与门体表面齐平，每层钢化玻璃厚度≥5mm；门套采用全包框形式，包住墙体收口；铝合金盖板及门框；动力梁采用全套品牌动力装置；自动门感应方式:安全传感器1只/套，脚感应2只/套。

②手动气密门门框：采用全包框工艺，1.5mm厚钢制后包套墙面收口；门体：面板为1mm钢板喷塑，内部铝合金框架，高强度耐高温纸蜂窝填充（湿区为高强度耐高温铝蜂窝），四周铝合包边，下配下沉式密封条；内部填充：干区高强度耐高温纸蜂窝，湿区为高强度耐高温铝蜂窝；观察窗采用200（宽）*600（高）双层圆角平面窗，与门体表面齐平，每层钢化玻璃厚度≥5mm。防撞带:根据设计要求定制；五金件：锁，合页，双开门配暗插销。

4）手术室中央控制面板（带书写台）及走廊辅房中央情报面板产品要求：

六联触摸式中央控制面板，需具备以下功能：①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制；⑤免提电话面板；⑥医气系统报警。

10寸液晶式走廊辅房中央情报面板，需具备以下功能：①时钟；②空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；③医气系统报警。

##### （2）手术室净化空调系统改造要求：

因现有部分净化机组及其配套风管风阀、水管水阀使用年限较长，考虑使用效率及安全性，本次对其部分机组及其辅材进行原位置拆除更换。该改造项目需要保证不影响科室正常使用，需要采用分区域分阶段改造方式。

- 暖通专业五层手术室层采用现有材料设备，不做任何改造。6层设备层内，水管主干路不改动，对AHU-01～AHU-15这15台净化机组及其对应的水支管接管（包含配套阀门）进行拆除更换。6层设备层内，所有的AHU-01～AHU-15及其排风机组对应的所有风管风阀进行拆除更换（包含排风机组均进行拆除更换）。以上改造的机组自控需要与原有系统对接调试。6层设备层内，FAU-1～FAU-4，该四台机组配套水管、风管、阀门等需做拆除更换。

- 1)空调箱体要求

①箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型；

#②箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，不得采用石棉或玻璃棉作为保温材料，箱板导热系数小于0.022W/m·K（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）；

#③聚氨酯保温材料防火等级应满足GB/T8624-2012 B1 级（含）以上的高密度聚氨酯（响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告）；

④箱板厚度不小于25mm，密度不小于50Kg/m3。箱体外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚镀锌钢板；

#⑤箱体具有良好的气密性，以确保机组更节能、可靠。箱体框架与面板之间、各功能段之间在拼装时，采用可靠的密封措施。按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》要求测试，机组的漏风率要符合箱体内静压保持1000Pa时，漏风率不大于1%（响应文件中提供空调设备质量监督检验中心出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告）。

#⑥机组箱体有足够的强度，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》要求测试，机组内保持静压1000Pa条件下，箱体变形率≤4mm/m（响应文件中提供空调设备质量监督检验中心出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告）；

⑦检修门的形式为铰链式或合页式，面板采用高强度钢材质，防腐美观；

⑧检修门采用铝合金一体发泡技术制作，具备断冷桥结构设计，内外板材质与空调箱体一致，门开外时，应有泄压装置，保证维护人员的身体安全。风机段检修门大小要满足在不拆门的条件下能够运出电机，以方便日常维护和现场检修之用。

⑨机组有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。

- 2）风机段要求

①电机要求具备过热保护功能。电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54。

②风机电机选用锥套皮带轮，传动皮带采用进口无尘三角带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接。

③风机与电机共用底座，并配有减振架，弹簧减振装置设有减振垫及调节螺栓，风机底座下所配减振器必须为自带运输固定功能为一体的减振器。

④风机采用双进风离心风机，风机轴承设计使用寿命不得低于7.5万个小时。

⑤风机转速大于800r/min时，风机、电机支架下设置弹簧减振器，风机出口设置软连接，软连接需采用防火、防水、内表面光滑的材料，降低机组振动及系统振动，从而降低机组噪声。

- 3)表冷段及热水加热段要求

①盘管采用铜管铝翅片，盘管性能应符合 GB/T 14296-2008《空气冷却器和空气加热器》的规定；

②表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果；

③盘管进出水管用无缝钢管,盘管集管最高处设置有放气阀，排除换热器的空气，确保换热性能不受影响；在盘管集管最低处设置排水口，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏安全运行；

④空调机组选型截面风速≤2.5 m/s。若超过2.5m/s，需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施，挡水板采用铝合金或不锈钢材质；

- 4)过滤段要求

①空气处理设备留有检修及更换过滤器的空间，拆卸方便，过滤器能从检修门取出；

②初效过滤器采用G4级过滤器，效率＞90%(EN779)，过滤器框架应为铝合金框架；

③中效过滤器采用F8袋式过滤器（EN779）效率＞80%。框架至少应为镀锌钢；

④各级空气过滤器前后应安装压差计，便于观察过滤器阻力的变化。测量接管必须采用不锈钢管，严禁使用塑料软管等其他材质。

- 5)加湿段要求：

①加湿器可以接受0-10V、4-20mA控制信号及传感器信号；

②加湿器喷杆要求采用不锈钢材质；

③加湿器水盘要求采用不锈钢材质，最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口，满足凝结水排出流畅，底部应带有PE保温；

④产品为清洁节能型产品，湿度控制精度±5%以内。加湿器应做到蒸汽输出量在0~100%内线性调节；

### 能耗监测系统改造

1）本工程改造目标：

a、降低能源消耗，支持多种类型能源、多种类型设备接入，对能源数据进行实时监控、采集、分析、诊断，帮助及时发现能源浪费和跑冒滴漏问题，以降低能源消耗，挖掘节能潜力。

b、节约运行成本通过接入智能表计，实现水、电实时数据和历史数据记录，解决人工抄表不及时、不准确的问题，省时省力、节约成本。

c、提高管理效率，及时发现故障、实时报警、提高问题响应效率；实现对能耗的动态化管理考核，以行业标准为依据，自定义或智能分配用能额度并进行后续追踪，提高管理水平。

d、为保证后勤智能设备网的安全稳定以及实现网络全院区覆盖，对广智北楼、污水站等院区后勤智能设备网进行优化改造。

2）设备技术要求

#数据采集器需在响应文件中提供第三方检测机构出具的有效检验报告。

3）明细要求及参数要求

本次采购范围为施工图纸内的能耗监测设备安装、通讯线缆敷设及广智北楼、污水站等智能设备网络改造等施工内容，以施工图纸和建设单位确认为准。

维保服务响应：供应商应安排专人接听故障维保服务电话，电话及时响应支持，做到7*24小时不间断服务，不分节假日，应承诺在12小时之内排查故障。

维保期间巡检：在维保期内，每月免费定期安排专业技术人员对建筑节能监测功能模块及硬件巡检、维护服务，保障数据稳定上传。

维保期间运行报告：提供建筑节能监测功能模块分析设备在线率、支路损耗率和数据准确性，多方位评判整体运行情况报告，保证数据采集、计算和分析的有效性和准确性。

网关硬件质保：非人为损坏或非正常使用环境下（如泡水、火烧等）享受三年内免费质保，三年内支持只换不修政策，五年内支持免费维修政策；电表、水表、传感器质保安装之日起24个月；在本项目约定的质保期内保证相关系统的正常运行、升级和维护工作，在质保期间，院方提出新的开发需求，供应商需先响应需求，根据院方的需求进行评估，在商务协商一致的前提下，进行开发和部署。能耗监测功能模块应授权采购人永久使用，实现采购人要求的功能，免费优化、修复补丁等。供应商在市场对平台进行升级的，采购人享有优先升级的权利。采购人对于部署的功能模块及数据拥有所有权，有权在辖区内进行转移部署。供应商对涉及采购人的相关场所信息、数据等负有保密义务。

a、数据采集器

1）数据采集器支持根据上位机或数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且定时采集周期可以从1分钟到1小时灵活配置；

2）下行应不低于：2路RS485接口、2路RS485/RS232复用接口1路MBUS接口、4路开关量输入接口、4路模拟量输入接口；

3）支持对不同用能种类、不同品牌的计量装置进行数据采集,包括电能表、水表、热量表等，支持包含DL/T645、Modbus、CJ/T188且不限于其他规约协议；

4）配置不低于2G的专用存储空间，支持对能耗数据不低于60天的存储；

5）数据传输应对数据包进行加密处理,应采用AES加密和MD5身份认证机制或安全等级更高的加密方式和身份认证机制；

6）数据采集器串口传输波特率支持300～57600Kbps；

7）自带时钟芯片，可支持自动同步校时、远程手工校时，精度1s/d；

8）每台数据采集器支持不低于对128只仪表的能耗数据采集；

9）数据采集器具有识别和传输计量仪表运行状态的能力，支持对数据采集接口、通信接口以及与采集器连接的计量装置的故障定位和诊断，并及时将故障信息传输到管理服务器；

10）支持外置或内置5G通讯模组，独立组网（SA）和非独立组网（NSA）同时支持国内移动、电信、联通、广电四大运营商全网通。

b、智能电表

1）满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》、《公共建筑节能监测系统技术规范》的要求；

2）精度不低于1.0级；

3）能监测和计量三相（单相）有功电能、电流、电压、功率等功能；

4）至少应具有RS-485标准串行电气接口 ，采用MODBUS标准开放协议或符合《多功能电能表通信协议》DL/T 645-2007中的有关规定。

c、智能水表

1）精度≧2级；

2）应具有RS-485或MBUS通讯接口或支持NB无线远传，支持CJ/T188-2018协议或ModBus标准协议。

### 气动物流系统改造

1)项目概述

①采购内容:本项目气动管道物流传输系统所有设备材料供货、系统安装施工（包括管道埋设）、调试、验收、人员培训、保修及其他相关服务。新增设备应与现有气动物流传输系统全面兼容，实现互联互通，包括与现有系统连接和必要的改造发生的材料、设备、施工、整体调试验收等其他相关服务。

②基本要求：

a、严格按照招标文件及图纸规定的设备、材料、技术条件进行招标和施工。

b、投标货物必须符合国家有关标准和规范的规定和要求。

c、投标主要设备及主材应选用全新产品，其产品均应有出厂合格证和材质报告。

d、系统稳定可靠，无需专人值守。

e、产品必须稳定可靠，具有良好的业内口碑。

2)系统说明及技术要求

①系统说明

本项目系统采用110U-PVC型共增加2台智能工作站点，迁移1台智能工作站，新增设备应与原有气动物流传输系统全面兼容，实现互联互通。投标人可结合投标产品特点进行深化设计，保证满足本项目的使用要求。

②系统技术要求：

a、适于传送药品、标本、血液标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等；

b、适于环境温度-25℃~+60℃；

c、工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电；

d、传送方式：单管双向传输；

e、控制方式：计算机实时监控，中央控制器控制全系统运行；

f、各收发工作站供电属‘安全特低电压’供电应≤36V；

g、管道外径：110mm；

h、各收发站可对该系统中任意工作站进行控制检测并控制风机吹吸风工作；

i、传送正常速度：5~8m/s；慢速传输速度为2.5·3m/s;

j、系统可根据不同类别科室由系统自动选择传输速度；

k、系统具有自诊断程序，各收发站可手动控制各工作站位旋转（通过位、接收位、发送位）；

l、最大载重量：≥2.5kg；

m、满负荷最大传输距离：≥1500m；

n、启动停止有缓冲，平稳接收；针对医用传输物品的复杂性，系统在设计时应分别设有顶端装置、底端装置、刹车装置及各收发站缓冲装置，用于避免物品因突然停止高速运行或过力接触而产生的碰撞，系统启动与停止采用缓冲技术，实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收。此外，针对易碎、易漏及不规则等物品，应设计有各种类型的包装和填充物品，有效防止传输瓶内的振动及碰撞的发生；

o、管道室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施；

p、管道可穿过楼板安装，管道及部件应为防火材料、系统有防火装置；

q、管道及部件应为防火材料、系统有防火装置，均采用不锈钢管；

i、系统无气体交叉污染；

s、系统有防止静电的有效措施；

t、为保证系统信号不受干扰，信号线路需均有屏蔽措施；

u、有自动返回及运送的安全性；

v、传输瓶到达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出。从而保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性。

3)收发站配置情况及技术要求

①配置情况：收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作。

②系统采用智能收发站，禁止采用敞开式设计，传输时首先开启密闭门，在放入传输瓶后密闭门关闭后传输瓶开始传输，无本地采气产生的交叉感染。

③本工程设有收发站2台。

④技术要求：

a、具备收发功能。

b、使用按键式键盘面板，防水防尘；并具有光电传感器和系统状态提示灯。

c、中文信息动态界面，可同时显示≥3行的信息。

d、面板可按键输入并显示≥5位数的目的站代码。

e、可上下翻页自动搜索地址簿。

f、可中文显示目的站地址。

g、可中文显示系统状态。

h、可中文显示发送站地址。

i、可中文显示操作提示。

j、发送遇忙可自动排队等候。

k、系统可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1-20个优先级，确保关键科室使用。

l、系统具有收发站关闭、加密，传输瓶转移及智能返回功能。

m、可设置缺省地址。

n、内置到达传输瓶气动减速旁路。

o、每个收发站可编制10个以上到达信号，确保各部门的共用性。

p、按键面板上有专用回传功能快捷键。

4)传输瓶配置情况及技术要求

①两端为双旋盖及密封毡圈，并配有辅助管道密封橡胶圈。

②可具有多种颜色。

5)输送管道配置情况：

①输送管材质要求为：优质PVC管道（专用管材）。

②输送管道包括直管、弯管和连接套管，用于传输传输瓶，其管径要求为外径110mm，转弯半径≤800mm。

③系统可多种类型管道混合使用。

④管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈。

⑤管道应达到建筑材料标准（适用温度-25℃~+60℃）。

⑥管道具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能。

### 安全运行监测改造

通过本次后勤安全运行检测设备的升级改造，运用大数据和物联网技术，系统可以及时发现不安全、不合理的设备问题，并采取预防措施，实现将后勤设备管理从被动维修转变为主动运维。利用各类数据采集设备实现对系统安全运行的实时监测、智能管理、安全预警告警、设备信息管理等功能，提升院区的安全管理能力，降低安全事故的发生，为前端医疗业务的顺利开展提供强有力的后勤保障支持。根据院方需求提供驻场运维服务，运维工程师不少于1人，具有信息系统项目管理师或系统分析师或系统规划与管理师等高级计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书，能够完成日常现场硬件传感器、网关、显示设备、传输线路、电源等设备巡检、维护工作，并建立巡检维护记录档案：对网络传输系统设备进行维护、优化、网络的安全监控、系统性能管理和优化、网络性能管理和优化：对运维项目中所搭建软件平台系统及包含的所有功能程序，逐一进行检查、维护及监控，提供IT软硬件方面的服务和支持，保证平台系统的稳定：提供核心安全服务，包括各类Web应用防护、防恶意攻击、防勒索病毒、木马病毒防护监测和处理，以及使用云端专用网络和数据加密对平台数据传输和访问，保证平台使用的高安全性：负责检查监控网络的状态和流量，及时发现和解决网络故障，并制定网络安全策略，保护机房内部的信息安全。

### 房屋空间管理系统改造

本项目对院区医疗区房屋进行测绘并进行房屋空间管理系统改造，实现房屋的数字孪生可视化管理，加强医院房屋的精细化管理。

1）医院医疗用房面积测绘【如成交人不具备测绘资质，须委托具有相应资质的测绘单位完成】

对医院医疗区房屋面积测量，总共约18万平方米，包含但不限于明德楼、崇礼楼、至善楼、崇仁楼、济众楼（北区）、广智南楼、广智北楼、技能中心1号楼、技能中心2号楼、技能中心3号楼。提供医疗区房屋面积测量报告（包含楼层分布及科室布局情况），及各个楼宇的CAD图纸，集成到医院后勤综合管理平台。

2）房屋使用管理系统

a、房屋台账管理

房屋台账：支持医院房屋信息按照院区、区域、楼栋、楼层、所属科室、位置、房屋面积、朝向、用途、状态、使用人员、管理人员、床位数等信息进行医院房屋数据录入；支持按照属性进行筛选；支持房屋台账数据的批量导入导出；支持上传房屋全景照片和图纸；支持录入房屋长、宽尺寸，自动计算房屋面积；支持生成房屋唯一编码和房屋二维码，支持进行二维码导出；支持按照时间轴记录并查看房屋流转台账；支持按照医院要求进行房屋折旧计算管理。

房屋数据：支持对房屋各类信息进行台账报表统计；支持对房屋按照科室、用途等信息进行分类报表；支持用户根据不同筛选信息生成房屋数据报表；报表包含柱状、饼状、折线等类型。

b、房屋分配调配

房屋申请：支持医院各科室人员对房屋进行申请；各科室人员登录系统可以查看房屋使用状态；房屋申请审批流程可以根据医院管理要求进配置；

房屋分配：支持对房屋进行单个或者批量分配；支持分配房屋给所属科室，并指定房屋管理人员；房屋分配审批流程可以根据医院管理要求进配置；

房屋分隔：支持对房屋进行多个空间的分隔；支持输入分隔房屋的长、宽等信息，自动计算房屋分隔之后的各房屋的面积；支持自动匹配新分隔房屋的面积、朝向、编号等基础信息；支持对分隔后的房屋进行房屋分配；支持对分隔后的房屋进行空置房屋展示；

房屋合并：支持对房屋进行多个空间的合并；支持对跨空间合并的房屋自动提醒空间冲突；支持自动计算合并后新房屋的面积；支持对被合并房屋进行房屋编码收回处理；支持对合并后的房屋进行房屋分配；支持对合并后的房屋进行空置房屋展示；

c、房屋图文一体化管理

房屋图纸构建：根据医院现有情况，对医院所有房屋进行图纸构建，要求图纸构建形式为一层，最小单位为一间，与医院实际建筑情况一致。

房屋图纸管理：系统支持在线模型编辑技术，可以快速完成房屋分隔、合并等编辑操作，保证模型实时动态更新，图纸的编辑历史记录可查看、可还原；房屋图纸信息和房屋列表数据双向关联，点击房屋图纸即可查看房屋的所有相关数据；修改房屋图纸的属性信息，房屋列表数据同步更新；系统支持使用不同颜色区分房屋的性质、科室；图纸上可以实现房屋业务申请、处理，数据同步更新。

d、科室核算管理

房屋按照《综合医院建设标准》（建标 110—2021）分类标准，按房屋用途分为急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活七大类，支持按用途分类统计医院各房屋使用情况；房屋按使用科室分类，支持按一级、二级、三级专科，统计部门房屋使用情况、房屋管理人员、面积、病床床位数，便于按用途及各核算单元、各专科等进行分类统计；支持按照科室进行用房核对；系统支持一间房对应多个使用科室，共用房屋的各科室可以按比例录入面积，进行成本核算。

e、房屋出租出借管理

系统支持房屋的租赁认租、续租、出借、到期等状态进行展示，并且在续租、出借到期前进行续租、续借提醒；可以对房屋进行租赁登记，自动生成房屋租赁合同；可以统一管理维护租户信息，对租户信息进行增、删、改、查；可以对在租房源按照租户进行月账单、年账单、分类明细等维度进行统计分析，支持维护房屋租金、物业费等信息；支持房屋租金催收提醒。

3）房屋空间孪生可视化管理

根据医院现有情况，对医院所有房屋进行模型构建，要求建模使用3DMax、Maya等常用三维软件，建模精度高，材质与贴图与房屋实景一致，能够体现真实光照效果，格式为FBX；模型采用UE集成，发布为C/S、B/S端进行应用。

系统支持在线模型编辑技术，三维房屋信息和房屋列表数据及房屋图纸数据双向关联，点击三维房屋即可查看房屋的所有相关数据；支持在三维模型中拆层查看各个楼层，支持按照科室进行三维空间筛选，支持对不同科室按照不同颜色进行色块区分管理；支持展示房屋使用率；系统支持按照院区、楼栋、区域、楼层、房屋逐级下钻查看房屋使用情况；系统支持按照院区、楼栋、区域、楼层、房屋逐级下钻查看房屋使用情况，并显示院区、楼宇、楼层、区域的水、电、气、视频监控、维修量、动力运行设备等后勤保障的实时数据；空间管理系统对接医院临床数据显示各区域的床位数、就诊住院人数等数据。

### 施工要求：

（1）施工单位应遵守环境保护的法律法规，并采取有效的措施控制施工现场的粉尘、噪声震动等对周围环境的污染和危害。

（2）以上所列的主要技术标准和规范，结合图纸及招标要求，如未能达到国际和国内最新标准时，投标人应使系统的深化设计、施工方案及选用的设备和材料符合最新的国际、国内标准。

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副本）

项目编号：              _

项目名称：              _

响 应 文 件

供应商：                        (盖单位章)

地  址：

电  话：

年    月    日

- 格式一、报价函

报 价 函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加贵方组织的项目编号为HYHA____-____的________________  项目的竞争性磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方愿以总承包价人民币              元参与本项目的报价，我方提交的响应文件，正本一份，副本  份及电子文档  份（UBS接口设备存储）。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成施工任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，采购人有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方承诺决不拖欠民工工资。在本项目支付工程竣工结算款前，我方承诺全部结清民工工资。否则，贵方有权不支付工程竣工结算款。

6、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵方有关采购的各项规定。

7、我方同意本响应文件在采购文件规定的提交首次响应文件截止时间后，在采购文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商单位全称（加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

开户银行：

开户账号：

电    话：

传    真：

年   月   日

- 格式二、诚信廉政承诺书

诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1．严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3.在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6．在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11．不在开标后进行虚假恶意投诉。

12．主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（投标企业签章后作为响应文件的一部分）

- 格式三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）      的   （姓名）  为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代表人无转委托权，特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

- 格式四、首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元（含取费后暂列金180万元） 小写： 元（含取费后暂列金180万元） 说明：总报价含取费后暂列金，暂列金不单独列项。 |
| 供货期 | 成交且经采购单位确认后， 天内完成供货 |
| 工期 | 供货完成后 天内全部施工完毕并通过验收 |
| 质量标准 |  |
| 质保期 | 电磁脉冲水处理系统：自工程竣工验收合格之日起计 年 电缆：自工程竣工验收合格之日起计 年 |
| 对竞争性磋商文件的认同程度声明 （是否完全认同） |  |

注：本表除附在响应文件中外，还应该准备三份单独密封。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

- 格式五、已标价工程量清单

注：磋商文件中的相关表格仅为参考格式，具体以造价软件导出的为准，投标报价需要有资格的注册造价工程师签字并盖章。其中主要材料品牌等报价明细表需要按磋商文件规定格式填写，其他表格需符合最新版《清单计价规范》及磋商文件的相关规定。

投标报价

招 标 人：

工程名称：

投标报价(小写) ：

(大写) ：

投 标 人：

法定代表人

或其授权人：

编制人：

(注册造价工程师签字并盖专用章)

编制时间：              年      月      日

★说明：报价文件须经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的（盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是供应商委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同）

### 5.1 已标价工程量清单

建设工程报价汇总表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年   月   日

### 5.2 单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                              第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

### 5.3 单位工程投标报价汇总表

4.3 单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                标段：                        第  页   共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注:本表适用于单位工程项目投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

### 5.4 分部分项工程量清单与计价表

4.4 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                           标段：                   第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.5 综合单价分析表

综合单价分析表

工程名称：                                             标段：          第   页 共   页

| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价组成明细（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |

注：1.如不使用省级或行业行政主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

采购文件提供了暂估单价的材料，按暂估价的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 5.6 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                          标段：                  第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率(%) | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：    复核人（造价工程师）：

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处和计算方法。

### 5.7其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                标段：                      第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价表 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估单价表 | - |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

### 5.8暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                      标段：                     第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：1）此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，供应商应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 5.9规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：                                                        第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

表-13

### 5.10工料机汇总表

4.10 工料机汇总表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.11主材价格表

4.11主材价格表

工程名称：	标段：	                   第  页  共  页

| 序号 | 材料名称及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.12主要工程设备报价表

主要工程设备报价表

工程名称：

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 5.13人材机汇总分析表

人材机汇总分析表

工程名称：                          标段：               第  页  共  页

| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料表

| 序号 | 主要材料 | 技术要求 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 质量等级 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………本表可根据实际需要扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表可根据需要扩展。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：        年  月  日

- 格式六、技术（商务）偏差表

技术（商务）偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：技术偏差表和商务偏差表分别填写。

注：1.供应商请按磋商文件中的技术要求逐一填写，偏离或响应须在响应文件“技术偏差表”详细列明，不能直接复制粘贴磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

2.此表后还须附设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供主要技术要求相关证明材料作为佐证，否则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。主要技术要求包括本采购文件第五章 项目要求及工程量清单中第二项基本要求中第2条、第7条电磁脉冲水处理设备要求、第8条电缆要求、第9条电缆质量保证以及第四项主要技术指标所有内容。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

- 格式七、近年同类工程业绩一览表

近年同类工程业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 | 采购人 名称 | 竣工 时间 | 合同 金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评标办法。具体年份详见供应商须知前附表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

- 格式八、商务情况表

商务情况表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  | 企业主管部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业技术等级 |  |  | 开业时间 |  |
| 开户行名称 |  |  | 开户行账号 |  |
| 资质证书号码 |  |  | 营业执照号码 |  |
| 技术力量 状况 | 职工人数 人，其中技术工人 人，技术工人平均等级 级； 高级工程师 名，工程师 名，助理工程师 名， 技术员 名，施工员 名。 |  |  |  |
| 大型机械设备 |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |
| 技术服务 主要措施 |  |  |  |  |
| 服务响应时间 |  |  |  |  |
| 质量保证期及售后 保证措施 |  |  |  |  |

注：本表可以相同格式扩展。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

日期：   年    月    日

- 格式九、中小企业声明函等证明材料（如有）

### 1、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的供应商无需提供。

### 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合相应条件的供应商无需提供。

### 3、环境标志产品明细表

环境标志产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）的品目，应附《中国环境标志产品认证证书》，否则，在评审时不执行政府采购政策。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

### 4、节能产品明细表

节能产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型 号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，应附《国家节能产品认证证书》，否则，在评审时不执行政府采购政策。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

### 5、政府强制采购节能产品明细表

政府强制采购节能产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监视器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 坐便器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调 |  |  |  |  |  |
|  | 水嘴 |  |  |  |  |  |
|  | 服务器（如涉及） |  |  |  |  |  |
|  | 液晶屏（如涉及） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内强制采购的品目，应附《国家节能产品认证证书》，否则，在评审时按无效报价处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

特别提示：

- 有压缩机、冷热功能的空调属于政府强制采购节能产品，新风机组、风机盘管等末端模块不属于政府强制采购节能产品；

- 液晶显示器需根据使用用途确定是否属于政府强制采购节能产品，根据《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）规定，工程、医疗、工业设备等专业用途显示器不属于政府强制采购节能产品。如：低压开关柜(屏）不属于政府强制采购节能产品。

- 计算机需根据使用用途确定是否属于政府强制采购节能产品，根据《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）规定，工作站及工控机不属于政府强制采购节能产品。

- 附表1：

政府强制采购的节能产品品目清单

——摘自《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号文件）

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表2：

参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

——摘自《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号，2019年04月03日发布）

2-1 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2-2 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

- 格式十、资格证明材料格式（参考）

1、标有统一社会信用代码的营业执照

2、竞争性磋商公告中资格条件要求的资质证书、安全生产许可证

3、拟派本项目的项目经理应具有有效的建设部门颁发的（机电工程）二级及以上建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B证）

4、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料

5、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目公开报价之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商单位全称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

7、供应商不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

8、信用截图

9、供应商符合法律、行政法规规定的其它要求

10、供应商认为还需要提供的其他资格证明材料

例：联合体协议书 （如有）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合 体，共同参加		（项目名称）     标段磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加磋商活动，签署文件，提交和接收相 关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均 予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担	工作， 占合同金额的	%；（成员一名称）承担	工作，占合同金额的		%；……。

5.磋商工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量 分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式	份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：		（盖单位章）

法定代表人：	（签字或盖章）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字或盖章）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字或盖章）

……

年	月	日

- 格式十、响应文件技术部分内容参考提纲

响应文件技术部分内容参考提纲详见报价文件组成部分。

附表一、拟投入的主要施工机械设备表

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (KW) | 生产 能力 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二、劳动力计划表

劳动力计划表

| 工种级别 | 姓名 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

附表三、项目管理班子配备情况表

承诺书

项目经理承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

项目管理班子配备情况表

| 职 务 | 姓 名 | 身份证号 | 职 称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担 在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级 别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳情况 | 项目 数量 | 项目 名称 |
| 本工程一旦我单位成为成交供应商，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四、人员简历表

人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 及级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

注：可另附承建类似工程情况介绍。后附人员身份证、职称证（如有）、执业资格证（如有）、社保证明等。

附件五、诚信廉政承诺书

诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1．严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3.在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6．在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11．不在开标后进行虚假恶意投诉。

12．主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（投标企业签章后作为响应文件的一部分）

- 格式十一、响应文件密封封套标记参考格式

响应文件密封封套标记参考格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 首轮报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………首次响应文件递交截止时间之前不准启封（公章）……………