山东大学第二医院医用气体

招标文件

项目编号：HYHA2024-3773

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

日        期：二○二四年十二月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、说明	15

二、招标文件	15

三、投标文件编写	15

四、投标文件递交	20

五、开标与评标	20

六、询问和质疑	27

七、授予合同	29

八、履约保证金	30

九、中标服务费	30

十、其他	30

十一、解释权	30

第三章  评标方法	32

第四章  采购内容及项目要求	36

第五章  合同参考格式	46

第六章  附件（投标文件格式）	53

# 第一章  招标公告

项目概况

山东大学第二医院医用气体 招标项目的潜在投标人应在海逸恒安项目管理有限公司获取招标文件，并于2024年12月25日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2024-3773

项目名称：山东大学第二医院医用气体

预算金额：610.00万元

最高限价：610.00万元

采购需求：

| 标包 | 货物名称 | 数量（宗） | 本包预算金额（万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 医用气体 | 1 | 610.00 | 610.00 | 国产 |

合同履行期限：自合同生效之日起壹年。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

- 本项目的特定资格要求：

- 1）在“信用中国”、中国政府采购网网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；3）供应商须具有监督管理部门颁发的有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》，证书许可范围须包含医用氧气；4）供应商须具有安全生产监督管理部门颁发有效的《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》，许可范围须包含：氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）、乙炔；5）供应商或所投产品生产厂家须持有医用氧的有效期内《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》。6）供应商应提供有效的《气瓶（移动式压力容器）充装许可证》，许可范围须包含：氧。7）供应商或委托的运输单位须具有有效的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（证书范围须包含危险货物运输）；委托第三方运输的，还需提供委托合同复印件；驾驶员具危险货物驾驶员从业资格证，送货人员具有危险货物押运员从业资格证。

三、获取招标文件

时间：2024年12月05日  至 2024年12月11日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：海逸恒安项目管理有限公司

方式：第一步：潜在投标人在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人姓名、电话、品牌等信息；链接https://www.sdhyha.cn/qpoaweb/bid/main.aspx； 第二步：潜在投标人线上扫码缴费后联系代理机构获取招标文件。如需邮寄纸质招标文件，邮费自理。注：本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

售价：￥300.0元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月25日08点30分（北京时间）

开标时间：2024年12月25日08点30分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂北侧二楼板房会议室（济南市北园大街247号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策

（1）中小微型企业政府采购政策

（2）监狱企业政府采购政策

（3）促进残疾人就业政府采购政策

（4）节能、环保产品政府采购政策

详见招标文件。

2.本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。公告、公示时间以中国政府采购网发布时间为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名 称：海逸恒安项目管理有限公司

地　址：山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层

联系方式：田飞飞、张洋洋、赵石 、陈继文 0531-88763191

3.项目联系方式

项目联系人：田飞飞、张洋洋、赵石、陈继文

电　话：0531-88763191

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内 容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目名称：山东大学第二医院医用气体 项目编号：HYHA2024-3773 |
| 2 | 采购人 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：田飞飞、张洋洋、赵石、陈继文 联系电话：0531-88763191、17515313691 |
| 4 | 资金来源与采购预算 | 资金来源：财政资金 预算金额及最高限价： 标包; 货物名称; 数量（宗）; 本包预算金额（万元）; 单价最高限价; 备注. A; 医用气体; 1; 610.00; 详见第四章 采购内容及项目要求; 国产. ★投标报价超过对应预算金额或单项报价超过单价最高限价的，按无效投标处理。 |
| 5 | 供应商应提供的资格证明材料 | ★供应商资格要求： 详见第一章招标公告。 供应商应提供能够证明符合资格条件的下列材料： （1）供应商须具有独立承担民事责任的能力，向采购人提供服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表，或经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。 （3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。 （4）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5）近三年内（本项目投标截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6）供应商在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。 采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标将按无效投标处理。 采购人或采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构现场查询结果为准，并如实记录查询情况。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。 （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，供应商须提供书面声明。 - （8）须提供监督管理部门颁发的有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》，证书许可范围须包含医用氧气； - （9）须提供安全生产监督管理部门颁发有效的《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》，许可范围须包含：氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）、乙炔； - （10）须提供医用氧的有效期内《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》。 - （11）须提供有效的《气瓶（移动式压力容器）充装许可证》，许可范围须包含：氧。 - （12）须提供有效的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（证书范围须包含危险货物运输）；委托第三方运输的，还需提供委托合同复印件；驾驶员提供危险货物驾驶员从业资格证，送货人员提供危险货物押运员从业资格证。 （13）供应商符合法律法规规定的其它要求。 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |
| 6 | 对招标文件的疑问 | 提交疑问时间：投标截止时间16日前。 提交疑问方式：发电子邮件至zhaoshi@sdhyha.com邮箱（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 7 | 招标文件答疑 | 答疑文件发送时间（如有）：投标截止时间15日前； 答疑文件发送方式：发送电子版至各供应商预留的邮箱。 答疑文件为招标文件的组成部分。 |
| 8 | 投标文件份数 | 纸质投标文件4份，其中正本1份和副本3份； USB接口设备存储的电子版投标文件1份；开标一览表一式3份。 注： 1）纸质投标文件建议双面打印，胶装成册，每页均应标注页码；投标文件封装背脊打印：“XXXX项目投标文件” 2）电子版内容应包含投标文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料（正本投标文件签字盖章后的全本扫描件），其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。 |
| 9 | 投标文件密封和标记 | 供应商应将投标文件正本、副本、电子版及开标一览表密封，并在封套明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称、包号 2) 正本或副本或电子版或开标一览表 3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话 4）每一密封件在封口处注明“投标截止时间前不准启封”字样。 注：单包所有副本密封在一个包封内即可。 装订方式：纸质投标文件建议正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度建议不超过4.5cm,如超过需分册装订；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬板纸，每页均应标注页码。 |
| 10 | 投标文件的签署 | 投标函、开标一览表以及招标文件格式要求中注明需盖章的资料均应按要求签署。 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金金额：45000.00元； 开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司： 开户银行：中国工商银行济南千佛山支行； 账号：1602 0231 1920 0202 861 ； 投标保证金缴纳形式：网银转账或电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。 以网银转账或电汇形式缴纳投标保证金时： 1）投标保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期到账的，被视为“未按规定交纳投标保证金”，其投标文件将按无效投标处理； 2）投标保证金必须从投标单位账户转出，否则无效；未按上述规定递交投标保证金的供应商，其投标文件将按无效投标处理； 3）供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。 采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，上述保证金应附在投标文件中，原件需到期退还的，可以单独密封在包封中。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |
| 13 | 投标文件递交 | 投标文件递交时间：2024年12月25日07时00分— 08时30分（北京时间）； 投标文件递交截止时间：详见招标公告。 投标文件递交地点：详见招标公告。 |
| 14 | 开标时间、开标地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间； 地点：同投标文件递交地点。 |
| 15 | 财务状况年份要求 | 财务状况年份要求：2023年； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |
| 16 | 核心产品 | 本项目非单一产品采购的各包，核心产品已在招标文件第四章《采购内容及项目要求》中列明，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，属投报相同品牌产品，按下列规定处理： 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会选择投标报价低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 17 | 评标委员会组成 | 根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关评审专家和采购人代表等五人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 18 | 评标方法 | 本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告，推荐中标候选人。 |
| 19 | 推荐中标候选人数量 | □1名 □2名 R3名 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | R 否，由采购人依法确定中标人； £ 是，评标委员会按照采购人授权确定中标人。 |
| 21 | 相关费用 | 中标服务费： R本项目中标服务费按差额累进法计算下浮40 %计取，由中标人向代理机构交纳。具体计算办法见后附表。取费基数按610万元，中标服务费由中标人支付。 £中标服务费按中标金额的__%计取，由中标人支付。 |
| 22 | 进口产品报价： | R 不允许 □ 允许 |
| 23 | 履约保证金 | R不需要 □需要， 金额：中标金额的 % 形式：现金（电汇）、支票、汇票、本票、金融机构、专业担保机构出具的保函 履约保证金交纳时间：签订合同前 |
| 24 | 是否统一踏勘现场 | 否，供应商自行踏勘现场。 |
| 25 | 供货期 | 合同履行期内，接采购人通知后4小时内送达指定地点。 |
| 26 | 质保期 | 自产品验收通过之日起不少于1年。 |
| 27 | 付款方式 | 据实结算，每批货物交付完毕并验收合格后办理入库手续，凭发票等资料三个月内付全款。 |
| 28 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | R 工业，具体划分标准详见本章附表2 □详见采购清单 |
| 29 | 强制采购节能产品 | ★参与政府采购活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，管型荧光灯镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器（含坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等为政府强制采购的节能产品。所投产品属于政府强制采购范围内的产品，须在投标文件中提供该产品有效的《国家节能产品认证证书》复印件并加盖供应商公章。未按强制节能清单参与报价或未按招标文件要求提供相关证明材料的，均属于无效报价。 若节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受优惠政策。 |
| 30 | 说明 | 1）招标文件标有“★”号条款要求的内容是实质性要求，不允许有负偏离，否则，该投标文件有可能因未响应招标文件规定的实质性要求而被否决； 2）招标文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 3）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 4）本文件中涉及的“单位公章”、“单位章”、“公章”“盖章”处均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章； 如供应商为自然人，上述关于印章的约定均指参与项目的该自然人签名。 |
| 31 | 供应商应派熟知本项目的人员出席开标会议，评标过程中评标委员会可能会要求供应商代表进行答疑和澄清。 |  |
| 32 | ★补充条款：近两年内被国内地市级及以上政务网站列入“医疗卫生机构医药购销领域商业贿赂不良记录名单”的投标供应商不得参与本项目报价。 |  |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交） 金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

供应商须知正文

## 一、说明

1.   采购人

详见供应商须知前附表。

2.   代理机构

详见供应商须知前附表。

3.   合格供应商

详见供应商须知前附表。

4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关费用。

## 二、招标文件

5.   招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   招标文件答疑

供应商对招标文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回执。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  采购人或者采购代理机构主动对招标文件作出澄清或修改的内容，将在原公告发布媒体上发布澄清更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2  供应商在收到上述通知后，应以书面形式向采购人或采购代理机构确认。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

## 三、投标文件编写

8.   投标语言及计量单位

8.1  供应商和代理机构就招投标交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除招标文件的技术要求中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.   投标文件组成

投标文件由商务文件、技术文件、资格证明文件三部分组成。

9.1 商务文件

（1）投标函；

（2）诚信廉政承诺书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）开标一览表；

（5）报价明细表；

（6）质保期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（7）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（8）商务响应一览表；

（9）近年类似业绩一览表，附相关证明材料；

（10）供应商认为需要加以说明的其他内容。

9.2 技术文件：

（1）投标货物（产品）的详细供货范围清单及技术响应一览表；

（2）投标货物（产品）的制造、调试标准/方案/计划；

（3）投标货物（产品）的包装、运输方案；

（4）投标货物（产品）安装或指导安装方案，安装或指导安装组织机构及人员情况；

（5）供应商对招标人操作、维护人员培训方案；

（6）质保期内及质保期满后的售后服务方案；①卖方对中标货物（设备）在质保期内的售后服务具体内容及承诺，机构设置和人员配置情况；②卖方对中标货物（设备）在质保期满后，维保的范围、内容、价格及承诺，机构设置和人员配置情况，以及买方不委托卖方维保的情况下卖方的售后服务具体内容及承诺；

（7）技术支持资料。技术支持资料可以是所报产品的制造商白皮书或对外公布的印刷资料（如产品彩页、厂家使用说明书等）或检测报告全本清晰影印件等。若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。（需提供全文，如为英文，应提供中英文对照版）

（8）投标货物（产品）交货时可提供的技术资料清单；

（9）供应商关于投标货物（产品）知识产权的承诺书（如有）；

（10）需采购人配合的工作和条件；

（11）供应商/制造商的基本情况；

（12）供应商认为需加以说明的其他内容。

9.3 资格、资质证明部分：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表。

（2）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

具体内容详见供应商须知前附表。

9.4投标文件应按上述目录顺序、内容逐一列出，如内容不全，由评标委员会综合认定。招标文件中未提供格式，供应商可自拟格式。供应商可将上述三个部分按上述顺序胶装装订在一起，并在首页编制连续页码。因未按上述顺序装订或投标文件未胶装散页导致无法评审等，由此造成的评审问题由供应商自行承担责任。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价为折扣率。

10.2供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的报价方案。供应商的报价应考虑（包括）标的货物（包括备品备件、附件、辅材、专用工具等）的价格 、制造、包装、运输、保险、装卸、保管、安装、调试、技术服务、培训、检验、验收、伴随服务、术后服务、零部件更换、消缺及其他附带服务的费用、利润、最终交付、税金、质保期内的售后服务及其它相关费用等全部费用。

折扣率：折扣率=折后价/ 原价 × 100%。

例如：某货物市场单价为10元。该项目成交折扣率为90%。则该货物采购单价为9元。

10.3本次采购货物不属于一次性完成供货，项目采用折扣率报价形式，供应商成交后签订固定折扣率合同，折扣率在履约过程中不在发生改动，供货时按采购人需求的实际品种、数量采购并办理合同支付手续。

产品结算总价=∑对应产品单价最高限价×折扣率×对应产品的采购数量

10.4供应商应按照招标文件附件提供的报价表格格式填写。未提供格式的，供应商可以自拟格式

10.5供应商提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的软件使用许可。供应商应在投标文件中对此予以响应。

10.6供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.7单独密封的开标一览表与投标文件正本不符，以开标一览表为准，但开标一览表有明显文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.8 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

11.  投标文件编写

11.1投标文件应按“投标文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

11.2投标文件应用不褪色的材料打印或复印。

11.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

11.4供应商须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标，供应商不得复制粘贴招标文件中的技术及商务响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.5供应商应提供货物（产品）主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供货物（产品）制造商的白皮书或制造商对外公布的宣传彩页或加盖制造商公章的其他证明材料或检测机构出具的检测报告，若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

11.6若投标文件中供应商针对商务、技术响应表的响应情况与制造商提供的证明材料不相符，有可能导致其技术响应不满足招标文件要求的，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.7供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与英文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.8供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

12.  投标文件签署

★投标文件应加盖投标单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。供应商代表必须按招标文件的规定签署投标文件正本（副本可用正本复印件）。未按招标文件要求签署及盖章的投标文件无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1供应商应准备的投标文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

13.3如果供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人及招标代理对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人及招标代理有权予以拒绝，并退回供应商。

14.  投标文件装订

详见供应商须知前附表。

15.  投标保证金

15.1供应商应按前附表的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。

15.2如供应商有下列情况，投标保证金不予退还，给采购代理机构及采购人造成损失的，应予以赔偿：

1）开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与采购人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

1）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；

2）中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

16.  投标有效期

★16.1 本项目投标有效期见供应商须知前附表。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交截止时间及递交地点详见供应商须知前附表。

17.2 供应商代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对供应商已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1 供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知代理机构。

19.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标与评标

本次招标的开标、评标由采购人委托的采购代理机构依法组织实施。

20.  开标

20.1 本项目开标时间和地点见供应商须知前附表。开标会议由代理机构组织并主持。参加供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议，未出席开标会议的视同为默认开标结果。采购人授权代理人、供应商授权代理人、公证员/律师（如有）及有关工作人员参加。

20.2供应商或供应商推选的代表和公证员/律师（如有）共同对投标文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，由代理机构工作人员现场拆封，由唱标员宣读开标一览表，投标单位授权代表现场。确认供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4唱标记录表由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

21.  评标委员会

评标委员会由五人及以上单数组成，其中评审专家不少于三分之二。评标委员会的组成见供应商须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、评审，提出书面评标报告，推荐中标候选人。

22.  评标原则

“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评标过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评标委员会将严格按照采购文件的规定，对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评标委员会依据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对投标文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评标委员会独立对招标文件进行审阅，依据招标文件规定的评审标准审慎评审。评标委员会的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的评标意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：评标委员会及有关工作人员，应当对评标过程及供应商的商业和技术秘密予以保密。

23.  评标方法

本项目评标方法见供应商须知前附表。

24.  初步评审

24.1 初步评审是对投标文件的资格和符合性进行审查。在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查后，合格供应商不足3家的，不得评标。供应商的资格审查应依据招标文件和相关法律、法规进行审查。

24.3对于通过资格评审的供应商，评标委员会将进行符合性评审，以确定每一供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应情况，看其是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

★24.4 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

1）投标文件未经法定代表人签署且未提供有效的法定代表人授权委托书的；

2）未按招标文件规定要求签署、盖章的；

3）未按规定交纳投标保证金的；

4)招标文件未明确说明允许投报进口产品，而投报了进口产品的；

5）不符合招标文件中任一带★号条款的；

6）投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认也未经法定代表人或其委托代理人签字确认的；

7）不按照招标文件规定报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

8)评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；但供应商不能证明其报价合理性的；

9）投标报价超过采购预算或最高限价的；

10）供应商名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的（如适用）；

11）应提供而未提供政府强制采购节能产品的；

12）投标有效期不满足招标文件要求的；

13）投标文件中负偏离项数超过了招标文件规定的数量的；

14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

15）以他人名义投标或者在投标文件中提供虚假材料的；

16）未响应招标文件规定的其他实质性要求的；

17）法律法规和招标文件规定的其他情形。

24.5 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.7 评标委员会通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进入综合评审。符合性审查后，合格供应商不足3家的，不得继续评标.

24.8提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的评审办法执行《中华人民共和国财政部令第87号》第31条规定。

25.  投标不一致时的修正和处理

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★（5）供应商所投同一个包中，两个或以上开标一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除非招标文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应招标文件处理。

（6）投标文件的正本与副本不一致的，以正本为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

★评标委员会应要求供应商法定代表人或其委托代理人对修正后的报价签字确认，供应商不确认的，其投标无效。

26.  投标文件的澄清

26.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；

26.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

27.  综合评审

27.1 对通过初步评审的供应商，由评标委员会根据招标文件“评标方法”进行综合评审。

27.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对通过初步评审的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照汇总得分的由高到低的顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告，推荐中标候选人。

27.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

28.政府采购政策

28.1 中小企业优惠办法

28.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件以及财库[2022]19号文件的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

28.1.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

28.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按招标文件要求提供《中小企业声明函》。

28.1.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

28.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

28.1.7中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

28.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据《财政部司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库财库〔2014〕68号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在投标文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

28.3 促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2) 残疾人福利性单位评标价格的计算：残疾人福利性单位的评标价格=投标报价×（1—扣除比例）；供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，只需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

28.4 环保节能产品执行政府采购优惠政策

供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效投标处理。

同等条件下优先考虑节能环保产品。

★29.违法情形

供应商出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定的串通投标或影响招标的违法行为，其投标无效。采购人或评标委员会将书面报告本级财政部门，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

30.特殊情况处置程序

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

31.  废标

有下列情形之一，本项目将予以废标：

1）在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的；

2）符合招标文件规定条件的供应商不足3家或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规及招标文件规定的其他情况。

32.  确定中标人及中标公告

32.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按技术指标优劣顺序排列，确定中标人；

32.2采购人确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的同一媒体发布中标公告。

32.3 中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

33、询问

供应商可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，具体按招标公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构将在收到询问后3个工作日内作出答复。

34、质疑

34.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

34.2 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本招标文件 “供应商须知附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

34.4 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

34.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.6 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

34.7 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.8 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标候选人的，应当依法另行确定中标候选人；否则应当重新开展采购活动。

34.9 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 七、授予合同

35.  中标通知书

35.1在发布中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人签发《中标通知书》。

35.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

36.  签订合同

36.1中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

36.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

36.3招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告提出的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 八、履约保证金

本项目中标人应按招标人要求提交履约保证金，除非招标文件“供应商须知前附表”明确说明不要求中标人提交履约保证金。履约保证金的形式和金额见招标文件 “供应商须知附表”。

## 九、中标服务费

38.中标服务费

38.1本项目中标服务费由采购代理机构向中标人收取。中标服务费的计算标准详见招标文件“供应商须知前附表”。

38.2 本项目公证费/律师见证费（如有）具体收费标准见招标文件 “供应商须知前附表”。

## 十、其他

39.供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款、第七十九条的规定追究法律责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；

（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第（1）至（5）项、第（7）项情形之一的，中标无效。

## 十一、解释权

40.本招标文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三章  评标方法

一、评标方法

1.1本项目评标方法采用综合评分法。评标委员会将依据各供应商投标文件，对其商务、技术、价格、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。

1.2评标委员会按各供应商最终得分由高到低顺序排列，按招标文件规定的中标候选人数量推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

- 评审细则

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 评标基准价 | 满足招标文件要求且折扣率最低的为评标基准价，其价格分为满分。 |
|  |  | 折扣率 （30分） | 投标单位价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/折扣率）×30%×100。 |
| 技术部分 | 64分 | 技术响应（17分） | - （1）经评标委员会一致认定，供应商医用气体技术要求完全响应招标文件第四章“采购内容及项目要求：（一）医用气体技术要求”的，得7分，每有一项不响应或不完全响应扣1分。【投标文件中需提供书面承诺或响应一览表，否则评标委员会有权按不完全响应进行扣分处理】 - （2）供应商拟投入使用的产品（气体或气瓶或压力附件等）符合现行质量标准，并提供第三方检测机构出具的检测报告。每提供一份有效的检测报告得2分，本项最多得10分。【投标文件中需提供有效检测报告的清晰原件扫描件，否则不予计分】 |
|  |  | 配置响应（12分） | 供应商针对本项目提供配置响应方案： （1）经评标委员会一致认定，完全响应招标文件第四章“采购内容及项目要求：（二）配置要求”的，得9分，每有一项不响应或不完全响应扣1.5分；【投标文件中需提供书面承诺或响应一览表，否则评标委员会有权按不完全响应进行扣分处理】 （2）配置响应方案中有明确的①气瓶（含附件）供应保障措施、②气瓶维护保养（含检测）计划、③气瓶周转方案（含报废处理）；满分3分，上述三项指标对应内容考虑全面、描述清晰得1分，对应内容考虑不全面或描述不清晰得0.5分，对应节点无实质内容或缺项的不得分。 |
|  |  | 运输、配送响应 （13分） | - 供应商针对本项目提供运输、配送响应方案： - （1）经评标委员会一致认定，完全响应招标文件第四章“采购内容及项目要求：（三）医用气体运输、配送要求”的，得10分，标★参数为实质响应内容，不允许负偏离，否则按无效报价处理；其余参数每有一项不响应或不完全响应扣2分；【投标文件中需提供书面承诺或响应一览表，否则评标委员会有权按不完全响应进行扣分处理】 - （2）运输、配送响应方案中有明确的①供货保障措施、②运输保障计划、③安全保障措施；满分3分，上述三项指标对应内容考虑全面、描述清晰得1分，对应内容考虑不全面或描述不清晰得0.5分，对应节点无实质内容或缺项的不得分。 |
|  |  | 应急预案 （11分） | - 1、应急预案中有明确的应对措施，满足采购需求、考虑全面、针对性得3分，满足采购需求、考虑基本全面或针对性一般得2分，部分满足采购需求、考虑不全面、针对性差得1分，无实质内容或未提供者不得分。 - 2、紧急响应时间不超过1小时（含）得4分，紧急响应时间在1小时（不含）~2小时（含）之间得2分，其余情况不得分。 - 3、紧急情况下货物1小时（含）送达得4分，在1小时（不含）~2小时（含）之间得2分，其余情况不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （11分） | 1、供应商针对本项目提供售后服务方案： （1）经评标委员会一致认定，完全响应招标文件第四章“采购内容及项目要求：（五）售后服务”要求的，得4分，每有一项不响应或不完全响应扣1分。【投标文件中需提供书面承诺或响应一览表，否则评标委员会有权按不完全响应进行扣分处理】 （2）货物送达时间不超过1小时(含)得3分，在1小时(不含)~2小时(含)之间得 1分，其余情况不得分。 （3）售后服务方案中有明确的①培训计划、②专业的技术支持力量（需明确具体对接人员信息），满分4分，上述两项指标对应内容描述清晰得2分，对应内容描述不清晰得1分，对应节点无实质内容或缺项的不得分。 |
| 商务部分 | 6分 | 业绩 （6分） | 投标人自2021年12月1日至今每提供一份所报同类产品（包含医用氧）业绩得2分，本项最多得6分。 注： （1）供应商须在投标文件中提供采购合同（含首页、投标产品明细页、签字或盖章页复印件，未按上述要求提供的业绩均不予认可； （2）时间以合同签订时间为准，须为投标产品销售至最终使用单位的业绩合同 |

说明：

- 供应商须提供所报产品制造商白皮书或对外公布的印刷资料（如产品彩页、厂家使用说明书等）或注册检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料，并在投标文件中对应参数的相应位置进行明显标注，否则评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。

- 若制造商的证明资料与检测机构出具的注册检测报告不一致，以检测机构出具的注册检测报告为准；响应偏离表与证明材料不符的，以证明材料为准。

- 《技术响应一览表》缺项漏项的，评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。

- 折扣率：折扣率=折后价/原价 × 100%。

三、评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1、为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小型和微型企业的价格给予 _10__% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，则在评审过程中评标价格可给予联合体4_%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按招标文件要求提供中小企业声明函。

3、评审价格的计算：评审价格=投标报价×（1-扣除幅度）.

（二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予[_10_%×（监狱企业产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审；

（三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予[10%×（残疾人福利性单位产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）节能、环保产品

供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠。同等条件下优先考虑节能环保产品。

★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效投标处理。

# 第四章  采购内容及项目要求

一、说明

★1. 供应商不得对所投包内容分解后进行响应。

2. 本项目为山东大学第二医院医用气体供应采购供货及售后服务，拟用于满足医院日常气体供应、科室及临床的使用需求。各种医用气体低于库存量时，接到采购人电话后应及时响应，并把气体送达指定地点，货到后经双方对货物、数量进行验收并签字认可。使用院区包括：中心院区（济南市天桥区北园大街247号）、南院区（济南市市中心区望岳路3668号）、北院区（济南市崔寨街道办事处黄河大道8166号）。   3. 供应商应能提供长期稳定的配件/耗材供应服务，按照生产厂家的出厂标准、采购需求供货。供应商所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；供应商在交货时必须提供对应批次货物有效的质量标识。

4.采购需求清单

| 序号 | 名称、规格 | 单位 | 纯度 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 【核心产品】 | 吨 | ≥99.5% | 1645 | 《中国药典》2020年版第一增补本 |
| 2 | 高纯液氮 | 升 | ≥99.999% | 14 |  |
| 3 | 医用氧（40升） | 瓶 | ≥99.5% | 57 | 《中国药典》2020年版第一增补本 |
| 4 | 医用氧（15升） | 瓶 | ≥99.5% | 35 | 《中国药典》2020年版第一增补本 |
| 5 | 医用氧（10升） | 瓶 | ≥99.5% | 35 | 《中国药典》2020年版第一增补本 |
| 6 | 医用氧（8升） | 瓶 | ≥99.5% | 30 | 《中国药典》2020年版第一增补本 |
| 7 | 医用氧（4升） | 瓶 | ≥99.5% | 20 | 《中国药典》2020年版第一增补本 |
| 8 | 乙炔（40升） | 瓶 |  | 150 |  |
| 9 | 高纯乙炔（40升） | 瓶 |  | 700 |  |
| 10 | 普通氮气（40升） | 瓶 |  | 50 |  |
| 11 | 高纯氮气（40升） | 瓶 |  | 270 |  |
| 12 | 医用高纯二氧化碳（40升） | 瓶 | ≥99.995% | 750 | GB/T23938-2021 |
| 13 | 高纯氩气（40升） | 瓶 |  | 270 | GB/T4842-2017 |
| 14 | 高纯氩气（4升） | 瓶 |  | 60 | GB/T4842-2017 |
| 15 | 混合气（8升） | 瓶 |  | 780 |  |
| 16 | 混合气（10L) | 瓶 |  | 780 |  |
| 17 | 混合气（40升） | 瓶 |  | 1650 |  |

要求：（1）高纯液氮容器是密闭的；

（2）混合气（8升）空气中二氧化氮5%；

（3）混合气（40升）（一氧化碳0.3%、甲烷0.3%）、空气。

（4）根据医院需求配置全新氧气瓶空瓶（40L以下）约10个。

采购人不保证采购需求清单中每项产品的实际供货量，实际供货量应按每次采购人下达的供货清单为准。合同签订后采购人有权因规范、标准、规程及采购人实际情况发生变化而提出一些补充要求（包括数量和规格的调整），供应商应理解并承担其可能带来的风险。

二、基本要求

| 1 | 供货（安装）期 | 合同履行期内，接采购人通知后4小时内送达指定地点。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货地点 | 所有产品的交货地点均由采购人指定（山东省境内） |
| 3 | 付款方式 | 据实结算，每批货物交付完毕并验收合格后办理入库手续，凭发票等资料三个月内付全款。 |
| 4 | 质保等要求 | - 质保期： 自产品验收通过之日起不少于1年。 国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商也可提报更长的质保期。 2、安装调试及培训要求 （1）供应商负责货物的运输、装卸、安装、调试（如有要求需方准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），为采购单位的操作和维护人员进行现场专业技术培训，保证操作人员正常操作；期间，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。相关费用已包含在报价中。 （2）供应商须提供现场技术培训，供应商在协议期间，定期向采购人操作人员提供相关医用气体用具安全使用等方面的技术指导（技术指导、培训所产生的费用包含在本次投标报价范围内）。 3、验收要求 采购单位按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。 |

- 三、货物技术及配置要求：

- （一）医用气体技术要求

1、采购人不保证采购需求清单中每项产品的实际供货量，实际供货量应按每次采购人下达的供货清单为准。合同签订后采购人有权因规范、标准、规程及采购人实际情况发生变化而提出一些补充要求（包括数量和规格的调整），供应商应理解并承担其可能带来的风险。

2、质量标准：医用氧需符合《中国药典》2020年版第一增补本要求,若有新的药典标准颁布，则必须执行最新的《中国药典》版本要求。其他气体质量标准详见清单，如有国家最新质量标准按最新标准执行。

3、供应商应满足采购人在合同期内长期不间断用气的要求。对不符合质量要求和标识要求的货品，采购人有权拒收，供应商应在收到采购人通知后24小时内给予更换，否则按逾期交货处理。

4、所供的医用气体应从合格的生产企业处购买或自行生产，严禁提供假冒伪劣物资，须严格按照采购需求中的气体浓度及标准供应产品，严禁用工业氧气冒充医用氧气。

5、中标人应严格按照气体含量浓度和质量要求进行供货，由于商品质量问题所造成的一切后果由中标人承担相关法律责任。

6、医用氧出厂前，应按国家药品质量标准进行全检。

7、采购人因工作需要，需采购清单外的特殊气体时，中标人应协助采购人联系、购买、运送该气体，以保证使用科室需求的正常供应。采购气体的费用由采购人承担，其他费用由中标人承担。

（二）配置要求

1、气瓶维护保养和检测:所有使用气瓶（含附件）应符合国家安全质量要求，供应商负责对气瓶进行维护保养、定期检测，相关费用包含在报价中；

2、杜瓦罐、气体钢瓶及相关附件（采购人产权专用除外）由中标人负责提供，免收押金和租金，中标人保证提供的气体钢瓶及相关附件等设备设施符合国家、行业相关标准要求，符合采购人相关管理要求。由于产品质量问题导致的财产损失、人员伤害等由中标人负责。根据医院需求配置全新氧气瓶空瓶（40L以下）约10个。

3、中标人提供的医用气体气瓶、杜瓦罐及其附件质量应符合国家《气瓶安全监察规程》，符合国家安全质量要求，并具备有效的定期检验合格结论报告及本单位《气瓶使用登记证》。

4、液氧储罐、气体钢瓶及相关附属设备应符合国家安全质量要求，由中标人严格按照国家相关标准进行维护保养等，并承担相关费用，保证气瓶及相关附属设备安全合法，并在检验合格有效期内；中标人应及时将液氧储罐、气体钢瓶相关的检测、维修、保养材料交采购人存档。

5、对于产权归属于采购人的气瓶，需要进行报废处理的，中标人应协助采购人办理气瓶报废处理相关手续，由此产生的费用应已包含在报价中。

6、标识要求：气瓶标识符合国家、行业相关规定，按分装瓶随附产品检验合格证，对不同种类医疗气体的气瓶及合格证，按国标以不同颜色区分，并按国标设置危险货物包装标志；按分装瓶标明产品名称，生产日期、生产批号、气体的容量（m3）、压力（Mpa）、质量（kg）、纯度（%）、执行标准代号、生产企业等。

（三）医用气体运输、配送要求

★1、为保证本项目安全执行，中标人或委托运输公司每次送货需配备至少2名送货人员，1人为危险品运输货物驾驶员，另1人为危险品运输专职押运员；驾驶员具有危险货物驾驶员从业资格证、押运员具有危险货物押运员从业资格证。投标文件中需提供相关证书。

2、医用氧气产品的存储、运送、使用有相关危险性，中标人有义务负责警示并保护其员工在储存、运送及使用产品过程免受此种危险。

3、配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求，必须符合政府安全监管部门危险化学品储存标准。产品在运输、装卸过程中的一切安全问题由中标人负责。

4、瓶装气体等产品运输车辆进入采购人场地后，应遵循医院后勤等相关部门制定的交通指引，服从现场工作人员的合理安排。

5、中标人在医院进行医用液氧充装时，应严格按照规范进行充装作业，中标人充装人员应具备国家、省市、行业规定的相关资质，负责做好充装现场的安全管理，采购人提供必要的协助。

6、中标人应满足采购人在合同期内长期不间断用气的要求。

（四）应急预案（提供证明材料）

1、在节假日、台风、暴雨天气等异常情况时，中标人应提前做好氧气供应应急预案，同时与采购人紧密联系，确保医用气体及时供应。供应商应制定详实周密且可操作的应急预案。

2、因不可抗因素，导致中标人暂时性不能自行提供产品，中标人须无条件协助采购人解决用气问题。供应商应制定详实周密且可操作的应急预案。

3、采购人如遇集中供氧系统故障、液氧储罐异常、医用气瓶无法使用、供氧管道故障等紧急情况时，中标人须3小时内到达现场提供服务，为采购人提供紧急备用气源、协助采购人进行抢修等，确保提供不间断的供气服务直到应急事件结束。供应商应制定详实周密且可操作的应急预案。

（五）售后服务

1、中标人应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构，提供标准电话技术支持（7×24小时）热线服务和长期的免费技术支持。供应合同期内，接到采购人任何投诉、反馈意见等，接到通知后30分钟内电话响应，3小时内到达现场提供服务。

2、供应合同期内，中标人对氧气储罐及汽化器进行日常安全巡检、维护保养、故障维修、零部件更换等，并形成规范的运维记录，交采购人存档。

3、超过有效期未用的瓶装气体，由中标人负责回收并按照相关规范处理。

4、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

四、其他要求

1、采购人接收产品后在使用过程中发生事故，则由第三方进行鉴定及仲裁，双方按照鉴定结果承担相应责任。

# 第五章  合同参考格式

采购合同

甲方：山东大学第二医院

乙方：

年      月     日

山东大学第二医院

甲方：山东大学第二医院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。                     一、设备的名称： 数量、单价、 生产厂商、规格和标准（详细清单见附件）

| 产品名称 | 单价（元） | 数量 | 生产厂商 | 规格和标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 详细清单见附件 |

二、合同金额（含税价）

合同总金额：人民币          （大写）

人民币          （小写）

三、支付方式：

四、交付时间：

1、合同生效后于       个工作日内交货。

2、交付地点：  山东大学第二医院

3、风险负担：设备毁损、灭失的风险在该设备通过甲乙双方按照本合同第九条进行联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

五、质量

设备的质量应符合招、投标文件要求及乙方在招投标过程中做出的澄清及承诺，不得低于国家及行业标准。

六、包装

设备的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当采取足以保护设备安全、完好的包装方式。

七、运输要求

1、运输方式：        £公路      £铁路     £航空

2、运输及相关费用由乙方承担。

八、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如因乙方违反本条约定，给甲方造成损失，甲方有权向乙方追偿。

九、验收

1、设备到达交付地点后，根据乙方的通知，甲方和乙方在    个工作日内共同开箱检查清点设备的规格、质量和数量等外观状况，设备安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装、调试完成后     个工作日内，甲、乙双方应按照合同要求进行联合验收，通过验收后双方共同在《仪器设备验收单》上签字确认。双方签字确认后3个工作日内，将发票、仪器设备验收单和临床技术支持与培训记录交至供应处。

2、对设备的质量问题，甲方应在发现之日起30个工作日内向乙方提出书面异议，乙方应当无条件退换货，因此产生的一切费用均由乙方自行承担。乙方在接到书面异议后，应当在7个工作日内负责处理。

3、经双方共同验收，设备达不到约定的质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。设备进口手续材料、质量证明书等本合同附件列明的技术资料不全的，亦为质量不符合约定质量或规格要求。

4、★提供原厂质保函原件加至合同附件三，若不提供则视为设备验收未通过，甲方有权拒绝支付货款，因此造成的所有损失均由乙方承担。

5、属于国家《计量法》强制检定项目的仪器，首次检定费应由乙方负责支付，检定不符合计量法要求的产品应视为不合格产品。

十、售后服务

1、乙方应对所售产品提供及时、快速、优质的售后服务，保证仪器安全运转。

2、售后服务内容：（质保期）本合同经双方签字盖章后生效，生效后自该仪器安装调试联合验收合格，并经甲方确认签字后       个月为质量保证期限。

维修公司：

维修联系人：

报修电话：              （电话）                （手机）

3、其它内容：

十一、违约条款

1、甲方逾期付款，每逾期1日，按合同总金额0.3‰支付违约金，累计计算。

2、甲方延迟验收设备，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货，每延迟1日，按合同总金额0.3‰支付违约金，累计计算。

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，调换设备期间应按合同总金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼所支付的律师代理费等相关费用。

6、乙方因违反本合同第八条的义务，导致甲方因此受到损失的，乙方应赔偿甲方全部损失（包含但不限于甲方为应对与第三方的争议而支出的所有费用）。

7、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式确定。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成的，向山东大学第二医院所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

1、本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

2、附件为本合同不可分割的一部分，和主合同具有同等效力。

3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲    方：山东大学第二医院			    乙    方：

盖    章									 盖    章

法定代表人/授权委托人：                法定代表人：

分管院长：

招标办公室负责人：                     经 办 人：

供应处部门负责人：

供应处经办人：                         经办人手机号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

开户单位：	山东大学第二医院            开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                              帐    号：

合同签订时间:     年   月   日          合同签订时间:    年   月   日

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

附件一：

技术支持及售后服务条款

一、概况

1、仪器名称

2、数量                  型号

3、使用科室              负责人

4、产地

5、供应商

地址

电话

6、生产商

地址

电话

7、维修商

地址

电话

二、技术资料

1、该仪器使用说明书留存使用科室：中文1套、英文1套、光盘1张

2、出厂报告及出厂合格证书，随设备的配套工具及清单目录留存使用科室。

3、设备配置清单应与投标文件及招标现场约定的配置清单一致并加至附件二，若不一致造成的所有损失均由乙方承担。

★4、提供原厂质保函原件加至合同附件三，若不提供则视为设备验收未通过，因此造成的所有损失均由乙方承担。

5、设备整体彩页或实物照片加至附件四。

6、需计量的仪器应提供的计量检测证书留存使用科室。

三、质量保证承诺

1、质量保证期：本合同经双方签字盖章后生效，生效后自该仪器安装调试验收合格，并经甲方确认签字后    个月为质量保证期限。在此期间的保证免费维修。

2、在保修期内，如出现故障无法修复的，则无条件退货，一切费用由乙方承担。

3、保修期满后的维修承诺，只收取配件费，不收取人工服务费。

4、仪器预留升级空间，及时免费提供升级的配置资料。

四、技术服务

维护、巡检时间，按招标约定执行，并将由甲方科室负责人签字并加盖乙方公司公章的维护、巡检报告送至甲方供应处医学工程科。

五、技术培训要求

1、免费培训使用人员，培训地点：             时间：合同生效安装验收合格后     日内。

2、免费培训维修人员，培训地点：              时间：合同生效安装验收合格后     日内。

乙方签字盖章

年   月   日

附件二：

配置清单

附件三：

原厂质保函

附件四：

设备整体彩页或实物照片

# 第六章  附件（投标文件格式）

投标文件封面格式

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件

供应商：(盖单位章)

地址：

电话：

年  月  日

### 附件一：投标函

投标函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHA20  -  的___________________ （项目名称）项目并投标。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件，正本1份，副本  份，电子版  份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方同意本投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签署(签字或盖章)：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 月 日

### 附件二：诚信廉政承诺书

诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1．严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3.在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6．在确定中标人前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11．不在开标后进行虚假恶意投诉。

12．主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

（投标企业签章后作为投标文件的一部分）

### 附件三：授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人  （姓名）    授权 （职务或职称）（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次        （项目名称）（项目编号：   ）招标活动的一切事宜。授权代理人在投标、开标、评标过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此授权。

委托期限： 自本委托书签署之日起至委托事项完成止。

代理人无转委托权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年 月 日

### 附件四：开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

包号： A

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 折扣率（%） | 折扣率： % |
| 核心产品的品牌型号 | 品牌： 型号： |
| 供货（安装）期 | 合同履行期内，接采购人通知后 小时内送达指定地点。 |
| 质保期 | - 自产品验收通过之日起不少于 年。 |
| 对招标文件的认同程度声明（是否完全认同） |  |

注：1、本表除需在投标文件中装订外，还需另外一式三份单独密封，以便于唱标；

- 本表必须按给定格式填写完整，不允许空白，如无相应内容，填“无”；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

### 附件五：报价明细表

报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 （详细配置） | 制造商商号/商标 | 制造商及产地 | 是否属于小微企业生产 | 备注（环境标志产品、节能产品应标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、若该包内包含多种设备，则需将各设备报价明细按此表要求逐一填报。

2、上述合计报价必须与开标报价一览表的总报价一致。

3、本表可按相同形式扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

### 附件六：质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写：（小写：） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用应包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

### 附件七：质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具

价格表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 备品备件／易损件／专用工具/名称 | 制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写：（小写：） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

### 附件八: （商务、技术）响应一览表

商务响应一览表

项目编号：HYHA20___-_____

项目名称：____________________

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 投标文件对应的页码 | 偏差内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①请填写采购文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、供货（安装）期、质保期等商务条款，并逐一作出承诺。

②请供应商在填写本表时，对应采购文件要求如实填写,并必须用具体数字或文字来表述，不能复制采购文件要求或仅填写“（不）偏离”或虚假应标。若供应商自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

技术响应一览表

项目编号：HYHA20___-_____

项目名称：____________________

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 技术要求 | 投标文件 实际情况 | 投标文件对应的页码及条目号 | 偏差情况 | 佐证证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①供应商请按采购文件中各包的技术要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴采购文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于供应商的认定。

②此表后还须附设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供所报产品的制造商白皮书或对外公布的印刷资料（如产品彩页、厂家使用说明书等）或检测报告全本清晰影印件等作为佐证，并在投标文件中对应参数的相应位置进行明显标注，否则评标委员会将作出不利于供应商的认定。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件九：近年类似业绩一览表

近年类似业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 项目单位 | 合同内容 | 合同额 | 合同签订时间 | 项目单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请在此表后附合同或其他相关证明材料，具体要求详见评标办法，近年年份要求详见供应商须知前附表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

### 附件十、资格证明材料格式（参考）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效投标处理。

2.投标供应商对其所声明内容的真实性负责。如投标供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 供应商不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效投标处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 招标文件要求的其他资格证明文件（如有）

8、符合本项目特殊资格要求的证明材料

### 附件十一: 其他评审证明材料或供应商认为应该提供的其他资料

近两年未被国内地市级及以上政务网站列入“医疗卫生机构医药购销领域商业贿赂不良记录名单”的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯两年，我单位未被国内地市级及以上政务网站列入“医疗卫生机构医药购销领域商业贿赂不良记录名单”。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

中小企业声明函 （货物）

本公司 （联合体）郑重声明，根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员          人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员         人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的供应商无需提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月   日

注：不符合相应条件的供应商无需提供。

环境标志产品明细表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的品目，按规定格式逐项填写，附《中国环境标志产品认证证书》，否则评审时不予加分。

如所投产品不是环境标志产品，则不需填写本表。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年月日

政府强制采购节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府采购强制节能产品根据《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目确定。

★2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，且提供《国家节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附表：政府强制采购的节能产品品目清单、节能环境标志产品认证机构名录

附表1、政府强制采购的节能产品品目清单

附表2、参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

附表1：

政府强制采购的节能产品品目清单

——摘自《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号文件）

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表2：

参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

——摘自《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号，2019年04月03日发布）

2-1 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司（范围仅限于“热泵热水器”） |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2-2 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，按规定格式逐项填写，附《国家节能产品认证证书》，否则评审时不予加分。

- 如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。此表可根据需要同格式扩展。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年月日

### 附件十二：投标文件密封封套标记格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： | 电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………投标截止时间前不得启封（加盖公章）…………………